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一、资格性审查
	序号
	审查情况

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件

	2
	依法缴纳税收和社会保险费的证明材料，各上传下列材料之一：
（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《税务登记证》（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；
②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证）；
③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据）；
④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。
（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《社会保险登记证》（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；
②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）；
③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据）；
④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

	3
	法人提交法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明

	4
	提供上年度经会计师事务所审计的财务报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表和现金流量表），或由银行出具的资信证明

	5
	信用记录查询情况（由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明）

	6
	具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

	7
	特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条投标人特定资格条件

	
[bookmark: EB7cb9444536f74be3aa65ebd38fc06754]



	[bookmark: EB7c6f7bc3e9084c3f8f39c4988ffd72e5] 说明：
1.投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。
2.资格证明文件提供原件扫描件须加盖投标人公章。
3.投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）：
（1）有一项资格证明文件未提交的；
（2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的；
（3）资格证明文件过了有效期的；
（4）资格证明文件原件扫描件未加盖投标人公章的。
4.被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。
5.近三个月是指：2026年7月至2026年9月
6. 提供上年度经会计师事务所审计的财务报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表和现金流量表），或由银行出具的资信证明。
 具体年度为：2025年度
7.特定资格条件是指：详见第一章投标邀请第三节第3条投标人特定资格条件。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
[bookmark: EB02a498a672a84d678507e87e7a2849f5][bookmark: EB5a17f9673b1b4adba5133d12757c35a2][bookmark: EBfa5de9cdbdb346d9b8405279675404a1]9.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。   



二、符合性审查
	序号
	审查情况

	1
	评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

	(1)
	依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

	(2)
	投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

	2
	投标文件属下列情况之一的，投标无效：

	(1)
	投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的

	(2)
	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

	(3)
	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	(4)
	投标有效期不足的；

	(5)
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	(6)
	法律法规和招标文件规定的其他投标无效情形的；

	(7)
	投标标的范围小于采购标的范围的。

	3
	不符合★条款

	4
	投标文件电子文档有病毒

	5
	投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密

	6
	选择了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密

	7
	法律法规规定的其他情形

	8
	评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65% 的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65% 的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性书面说明、必要的证明材料及对保障项目履约的说明，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于60分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明、必要的证明材料及对保障项目履约的说明的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、必要的证明材料及对保障项目履约的说明能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	9
	（由于系统字数限制，接上条）
注：
1.报价合理性书面说明、必要的证明材料及对保障项目履约的说明是指：
1.1书面说明：
供应商对报价完整性、准确性的说明：说明内容涵盖是否已认真核算自身报价不存在错项、漏项、价格计算错误等问题，对采购项目产生或可能产生的全生命周期成本均按采购文件约定进行报价。供应商发现报价存在错项、漏项、价格计算错误等问题的，应详细说明具体问题，并承诺在项目执行过程中，不在国家规定和合同约定之外以任何名义再收取费用；
供应商对报价合理性的说明：①说明供应商在产品制造或采购成本、人力成本、技术优势、政策补贴等方面是否存在成本优势，对存在的优势进行分析说明；②说明采取低价参与本采购项目考虑的因素及利益诉求；③说明每一项标的及项目全生命周期内其他可能产生的成本的具体价格测算；④说明对可能产生理解差异的标的的说明（如有），供应商就采购人采购需求可能存在理解差异的，详细阐明自身的理解及实现的技术服务路径与价格测算。
对于成品类货物标的，供应商应提供包括但不限于产品采购成本、产品制造成本、人工成本、安装成本、运输成本、管理费用、销售费用、财务费用、税费、利润、其他开支等；
1.2必要的证明材料必须包括但不限于：
①产品采购成本：产品购买发票、与销售方签订的有效合同（需体现分项单价、数量），或制造商出厂价证明文件；
②产品制造成本：成本核算方法说明、原材料采购发票、加工费发票、生产工艺单、能耗记录、生产设备折旧分摊表、生产工时统计表、与该成本核算方法相关的其他费用、第三方成本审计报告（如有）；
③人工成本：项目参与人员的近3个月工资发放银行流水、社保/公积金缴费明细、个税申报记录（人员信息需一致），以及人员岗位匹配说明；
④安装成本：安装工人工资流水、奖金津贴发放凭证、安装服务合同（如有分包需提供分包协议及分包方资质）；
⑤运输成本：运输成本测算明细单（需列明完整成本构成，加盖报价单位公章：里程、吨数、趟次、运输路线起止地、运输周期；分项成本：燃油费、过路费、车辆折旧/租赁费、司机薪酬、保险、维保、装卸费、仓储中转费、税费、管理分摊费单趟/单位货物（吨/立方）综合运输成本核算表，附计算公式），运输合作主体资质文件（如为自有车队：车辆行驶证、营运证、车辆产权登记证明、司机从业资格证；如为外包第三方物流：物流企业营业执照、道路运输经营许可证、双方长期运输合作框架合同）；
⑥管理费用、税费、利润：管理费用需提供费用分摊依据（如办公场地租赁发票、行政人员薪酬明细）；税费需提供近1年纳税申报表或完税证明；利润需说明测算比例的行业依据
⑦其他开支：同类项目历史成交合同、市场价格调研报告（参考主要电商平台价格、行业协会发布的平均成本）、技术专利证书（体现技术优势）等。
1.3供应商对保障项目履约的说明：具体说明参与采购项目的盈利或亏损预期分析，对于预期亏损的，还要说明企业（单位）资产负债情况，亏损承受能力分析，化解亏损或保障持续履约能力的措施等。
注：供应商应按照评审专家规定的时间及时提交。采购项目评审过程中，安排对项目成本测算情况，项目执行情况熟悉的工作人员，随时准备接受评审小组的澄清提问。
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取值范围
1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：
	序号
	项目
	权值的取值

	1
	价格
	50%

	2
	技术
	40%

	3
	商务
	10%

	4
	其他
	0%

	Σ（1+2+3+4）=1
	100%


报价评审
	序号
	评审因素
	得分

	1
	投标报价
	以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值。
注：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序详见符合性审查表。
	50


技术评审
	序号
	评审因素
	得分

	1
	产品配置及技术参数
	所投产品技术参数及配置符合招标文件要求的计20分，注“▲”号的参数有负偏离的，一项扣3分，未注“▲”号的参数有负偏离的，一项扣1分，扣完为止。
注：①招标文件已明确证明材料名称的参数必须按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供视为负偏离；②其他参数提供产品技术白皮书（封面+与技术参数相关的页面）或检测报告或产品制造商出具的产品技术参数承诺书，未提供视为负偏离。③产品技术参数响应表等性能描述若与招标文件要求的证明材料或技术白皮书或检测报告或产品技术参数承诺书表述不一致按负偏离扣分。④投标人应在提供的证明材料中一一注明或标出对应参数条款。
	20

	2
	项目理解分析
	投标人提供的项目理解分析内容包括但不限于：①项目建设目标、功能定位与服务需求理解②项目重点难点分析及应对措施（包含但不限于节能专项方案、噪声控制专项方案）③关键工序的质量控制④生物安全风险识别与防控体系建设理解⑤GLP认证的取证流程及关键检查节点。
方案内容具体全面、有深刻的理解和分析、所提观点与本项目建设要求完全相符、并提出全面、详细、具体的应对措施和解决方案的计10分，每缺少一项内容扣2分，有一处描述存在缺陷或欠完善或描述不详或有错误的，每处扣1分，扣完为止；未提供方案的不计分。 
注：“内容缺项”是指内容不完整或缺失一项采购文件明确要求的实施相关内容；“存在缺陷”指内容逻辑缺陷、缺少关键节点、套用其他项目方案、凭空编造与本项目无关内容、无法指导项目实施；方案合理性存在问题（包含逻辑推导错误、假设条件设置错误、未覆盖关键实施变量、未考量核心业务场景）；“欠完善”指方案非专门针对本项目或不适用项目、与项目实际情况不符的情形、不利于项目建设、不可能实现的情形；“描述不详” 指文字表述粗浅、空洞模糊、精准度不足，核心工作流程、落地举措交代不清，无法清晰传递实施思路与细节；“有错误” 指项目名称、项目编号、内容无关、涉及的规范及标准错误、前后逻辑矛盾、文字存在歧义、整体表述混乱。
	10

	3
	技术服务方案
	投标人需根据实际情况提供技术服务方案，包括但不限于：①工程进度计划与人力资源配备措施②安全质量管理体系与措施③安装、调试方案及措施④BIM深化实施方案⑤重点楼层工艺平面展示效果、重点区域装修意向效果图等。
方案内容完整、结构合理、逻辑清晰，与项目特点相结合，成果及目标可落地性强，实施流程科学，且全面响应并满足项目实际需求的计10分；每缺少一项内容扣2分，有一处描述存在缺陷或欠完善或描述不详或有错误的，每处扣1分，扣完为止；未提供方案的不计分。
注：“内容缺项”是指内容不完整或缺失一项采购文件明确要求的实施相关内容；“存在缺陷”指内容逻辑缺陷、缺少关键节点、套用其他项目方案、凭空编造与本项目无关内容、无法指导项目实施；方案合理性存在问题（包含逻辑推导错误、假设条件设置错误、未覆盖关键实施变量、未考量核心业务场景）；“欠完善”指方案非专门针对本项目或不适用项目、与项目实际情况不符的情形、不利于项目建设、不可能实现的情形；“描述不详” 指文字表述粗浅、空洞模糊、精准度不足，核心工作流程、落地举措交代不清，无法清晰传递实施思路与细节；“有错误” 指项目名称、项目编号、内容无关、涉及的规范及标准错误、前后逻辑矛盾、文字存在歧义、整体表述混乱。
	10


商务评审
	序号
	评审因素
	得分

	1
	业绩
	投标人自2021年10月1日至本项目投标截止时间（以竣工验收证明材料时间为准）每完成过一个单个合同金额不少于3000万元的动物实验（或动物房）同类项目实施业绩，每个计1分，满分8分。
注1：上述动物实验（或动物房）同类项目实施业绩是指合同承包内容含“实验动物”或“动物实验”或“动物房”或“药物评价”关键内容。
评审依据：同时提供以下证明材料：①加盖合同甲方公章的竣工验收证明材料扫描件；②业绩合同或中标通知书扫描件。③对应项目申领的实验动物许可证扫描件。以上证明材料加盖投标单位公章；否则不计分。
注2：若合同无法直接体现业绩内容评审指标的须同时提供加盖了合同甲方公章的清单和说明函。
	8

	2
	企业奖项荣誉
	自2021年10月1日以来（以颁奖文件颁发日期或官网文件发布时间为准），投标人参建或承建的同类项目（“实验动物”或“动物实验”或“动物房”或“药物评价”）获得县级及以上奖项情况进行评审。每提供1个计1分，本项满分2分。
（1）提供颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件不含奖杯、奖牌）或奖状或获奖证书或颁奖单位官网文件的截图，能体现投标单位名称；（2）时间以获奖文件（或证书）落款时间或网上公示时间为准；（3）奖项、荣誉以行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项、荣誉为准。
（2）投标文件中提供的奖项、荣誉证明资料应符合下列要求，否则不予认可：①“国内依法登记注册”以中国社会组织政务服务平台查询结果为准。针对国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项、荣誉，投标文件中须提供颁奖单位在中国社会组织政务服务平台查询结果截图，未提供不得分。②民政部公布的“离岸社团”“山寨社团”颁发的奖项、荣誉均无效。
评审依据：提供颁奖单位能体现单位名称的颁奖文件（颁奖文件不含奖杯、奖牌）、奖状或获奖证书或颁奖单位官网文件的截图的扫描件加盖投标单位公章。
	2




★条款汇总
	序号
	条款内容

	1
	


商务部分，技术部分★号条款未在★条款汇总表中的，请视为无效★号条款。


—3—
目   录
关键信息	1
第一章 投标邀请	2
第二章 投标须知	6
投标须知前附表	6
一、总则	10
二、招标文件	11
三、投标文件	12
四、投标	15
五、开标，资格审查和评标	16
六、中标信息公布	18
七、合同签订	19
八、其他规定	20
第三章 评标方法及标准（综合评分法）	21
评标方法及标准前附表	21
评标因素及标准	21
正文	27
第四章 技术规格、参数与要求	31
第五章采购合同	229
第六章 投标文件的组成	231
一、封面	232
二、投标函	233
三、开标一览表	234
四、商务响应/偏离表	236
五、投标人认为需提供的其他资料	237
六、货物/服务说明一览表	238
七、技术响应/偏离表	239
八、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件	240
十、电子开标一览表	242
十一、资格证明文件封面	243
十二、法定代表人身份证明	244
十三、法定代表人授权委托书	245
十四、投标人具备投标资格的证明文件	246



[bookmark: _Toc966138][bookmark: _Toc129095605][bookmark: _Toc6242754][bookmark: _Toc129095500]
第一章 投标邀请
[bookmark: EB591d2d602ada4709b0cbd98f9052456a][bookmark: EBc9191a5ece724ac0901e84f28054959d]  
湖南普瑞玛药物研究中心有限公司对创新药物及医疗器械研发中心设备采购及安装项目进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：
一、采购名称、编号及预算金额
采购名称：创新药物及医疗器械研发中心设备采购及安装项目
招标编号：HNYY-LYGC-2026-009
采购预算：49995437.79元
采购最高限价（设定最高限价的）：49995437.79元
1. 采购人的采购需求：
[bookmark: EBc21bce3c38f749aa993c337eba260c5f]详见技术规格、参数与要求。
三、投标人的资格要求：
1.基本资格条件：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
（2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料，各上传下列材料之一： 
①缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：《税务登记证》（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证）；委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据）；法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。
②缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：《社会保险登记证》（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）；委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据）；法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。
（3）法人提交法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明。
（4）提供上年度经会计师事务所审计的财务报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表和现金流量表），或由银行出具的资信证明。
（5）具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。
（6）说明：
①投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，投标人如是“三证合一或五证合一”请自行说明。
②基本资格条件中所提到的“近三个月”指“2026年7月至2026年9月”。
③基本资格条件中所提到的“上年度”是指2025年度。
2.被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。
3.投标人特定资格条件：具有有效期内的机电工程施工总承包壹级资质或建筑机电安装工程专业承包壹级资质。 
4.联合体投标。本次招标不接受联合体投标。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
6.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
四、招标文件的获取
1.凡符合投标资格要求并有意参加投标者，可在公告发布之日起至提交投标文件截止之日通过登录《湖南省公共资源交易服务平台》（https://changsha.hnsggzy.com）免费下载招标文件。
2.电子招标文件获取方式：投标截止时间前，供应商登录“湖南省公共资源交易服务平台”中进入“长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”进行格式化电子招标文件的下载。
3.各供应商自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。
五、投标截止时间、开标时间及地点
[bookmark: EBa8b27296a8fe46b1b321cef07d943677]1.提交投标文件的截止时间：2026-11-23  09:00（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝（☆）。
开标时间及地点：2026-11-23   09:00（北京时间）。长沙公共资源交易中心【长沙岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】
2.电子标项目实行网上投标，具体操作为供应商在“湖南省公共资源交易服务平台”，登录“长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。
六、招标文件公告期限：
[bookmark: EB11866015e2c74b21a660722e465b40c4][bookmark: EB255ddae7d6264c3780c0123b1c26689e]招标文件公告期限：2026-11-02  17:00至2026-11-09  17:00止（5个工作日）。
供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律法规要求的书面形式。）向采购人提出质疑。
七、疑问：
供应商对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法
采购人：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司
地址： 浏阳经济技术开发区康天路123号
联系人：黄羽南
电话：13637486313
采购代理机构名称：湖南扬屹咨询管理有限公司  
地址：浏阳市金沙北路彩虹城5单元25楼    
联系人：卢琳
电  话：18374892479
九、行政监管部门：本次招标活动接受湖南普瑞玛药物研究中心有限公司内部的监督，联系人：曾贵荣，联系电话：13787202837。  
十、招标代理服务费
本项目招标代理服务费：80000.00元，由中标人向代理机构支付。
采购人委托代理机构代理事项内容：
（1） 起草、编制采购文件；（2）组织专家对采购文件进行论证；（3）组织采购答疑会；（4）制作、发布采购信息公告；（5）组织开展供应商资格审查；（6）依法组建评审委员会；（7）组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告；提交评审报告给甲方确认；（8）制作、发布中标（成交）信息公告；（9）发送供应商中标（成交）通知书；（10）答复供应商的询问，配合采购人答复答疑，组织答疑复核，配合采购人的投诉处理；（11）整理移交采购活动的采购文件档案。
十一、招标人补充其他内容
1.本招标项目采用电子化招标采购，请供应商在湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com）中登录长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）下载CSZF或.CSCF格式的电子招标文件。
2.请供应商在湖南省公共资源交易服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”“政府采购CA驱动”。参与投标的供应商需使用电子标书编制软件制作.CSTF格式投标文件。
3.因电子招投标需要，投标人应及时办理企业数字证书（含电子签章），具体办理流程详见湖南省公共资源交易服务平台或湖南省公共资源交易服务平台数字证书专区。
[bookmark: _Toc6242755][bookmark: _Toc966139][bookmark: _Toc129095501][bookmark: _Toc129095606]
第二章 投标须知
[bookmark: EB147d314bf63b4f29801e7fea601de040][bookmark: EBfd4d485e3ec7400e8bc75ce911b6a55a][bookmark: _Toc129095502][bookmark: _Toc129095607][bookmark: _Toc6242756][bookmark: _Toc966140]投标须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	创新药物及医疗器械研发中心设备采购及安装项目

	第2.1款
	采购人
	名称：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司
地  址：浏阳经济技术开发区康天路123号
联系人：黄羽南
电话：13637486313

	第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南扬屹咨询管理有限公司  
地址：浏阳市金沙北路彩虹城5单元25楼    
联系人：卢琳
电  话：18374892479

	第3.1款
	投标人资格条件
	详见第一章“投标邀请”第三条“投标人的资格要求”

	第6.1款
	组织现场考察或者召开答疑会
	[bookmark: EB19e68845d2f9406b9aa58ee69ee073e8]☑不组织□组织，
[bookmark: EB0923525ad1a848bb8c886aded0872862][bookmark: EBa7cfe433ede346918fb0e34e0257840d][bookmark: EB67bf9e6a0243425dae73f2028d36a295]时间：/地点：/联系人：/，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

	第6.2款
	投标人要求澄清招标文件的时间
	[bookmark: EB45a74bd759074b979e2e3bd71a799a25]2026-11-11  17:00前。

	二、招标文件

	第8.2款
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥9项将导致投标无效。

	第7.4款
	招标文件公告期限
	[bookmark: EBdfced53d53af4ae1b66e0de87d653dc2][bookmark: EB7c1acd5264e54a0fb6870d86ad2ba5e1]2026-11-02  17:00至2026-11-09  17:00

	第9.2款
	信息公告媒体
	湖南省公共资源交易服务平台（https://changsha.hnsggzy.com）

	第21.1款
	提交投标文件截止期时间
	2026-11-23   09:00（北京时间）

	三、投标文件

	第14.1款
	投标报价的规定
	[bookmark: EBa308d5cf6e774cd1846fa521ebf5677e]按招标文件要求报价

	第14.5款
	采购预算、最高限价（如果设）
	采购预算：49995437.79元
如果设定最高限价，最高限价：49995437.79元

	第17.1款
	投标有效期
	[bookmark: EB93a10630325c499d861b2a7630a1bd10]90日（日历日）

	第18.1款
	投标保证金
	根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的投标保证金。

	第21.1款
	电子投标文件
制作要求
	电子投标文件必须使用长沙公共资源交易电子服务平台发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。

	第20款
	投标文件份数
	电子文件：投标人应准备所投项目的电子投标文件一份

	四、投标

	22
	投标文件的递交
	实行网上投标，供应商必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录长沙政府采购电子交易系统
（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。

	第24.1款
	分包
	[bookmark: EB17d6987bf9874b4c87ddc47087d483ab]□允许分包。
[bookmark: EB3a440898b3e74e8e965a0bdd139d4034]分包内容：/
[bookmark: EBe8c43b98cf904c42b4804ef1a755e024][bookmark: EB99a5ab4a3c65461891203ee7e8714672]分包金额/和资质要求/等。
[bookmark: EBc6cb30c843914fc4a0d3ef3ad63a5dac]☑不允许分包

	五、开标、资格审查和评标

	第26.1款
	需要宣布的其他内容
	[bookmark: EB4b178c864b2d467687d243493a465ba9]无

	第26.2款
	解密时长
	[bookmark: EBa53af05ebf12466b936d989eca52744d]30分钟

	六、中标信息公布

	第30.2款
	确定中标人的方式
	[bookmark: EBae5f7aedb64a412e82111b06914703e5]☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。□随机抽取的方式。

	七、合同签订

	第33.1款
	履约担保
	根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的履约保证金。

	八、其他规定

	第37.1款
	招标代理服务费
	招标代理服务费：80000.00元，由中标人向代理机构支付。

	第38.1款
	其他规定
	根据《关于修改招标采购文件范本及明确事项的通知（三）》长采管[2016]12号要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。
3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。
4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
5、信用信息的使用规则：留存备查。
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 附页2-1
长沙市公共资源交易事前信用承诺书
（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）
为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为               （单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：
（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。
（二）严格依照国家、湖南省和长沙市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。
（三）严格遵守长沙市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。
（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。
（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。
（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。
法定代表人签名：
单位名称（盖章）：
                                                               年    月    日
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  正文
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1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
3.投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。
3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
3.3投标人不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。
（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。
4.投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5.保密
5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
6.组织现场考察或者召开答疑会
6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。
6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
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7.招标文件的构成
7.1 招标文件共六章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 评标方法及标准
第四章 技术规格、参数及要求
第五章 政府采购合同
第六章 投标文件的组成
7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以湖南省公共资源交易服务平台发布的公告为准。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。
7.4招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自湖南省公共资源交易服务平台最先发布公告之日起算。
7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。
8.偏离与实质性响应
8.1除法律法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。
8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。
9.招标文件的获取
9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。
9.2凡符合资格要求并有意参加投标的投标人， 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。
9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。
10.招标文件的澄清或者修改
10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。
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11. 投标语言
11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
12. 计量单位
12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
13. 投标文件的组成
13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：
第一册 商务技术文件
商务部分
一、投标函
二、开标一览表
三、商务响应/偏离表
四、投标人认为需提供的其他资料
技术部分	
五、货物说明一览表
六、技术响应/偏离表
七、投标货物符合招标文件规定的证明文件
八、投标人认为需提供的其他资料
第二册 资格证明文件
九、法定代表人身份证明
十、授权委托书
十一、投标人具备投标资格的证明文件
13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。
13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。专家评标时，商务技术相关文件由于投标人疏忽未装入商务技术册的视同未提交。
13.5有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以废标处理，涉及打分项的则该项评分予以0分处理。
14. 投标报价
14.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。
14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。
14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。
14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。
14.5采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。
14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。
15. 投标人的资格证明文件
15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。
15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。
16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件
16.1 投标人应当提交其拟提供的合同项下服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。
16.2上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。
17. 投标有效期
17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。
17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
18. 投标保证金
根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的投标保证金。
19. 投标文件的签署
19.1 电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。
19.2投标人确认投标后，应从交易平台上下载“政府采购电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。
19.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。
19.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。
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20.供应商应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为CSZF或CSCF格式的电子招标文件进行制作。

21.投标文件的编制
21.1 电子投标文件的编制
21.1 供应商应使用长沙政府采购电子交易系统认可的电子投标文件制作工具制作投标文件（ 含澄清、说明文件）；电子投标文件制作工具可在“湖南省公共资源交易服务平台”下载专区栏目中下载。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。）
21.2 供应商应使用长沙政府采购交易系统认可的CA数字证书（含电子签章）进行系统登录、身份识别、签章、文件加解密等。CA数字证书具有唯一性，仅限于本单位在电子化政府采购活动中使用，不得转让和出借；
21.3 供应商在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并根据招标文件要求将相关内容上传或填写到对应的节点位置，未按要求填写或上传的，相应责任由供应商自行承担；
21.4 供应商应根据招标文件要求，对电子投标文件进行盖章、签字（含电子签章）；
21.5 电子投标文件编写完成后，供应商应对电子投标文件进行固化，并通过CA数字证书进行加密。
22. 投标文件的递交
22.1 电子标实行网上投标，供应商必须在招标文件规定的投标截止时间前在“湖南省公共资源交易服务平台 ”中登录“长沙政府采购电子交易系统”完成投标文件上传。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（400-928-0095或0731-89938899转政府采购电子交易系统技术支持）。
按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，供应商须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。
22.2 投标时间截止后不再接受投标文件。因供应商自身原因导致未能在规定时间内上传投标文件的，相应责任由供应商自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果遇到文件递交问题，请及时咨询。

23. 投标文件的修改和撤回
23.1 投标人在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。
23.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。
24.分包
24.1 供应商拟在中标后可将中标项目进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。
24.2 中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。
24.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。
25. 串通投标行为
25.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
25.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装。
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26. 开标
26.1 采购代理机构在规定时间组织网上开标。供应商在湖南省公共资源交易服务平台中登陆“长沙政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。
26.2 投标截止时间到达以后，供应商在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。
26.3 因供应商自身原因，未在规定时限内完成解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由供应商自行承担。
26.4 如开标时出现系统、网络等故障，为保障采购活动公开、公平、公正、有序开展，采购人可采取延期开标或延长文件上传、解密时间等措施，供应商不得对此持有异议。
27. 资格审查
27.1 开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。
27.2 在资格审查时，采购人及采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；
（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（https://credit.hunan.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；
（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；
（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。
27.3 投标文件属下列情况之一的，投标无效：
（1）不符合本章第3条供应商的资格要求的；
（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；
（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；
（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
27.4 对未通过资格审查的供应商，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。
27.5 合格供应商不足3家的，不得进入评标环节。
27.6 已进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查。资格预审合格的供应商在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。
28. 评标委员会
28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由评审专家组成。
28.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
29. 评标
29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
30.电子招投标的应急措施
在电子化政府采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，及时将情况通报采购监督部门。待故障和问题解除后，恢复交易活动。
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31. 中标通知书与中标信息公布
31.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。
31.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
31.3采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。
31.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
32. 投标人询问及质疑
32.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
32.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
32.3本章第32.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
32.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。
32.5质疑书应当包括下列内容：
（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；
（2）质疑事项；
（3）事实依据及相关证明材料；
（4）相关请求及主张。
32.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。
32.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。
32.8供应商提出质疑的，应以书面形式（能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为符合法律法规要求的书面形式。）向采购人提出质疑。采购人应当向质疑供应商签收回执。
32.9以联合体形式参加政府采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
32.10 质疑函按中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“下载专区”的“政府采购供应质疑函范本”和“质疑函制作说明”制作。
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33. 签订合同
33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。
33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
33.4 中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
34. 履约担保
根据《关于进一步优化营商环境促进政府采购提速增效相关事项的通知》要求，为进一步降低交易成本费用，减轻企业资金负担，取消政府采购项目的履约担保。
35. 政府采购合同履行中数量的变更
本项目不适用。
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36. 政府采购政策（不适用）
37. 招标不足三家处理
37.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报批。
37.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。
38. 招标代理委托内容及服务费
38.1招标代理委托内容：
详见第一章。
38.2本项目招标代理服务费由中标人向代理机构支付。
39. 需要补充的其他内容
39.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。
39.2供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
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第三章 评标方法及标准（综合评分法）
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	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第1.2款
	评标因素和标准
	见“关键信息”

	第4.2款
	投标文件报价出现前后不一致的修正
	按本章正文规定修正

	第5.8款
	提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定
	[bookmark: EB147f477c9ccd4433a06dca56e84538dc]☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定）
[bookmark: EB636a0b3fa6614d7b9c0f8e66b88218c7]□ 随机抽取方式确定。

	[bookmark: EB4a1a56bb417f49869c382fe2d2f3c740]第5.9款
	非单一产品采购项目的核心产品
	☑核心产品为：四管制风冷螺杆冷热水机组。
（提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品）
□两家及以上供应商提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价%的，为核心产品。（提示：也可另行规定）
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	条款号
	评分点名称
	评审标准

	2.1.1
资格评审
	法人营业执照
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

	
	投标人缴纳税收和社会保险费的证明材料
	依法缴纳税收和社会保险费的证明材料，各上传下列材料之一： 
（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《税务登记证》（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；
②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证）；
③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据）；
④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。
（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《社会保险登记证》（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；
②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）；
③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据）；
④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

	
	法定代表人或法人授权委托书原件及复印件
	法人提交法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明；

	
	财务报告
	提供上年度经会计师事务所审计的财务报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表和现金流量表），或由银行出具的资信证明

	
	信用记录查询情况
	信用记录查询情况（由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明）

	
	具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）
	提供承诺书（格式自拟）

	
	特定资格条件
	详见第一章投标邀请第三节第3条投标人特定资格条件

	条款号
	评分点名称
	评审标准

	2.1.2
符合性评审
	是否满足招标文件商务、技术等实质性要求
	评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求

	
	投标文件响应性
	依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

	
	投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标
	投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

	
	投标文件属下列情况之一的，投标无效
	投标文件属下列情况之一的，投标无效：

	
	未按照招标文件规定要求签署、盖章的
	投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的

	
	投标文件是否超过负最高项数
	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

	
	投标报价
	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	
	投标有效期
	投标有效期不足的；

	
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

	
	法律法规和招标文件规定的其他投标无效情形
	法律法规和招标文件规定的其他投标无效情形的；

	
	投标标的范围小于采购标的范围的
	投标标的范围小于采购标的范围的。

	
	不符合★条款
	不符合★条款

	
	投标文件电子文档有病毒
	投标文件电子文档有病毒

	
	投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密
	投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密

	
	选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密
	选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密

	
	法律法规规定的其他情形
	法律法规规定的其他情形

	
	异常低价投标（响应）审查程序
	评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65% 的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65% 的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性书面说明、必要的证明材料及对保障项目履约的说明，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于60分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明、必要的证明材料及对保障项目履约的说明的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、必要的证明材料及对保障项目履约的说明能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	
	异常低价投标（响应）审查程序
	（由于系统字数限制，接上条）
注：
1.报价合理性书面说明、必要的证明材料及对保障项目履约的说明是指：
1.1书面说明：
供应商对报价完整性、准确性的说明：说明内容涵盖是否已认真核算自身报价不存在错项、漏项、价格计算错误等问题，对采购项目产生或可能产生的全生命周期成本均按采购文件约定进行报价。供应商发现报价存在错项、漏项、价格计算错误等问题的，应详细说明具体问题，并承诺在项目执行过程中，不在国家规定和合同约定之外以任何名义再收取费用；
供应商对报价合理性的说明：①说明供应商在产品制造或采购成本、人力成本、技术优势、政策补贴等方面的是否存在成本优势，对存在的优势进行分析说明；②说明采取低价参与本采购项目考虑的因素及利益诉求；③说明每一项标的及项目全生命周期内其他可能产生的成本的具体价格测算；④说明对可能产生理解差异的标的的说明（如有），供应商就采购人采购需求可能存在理解差异的，详细阐明自身的理解及实现的技术服务路径与价格测算。
对于成品类货物标的，供应商应提供包括但不限于产品采购成本、产品制造成本费、人工成本、安装成本、运输成本、管理费用、销售费用、财务费用、税费、利润、其他开支等；
1.2必要的证明材料必须包括但不限于：
①产品采购成本：产品购买发票、与销售方签订的有效合同（需体现分项单价、数量），或制造商出厂价证明文件；
②产品制造成本：成本核算方法说明、原材料采购发票、加工费发票、生产工艺单、能耗记录、生产设备折旧分摊表、生产工时统计表、与该成本核算方法相关的其他费用、第三方成本审计报告（如有）；
③人工成本：项目参与人员的近3个月工资发放银行流水、社保/公积金缴费明细、个税申报记录（人员信息需一致），及人员岗位匹配说明；
④安装成本：安装工人工资流水、奖金津贴发放凭证、安装服务合同（如有分包需提供分包协议及分包方资质）；
⑤运输成本：运输成本测算明细单（需列明完整成本构成，加盖报价单位公章：里程、吨数、趟次、运输路线起止地、运输周期；分项成本：燃油费、过路费、车辆折旧/租赁费、司机薪酬、保险、维保、装卸费、仓储中转费、税费、管理分摊费单趟/单位货物（吨/立方）综合运输成本核算表，附计算公式），运输合作主体资质文件（如为自有车队：车辆行驶证、营运证、车辆产权登记证明、司机从业资格证；如为外包第三方物流：物流企业营业执照、道路运输经营许可证、双方长期运输合作框架合同）；
⑥管理费用、税费、利润：管理费用需提供费用分摊依据（如办公场地租赁发票、行政人员薪酬明细）；税费需提供近1年纳税申报表或完税证明；利润需说明测算比例的行业依据
⑦其他开支：同类项目历史成交合同、市场价格调研报告（参考主要电商平台价格、行业协会发布的平均成本）、技术专利证书（体现技术优势）等。
1.3供应商对保障项目履约的说明：具体说明参与采购项目的盈利或亏损预期分析，对于预期亏损的，还要说明企业（单位）资产负债情况，亏损承受能力分析，化解亏损或保障持续履约能力的措施等。
注：供应商应按照评审专家规定的时间及时提交。采购项目评审过程中，安排对项目成本测算情况，项目执行情况熟悉的工作人员，随时准备接受评审小组的澄清提问。
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正文
1.评标方法
1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。
1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
2. 评标程序
2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。
3. 投标文件符合性审查
3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。
（2）投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；
（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
（4）投标有效期不足的；
（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。
4. 澄清有关问题
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字（或者加盖单位公章）确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。
4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
4.6供应商的报价存在《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）规定的情形的（具体比例或要求以采购文件约定为准），评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查 ，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于采购文件规定的时间。其中，属于《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》中第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
5. 比较与评价
5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。
5.2投标报价的修正或调整：
（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。
5.3投标报价评价：计算公式详见关键信息－报价评审
5.4技术、商务等评分项响应评价
（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
5.5评标总得分
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
5.6计算过程中保留五位小数点，小数点后第六位“四舍五入”；计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。
5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
6. 确定中标候选人名单
6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按投标人综合得分由高到低顺序排列，确定排名第一的投标人为中标人。中标候选人综合得分相同时，由评标委员会按照招标文件第二章第31.2款规定的方式确定中标人。
7.编写评标报告
7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
8.评标报告复核
8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。
8.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审。
9.重新组建评标委员会进行评标
9.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，但采购合同已经履行的除外：
（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；
（2）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的。
[bookmark: EBdc17bab1878f45bfa01e996e55e8b164]9.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。 
[bookmark: _Toc6242773][bookmark: _Toc966156][bookmark: _Toc129095620]
第四章 技术规格、参数与要求
[bookmark: EB9a8ee9d69ed8461daef322c4246813af]一、项目概况
1.项目名称：创新药物及医疗器械研发中心设备采购及安装项目
2.项目概况：多层工业建筑，丁类厂房，采用框架结构，地下一层，耐火等级为一级，地上五层，耐火等级为二级。建筑面积约：8953.50m2，建筑总高度23.5m，层高4.5m。抗震设防烈度6度，每层为一个防火分区，每个防火分区的建筑面积均小于2000m2。
3.本次设计范围为原有丁类车间内部地下一～地上五层装修项目，不改变原有外立面、楼梯间。改造区域详见平面图，装修面积约8356.95m2，主要用途为工业类实验室及实验动物用房。
地下一层：设有暂存间、设备机房区域等；一层：普通级兔实验室及辅助区、手术区、影像区、饲料库房、垫料库房、监控室等； 二层：普通级大动物犬/猴饲养区及辅助区、安全药理、吸入试验区、清洗区及其他公共辅房区域等；三～四层SPF大小鼠饲养区及辅助区、解剖区及辅助区、集中清洗消毒区、洁保区、公共辅房区域等。五层：空调机房、洗衣房等。
二、项目预算
	序号
	分项名称
	分项预算上限价（元）

	1
	组合式空调机组及配套设施采购和安装项目
	13304914.45

	2
	实验室环境和自控系统设备采购和安装项目
	6193767.64

	3
	实验室空气处理末端设备采购和安装项目
	13340558.24

	4
	实验室一体化供气系统设备采购和安装项目
	415599.80

	5
	实验室成套污水处理设备采购及安装项目
	2041074.31

	6
	动物房实验室装配式设施采购及安装项目
	14699523.35

	合计
	49995437.79


注：投标报价中的分项价格不得超过分项预算上限价，否则视为无效投标（★）。
三、项目清单及明细
	序号
	货物名称
	参数与要求
	单位
	数量

	一
	组合式空调机组及配套设施采购和安装项目

	A1
	空调水系统

	1
	四管制风冷螺杆冷热水机组（核心产品）
	1.名称：四管制风冷螺杆冷热水机组
2.规格详见本章“主要设备技术参数及要求”
3.含电机检查接线、电机调试
4.其他：满足设计及相关规范要求
	台
	2

	2
	冷水循环泵
	1.名称：冷水循环泵
2.规格：立式管道循环泵，铸铁材质，户外型电机，流量160T/H，扬程33米，变频，功率30kW
3.含电机检查接线、电机调试
4.其他：满足设计及相关规范要求
	台
	3

	3
	热水循环泵
	1.名称：热水循环泵
2.规格：立式管道循环泵，铸铁材质，户外型电机，流量212T/H，扬程32米，变频，功率37kW
3.含电机检查接线、电机调试
4.其他：满足设计及相关规范要求
	台
	3

	4
	满液式水冷螺杆冷水机组
	1.名称：满液式水冷螺杆冷水机组
2.规格详见本章“主要设备技术参数及要求”
3.含电机检查接线、电机调试
4.其他：满足设计及相关规范要求
	台
	1

	5
	冷冻水循环泵
	1.名称：冷冻水循环泵
2.规格：立式管道循环泵，铸铁材质，户外型电机，流量260T/H，扬程33米，变频，功率45kW
3.含电机检查接线、电机调试
4.其他：满足设计及相关规范要求
	台
	2

	6
	冷却水循环泵
	1.名称：冷却水循环泵
2.规格：立式管道循环泵，铸铁材质，户外型电机，流量325T/H，扬程24米，变频，功率45kW
3.含电机检查接线、电机调试
4.其他：满足设计及相关规范要求
	台
	2

	7
	方形横流冷却塔
	1.名称：方形横流冷却塔
2.规格详见本章“主要设备技术参数及要求”。
3.含电机检查接线、电机调试
4.其他：满足设计及相关规范要求
	台
	1

	8
	定压补水装置
	1.名称：定压补水装置
2.规格：立式隔膜式气压罐容积1000L，设计压力1.0MPa；
补水泵一用一备：流量2.4T/H，扬程30米，输入功率2.2kW，转速2960r/min
3.含电机检查接线、电机调试
4.其他：满足设计及相关规范要求
	套
	2

	9
	软水箱
	1.名称：软水箱
2.规格：2立方
	台
	1

	10
	全自动软水器
	1.名称：全自动软水器
2.规格：处理水量4T/H，单阀双罐一用一备连续供水，工作压力02-0.6MPa，工作温度2~49℃，罐体承压≤0.8MPa，电源220V-2N-50HZ，耗电量3~20W，盐箱200L，树脂200L
3.含电机检查接线、电机调试
4.其他：满足设计及相关规范要求
	套
	1

	11
	全自动加药装置
	1.名称：全自动加药装置
2.规格：循环水量350T/H，加药箱容量200L，加药量3L/H，控制方式：定时。整机功率60W，电源220V-2N-50HZ。管道材质PVDF
3.含电机检查接线、电机调试
	套
	2

	12
	冷凝水收集提升装置
	1.名称：冷凝水收集提升装置
2.规格：冷凝水收集箱1.5立方米，冷凝水提升泵流量2T/H，扬程20m，功率1.5KW，一用一备。冷凝水收集箱预留纯水接口DN25，流量1.5T/H
3.含电机检查接线、电机调试
4.其他：满足设计及相关规范要求
	套
	1

	14
	分气缸
	1.名称：分气缸
2.规格：φ219，碳钢Q235A，承压1.6MPa
	个
	1

	15
	橡胶软接头 DN20
	1.名称：橡胶软接头
2.规格：DN20
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	5

	16
	橡胶软接头 DN32
	1.名称：橡胶软接头
2.规格：DN32
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	18

	17
	橡胶软接头 DN40
	1.名称：橡胶软接头
2.规格：DN40
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	13

	18
	橡胶软接头 DN50
	1.名称：橡胶软接头
2.规格：DN50
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	12

	19
	橡胶软接头 DN65
	1.名称：橡胶软接头
2.规格：DN65
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	4

	20
	橡胶软接头 DN80
	1.名称：橡胶软接头
2.规格：DN80
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	6

	21
	橡胶软接头 DN100
	1.名称：橡胶软接头
2.规格：DN100
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	6

	22
	橡胶软接头 DN125
	1.名称：橡胶软接头
2.规格：DN125
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	14

	23
	橡胶软接头 DN150
	1.名称：橡胶软接头
2.规格：DN150
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	4

	24
	橡胶软接头 DN200
	1.名称：橡胶软接头
2.规格：DN200
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	23

	25
	橡胶软接头 DN250
	1.名称：橡胶软接头
2.规格：DN250
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	4

	26
	橡胶软接头 DN300
	1.名称：橡胶软接头
2.规格：DN300
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	2

	27
	Y过滤器
	1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN20
3.材质：满足设计及相关
	个
	5

	28
	Y过滤器
	1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN32
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	10

	29
	Y过滤器
	1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN40
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	21

	30
	Y过滤器
	1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN50
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	8

	31
	Y过滤器
	1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN65
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	2

	32
	Y过滤器
	1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN80
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	3

	33
	Y过滤器
	1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN100
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	3

	34
	Y过滤器
	1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN125
3.材质：满足设计及相关
	个
	6

	35
	Y过滤器
	1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN150
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	2

	36
	Y过滤器
	1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN250
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	2

	37
	Y过滤器
	1.名称：Y型过滤器
2.规格：DN300
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	2

	38
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN32；对夹式涡轮转动
3.材质：球墨铸铁
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	27

	39
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN40；对夹式涡轮转动
3.材质：球墨铸铁
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	11

	40
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN50；对夹式涡轮转动
3.材质：球墨铸铁
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	16

	41
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN65；对夹式涡轮转动
	个
	8

	42
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN80；对夹式涡轮转动
3.材质：球墨铸铁
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	12

	43
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN100；对夹式涡轮转动
3.材质：球墨铸铁
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	12

	44
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN125；对夹式涡轮转动
3.材质：球墨铸铁
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	25

	45
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN150；对夹式涡轮转动
3.材质：球墨铸铁
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	18

	46
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN200；对夹式涡轮转动
3.材质：球墨铸铁
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	1

	47
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN250；对夹式涡轮转动
3.材质：球墨铸铁
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	1

	48
	蝶阀
	1.名称：蝶阀
2.规格：DN300；对夹式涡
	个
	4

	49
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格：DN40；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	2

	50
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格：DN50；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	4

	51
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格：DN200；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	13

	52
	截止阀
	1.名称：截止阀
2.规格：DN250；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	3

	53
	闸阀
	1.名称：闸阀
2.规格：DN25；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	3

	54
	闸阀
	1.名称：闸阀
2.规格：DN40；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	8

	55
	闸阀
	1.名称：闸阀
2.规格：DN50；
	个
	2

	56
	止回阀
	1.名称：止回阀
2.规格：DN25；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	8

	57
	止回阀
	1.名称：止回阀
2.规格：DN32；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	2

	58
	止回阀
	1.名称：止回阀
2.规格：DN40；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	2

	59
	止回阀
	1.名称：止回阀
2.规格：DN200；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	49

	60
	止回阀
	1.名称：止回阀
2.规格：DN250；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	2

	61
	压差旁通阀
	1.名称：压差旁通阀
2.规格：DN200；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	3

	62
	压差旁通阀
	1.名称：压差旁通阀
2.规格：DN150；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	3

	63
	电动二通调节阀
	1.名称：电动二通调节阀
2.规格：DN40；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	2

	64
	电动双位阀
	1.名称：电动双位阀
2.规格：DN32；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	1

	65
	电动双位阀
	1.名称：电动双位阀
2.规格：DN125；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	1

	66
	电动双位阀
	1.名称：电动双位阀
2.规格：DN150；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	1

	67
	电动双位阀
	1.名称：电动双位阀
2.规格：DN250；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	1

	68
	自力式压差控制阀
	1.名称：自力式压差控制阀
2.规格：DN200；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关
	个
	1

	69
	自力式压差控制阀
	1.名称：自力式压差控制阀
2.规格：DN150；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	1

	70
	手动排气阀
	1.名称：手动排气阀
2.规格：DN20；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	28

	71
	压力表
	1.名称：压力表
2.规格参数：弹簧式（波登管）压力表，精度等级不低于1.5级，表盘直径≥100mm，测量范围0~1.0MPa。白底黑标，玻璃罩保护，配备关断阀。表壳材质为304不锈钢材质。DN15
3.其他：未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求
	个
	98

	72
	温度计
	1.名称：双金属温度计
2规格：精度等级不低于1.5级，表盘直径≥100mm，测量范围0~100℃。白底黑标，玻璃罩保护，传感器护套、表壳为304不锈钢材质。
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	80

	73
	电磁阀
	1.名称：电磁阀
2.规格：自动加药装置；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	2

	74
	安全阀
	1.名称：蒸汽安全阀
2.型号、规格：DN32
3.连接形式：螺纹连接 含连接件
4.其他：未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求
	个
	2

	75
	球阀
	1.名称：球阀
2.规格：DN25；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	1

	76
	球阀
	1.名称：球阀
2.规格：DN32；
	个
	4

	77
	自动排气阀
	1.名称：自动排气阀
2.规格：DN25；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	4

	78
	镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管
2.安装部位：室内
3.介质：冷冻水、冷热水、热水、冷凝水
4.规格、压力等级：DN20
5.连接形式：螺纹连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	64.65

	79
	镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管
2.安装部位：室内
3.介质：冷冻水、冷热水、热水、冷凝水
4.规格、压力等级：DN25
5.连接形式：螺纹连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	499.06

	80
	镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管
2.安装部位：室内
3.介质：冷冻水、冷热水、热水、冷凝水
4.规格、压力等级：DN32
5.连接形式：螺纹连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	180.94

	81
	镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管
2.安装部位：室内
3.介质：冷冻水、冷热水、热水、冷凝水
4.规格、压力等级：DN40
5.连接形式：螺纹连接
	m
	205.11

	82
	镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管
2.安装部位：室内
3.介质：冷冻水、冷热水、热水、冷凝水
4.规格、压力等级：DN50
5.连接形式：螺纹连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	175.98

	83
	镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管
2.安装部位：室内
3.介质：冷冻水、冷热水、热水、冷凝水
4.规格、压力等级：DN100
5.连接形式：螺纹连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	28.808

	84
	镀锌钢管
	1.名称：镀锌钢管
2.安装部位：室内
3.介质：冷冻水、冷热水、热水、冷凝水
4.规格、压力等级：DN125
5.连接形式：螺纹连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	7.594

	85
	焊接钢管
	1.名称：焊接钢管
2.安装部位：室内
3.介质：冷冻水、冷热水、热水、冷凝水
4.规格、压力等级：DN65
5.连接形式：螺纹连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	115.24

	86
	焊接钢管
	1.名称：焊接钢管
2.安装部位：室内
3.介质：冷冻水、冷热水、热水、冷凝水
	m
	18.1

	87
	焊接钢管
	1.名称：焊接钢管
2.安装部位：室内
3.介质：冷冻水、冷热水、热水、冷凝水
4.规格、压力等级：DN100
5.连接形式：螺纹连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	105.88

	88
	焊接钢管
	1.名称：焊接钢管
2.安装部位：室内
3.介质：冷冻水、冷热水、热水、冷凝水
4.规格、压力等级：DN125
5.连接形式：螺纹连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	132.24

	89
	焊接钢管
	1.名称：焊接钢管
2.安装部位：室内
3.介质：冷冻水、冷热水、热水、冷凝水
4.规格、压力等级：DN150
5.连接形式：螺纹连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	31.28

	90
	焊接钢管
	1.名称：焊接钢管
2.安装部位：室内
3.介质：冷冻水、冷热水、热水、冷凝水
4.规格、压力等级：DN200
5.连接形式：螺纹连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	148.782

	91
	焊接钢管
	1.名称：焊接钢管
2.安装部位：室内
	m
	244.63

	92
	焊接钢管
	1.名称：焊接钢管
2.安装部位：室内
3.介质：冷冻水、冷热水、热水、冷凝水
4.规格、压力等级：DN300
5.连接形式：螺纹连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	180.55

	93
	高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管
	1.名称：高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管
2.规格：DN125
	m
	25.937

	94
	高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管
	1.名称：高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管
2.规格：DN250
	m
	58.78

	95
	无缝钢管
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：20#无缝钢管DN125
3.连接形式：焊接连接
4.介质：空调冷、热水
5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	41.932

	96
	无缝钢管
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：20#无缝钢管DN100
3.连接形式：焊接连接
4.介质：空调冷、热水
5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	6.06

	97
	无缝钢管
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：20#无缝钢管DN80
3.连接形式：焊接连接
4.介质：空调冷、热水
5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	6.652

	98
	无缝钢管
	1.安装部位：室内
2.材质：规格：20#无缝钢管DN65
3.连接形式：焊接连接
4.介质：空调冷、热水
5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	36.105

	99
	无缝钢管
	1.安装部位：室内
2.材质：规格：20#无缝钢管DN50
3.连接形式：焊接连接
4.介质：空调冷、热水
5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	158.536

	100
	无缝钢管
	1.安装部位：室内
2.材质：规格：20#无缝钢管DN40
3.连接形式：焊接连接
4.介质：空调冷、热水
5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	33.984

	101
	无缝钢管
	1.安装部位：室内
2.材质：规格：20#无缝钢管DN32
3.连接形式：焊接连接
4.介质：空调冷、热水
5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	47.601

	102
	无缝钢管
	1.安装部位：室内
2.材质：规格：20#无缝钢管DN25
3.连接形式：焊接连接
4.介质：空调冷、热水
5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	19.196

	103
	无缝钢管
	1.安装部位：室内
2.材质：规格：20#无缝钢管DN20
3.连接形式：焊接连接
4.介质：空调冷、热水
5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	171.6

	104
	减压阀（蒸汽）
	1.名称：减压阀（蒸汽）
	个
	1

	105
	减压阀（蒸汽）
	1.名称：减压阀（蒸汽）
2.规格：DN40；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式： 法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	2

	106
	减压阀（蒸汽）
	1.名称：减压阀（蒸汽）
2.规格：DN32；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	8

	107
	减压阀（蒸汽）
	1.名称：减压阀（蒸汽）
2.规格：DN25；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	5

	108
	截止阀（蒸汽）
	1.名称：截止阀（蒸汽）
2.规格：DN20；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	5

	109
	截止阀（蒸汽）
	1.名称：截止阀（蒸汽）
2.规格：DN25；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	8

	110
	截止阀（蒸汽）
	1.名称：截止阀（蒸汽）
2.规格：DN32；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关
	个
	17

	111
	截止阀（蒸汽）
	1.名称：截止阀（蒸汽）
2.规格：DN40；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	11

	112
	截止阀（蒸汽）
	1.名称：截止阀（蒸汽）
2.规格：DN50；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	10

	113
	截止阀（蒸汽）
	1.名称：截止阀（蒸汽）
2.规格：DN65；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	2

	114
	截止阀（蒸汽）
	1.名称：截止阀（蒸汽）
2.规格：DN80；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	3

	115
	截止阀（蒸汽）
	1.名称：截止阀（蒸汽）
2.规格：DN100；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	3

	116
	截止阀（蒸汽）
	1.名称：截止阀（蒸汽）
2.规格：DN125；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	6

	117
	截止阀（蒸汽）
	1.名称：截止阀（蒸汽）
2.规格：DN150；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关
	个
	2

	118
	电动二通调节阀（蒸汽）
	1.名称：电动二通调节阀（蒸汽）
2.规格：DN32；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	6

	119
	电动二通调节阀（蒸汽）
	1.名称：电动二通调节阀（蒸汽）
2.规格：DN40；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	6

	120
	电动二通调节阀（蒸汽）
	1.名称：电动二通调节阀（蒸汽）
2.规格：DN50；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	8

	121
	电动二通调节阀（蒸汽）
	1.名称：电动二通调节阀（蒸汽）
2.规格：DN65；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	2

	122
	电动二通调节阀（蒸汽）
	1.名称：电动二通调节阀（蒸汽）
2.规格：DN80；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	3

	123
	电动二通调节阀（蒸汽）
	1.名称：电动二通调节阀（蒸汽）
2.规格：DN100；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	3

	124
	电动二通调节阀（蒸汽）
	1.名称：电动二通调节阀（蒸汽）
2.规格：DN125；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	6

	125
	电动二通调节阀（蒸汽）
	1.名称：电动二通调节阀（蒸汽）
2.规格：DN150；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	2

	126
	电动双位阀（蒸汽）
	1.名称：电动双位阀（蒸汽）
2.规格：DN20；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	5

	127
	电动双位阀（蒸汽）
	1.名称：电动双位阀（蒸汽）
2.规格：DN32；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	3

	128
	电动双位阀（蒸汽）
	1.名称：电动双位阀（蒸汽）
2.规格：DN40；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	4

	129
	波纹补偿器（蒸汽）
	1.名称：波纹补偿器（蒸汽）
2.规格：DN32；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：法兰连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	1

	130
	压力表（蒸汽）
	1.名称：压力表
2.弹簧式（波登管）压力表，精度等级不低于1.5级，表盘直径≥100mm，测量范围0~1.0MPa。白底黑标，玻璃罩保护，配备关断阀。表壳材质为304不锈钢材质。DN15
3.其他：未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求
	个
	18

	131
	温度计（蒸汽）
	1.名称：双金属温度计
2.规格：精度等级不低于1.5级，表盘直径≥100mm，测量范围0~100℃。白底黑标，玻璃罩保护，传感器护套、表壳为304不锈钢材质。
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	18

	132
	软接头（蒸汽）
	1.名称：蒸汽软接头
2.规格、材质：DN20，铸钢
3.连接方式：法兰连接
4.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	5

	133
	软接头（蒸汽）
	1.名称：蒸汽软接头
2.规格、材质：DN25，铸钢
3.连接方式：法兰连接
4.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	3

	134
	软接头（蒸汽）
	1.名称：蒸汽软接头
2.规格、材质：DN32，铸钢
3.连接方式：法兰连接
4.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	6

	135
	软接头（蒸汽）
	1.名称：蒸汽软接头
2.规格、材质：DN40，铸钢
3.连接方式：法兰连接
4.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	4

	136
	自动排气阀（蒸汽）
	1.名称：自动排气阀
2.规格：DN25；
3.材质：满足设计及相关规范要求
4.连接方式：螺纹连接
5.其他：满足设计及相关规范要求
	个
	6

	137
	疏水阀组
	1.名称：疏水阀组（蒸汽）
2.规格、材质：DN25，Z-D25*3.0，球阀*3+止回阀+浮球式疏水阀，铸钢
3.连接方式：法兰连接
4.其他：满足设计及相关规范要求
	组
	8

	138
	疏水阀组
	1.名称：疏水阀组（蒸汽）
2.规格、材质：DN32，Z-D25*3.0，球阀*3+止回阀+浮球式疏水阀，铸钢
3.连接方式：法兰连接
4.其他：满足设计及相关规范要求
	组
	2

	139
	疏水阀组
	1.名称：疏水阀组（蒸汽）
2.规格、材质：DN40，Z-D25*3.0，球阀*3+止回阀+浮球式疏水阀，铸钢
3.连接方式：法兰连接
4.其他：满足设计及相关规范要求
	组
	2

	140
	疏水阀组
	1.名称：疏水阀组（蒸汽）
2.规格、材质：DN50，Z-D25*3.0，球阀*3+止回阀+浮球式疏水阀，铸钢
3.连接方式：法兰连接
4.其他：满足设计及相关规范要求
	组
	2

	141
	减压阀组（蒸汽）
	1.名称：减压阀组（蒸汽）
2.规格、材质：DN40，截止阀*3+100目过滤器+GP2000减压阀+压力表*2+安全阀，铸钢
3.连接方式：法兰连接
4.其他：满足设计及相关规范要求
	组
	2

	142
	减压阀组（蒸汽）
	1.名称：减压阀组（蒸汽）
2.规格、材质：DN50，截止阀*3+100目过滤器+GP2000减压阀+压力表*2+安全阀，铸钢
3.连接方式：法兰连接
4.其他：满足设计及相关规范要求
	组
	1

	143
	流量计（蒸汽）
	1.名称：流量计（蒸汽）
2.规格、材质：DN32，铸钢
3.连接方式：法兰连接
4.其他：满足设计及相关规范要求
	组
	4

	144
	管道绝热
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：B1级橡塑保温材料
	m3
	13.602

	145
	管道绝热
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：B1级橡塑保温材料
3.绝热厚度：32mm
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m3
	0.388

	146
	管道绝热
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：B1级橡塑保温材料
3.绝热厚度：36mm
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m3
	4.21

	147
	管道绝热
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：B1级橡塑保温材料
3.绝热厚度：40mm
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m3
	6.78

	148
	管道绝热
	1.安装部位：室外
2.材质.规格：B1级橡塑保温材料
3.绝热厚度：45mm
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
5.管道规格：≤DN200
	m3
	19.784

	149
	管道绝热
	1.安装部位：室外
2.材质.规格：B1级橡塑保温材料
3.绝热厚度：50mm
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
5.管道规格：≤DN300
	m3
	3.812

	150
	阀门绝热
	1.绝热材料：采用难燃B1级闭孔式发泡橡塑保温板，导热系数〈0.034w（m.K），湿阻因子大于10000，氧指数大于39%
2.阀门规格：DN125及以下
	个
	530

	151
	防潮层、保护层
	1.安装部位：室外
2.材质.规格：0.5mm厚不锈钢
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m2
	510.443

	152
	管道支架
	1.名称：管道支架
2.管架形式：一般管道支架
3.其他：满足设计及规范要求
	kg
	3870

	153
	金属结构刷油
	1.除锈级别：轻绣
2.油漆品种：红丹漆、调和漆
3.结构类型：一般钢结构（支、吊架）
4.涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍、调和漆两遍
	kg
	3870

	154
	抗震支架
	1.材质：碳钢
2.管架形式：详见图纸给排水、消防抗震设计说明 ，需满足GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》
	kg
	1245

	A2
	热泵机组噪声处理工程

	156
	隔声屏障安装
	1.框架：100*100*3mm热镀锌方管骨架，内外喷塑防腐，龙骨间距≤400mm；2.板材：100mm厚户外隔声吸声板，外侧1.2mm喷塑镀锌钢板、中层48K憎水吸声棉（外包平纹无憎水玻璃布）、内侧0.8mm镀锌穿孔板；3.包含机组四周竖向围挡、顶部向内下挂1m吸声板全部制作安装；4.满足室外耐候、设备降噪及规范设计要求
	m2
	76.24

	157
	消声器安装
	1.型式：户外机组顶部排风插片式消声器；2.规格：消声片厚度200mm，插片深度1250mm，片间距150mm；3.构造：1.0mm镀锌穿孔板外壳、内置48K玻璃棉（外包防水玻璃布）、镀锌龙骨加
	台
	2

	158
	设备支架制作安装
	1.材质：100*100*3mm热镀锌方管；2.工艺：切割、焊接、除锈、整体喷塑防腐；3.为隔声屏障专用承重骨架，含全部连接件、辅材；4.满足户外承重、抗风、防腐规范要求
	t
	1.352

	159
	隔声检修门
	1.尺寸1200*2100mm；2.同墙体100mm隔声构造，内外镀锌钢板、憎水吸声棉填充；3.配套门框、密封胶条、锁具、合页；4.户外耐候、隔声密闭、满足机组检修使用要求
	樘
	2

	160
	孔洞隔声封堵
	1.包含机组DN200冷热水管穿墙孔、电气电缆穿墙孔；2.采用防火隔声密封填料、防水密封胶封堵；3.封堵密实无漏声、防水耐候，满足降噪及密闭要求
	项
	1

	A3
	空调设备

	162
	空调机组
	1.名称：单通道新风机组
2.系统编号：PAU-B1F-01
3.规格：计算风量4000m3/h，额定运行风量4500m3/h，新风量4500m3/h，机外余压300Pa，风机功率4kW，预热量16.5kW，制冷量57.6kW，制热量29.7kW，功能段：进风初效段+预热段+表冷段+制热段+风机段+中效过滤+出风段
	台
	1

	163
	空调机组
	1.名称：吊顶新风机组
2.系统编号：PAU-1F-01
3.规格：计算风量3084.12m3/h，额定运行风量3500m3/h，新风量3084.12m3/h，机外余压200Pa，风机功率2.2kW，预热量6.8kW，制冷量41.8kW，制热量21.56kW，功能段：进风初效段+预热段+表冷段+制热段+风机段+中效过滤+出风段
	台
	1

	164
	空调机组
	1.名称：吊顶新风机组
2.系统编号：PAU-2F-01
3.规格：计算风量1538m3/h，额定运行风量2000m3/h，新风量1538m3/h，机外余压200Pa，风机功率1.1kW，预热量3.6kW，制冷量22.1kW，制热量11.4kW，功能段：进风初效段+预热段+表冷段+制热段+风机段+中效过滤+出风段
	台
	1

	165
	空调机组
	1.名称：新风机组
2.系统编号：PAU-3F-01
3.规格：计算风量19479m3/h，额定运行风量21500m3/h，新风量19479m3/h，机外余压500Pa，风机功率15kW，预热量45.5kW，制冷量280.5kW，制热量144.8kW，功能段：进风初效段+预热段+表冷段+制热段+风机段+中效过滤+出风段
	台
	1

	166
	空调机组
	1.名称：吊顶新风机组
2.系统编号：PAU-3F-02
3.规格：计算风量2797m3/h，额定运行风量3500m3/h，新风量2797m3/h，机外余压200Pa，风机功率1.5kW，预热量6.5kW，制冷量40.3kW，制热量20.8kW，功能段：进风初效段+预热段+表冷段+制热段+风机段+中效过滤+出风段
	台
	1

	167
	空调机组
	1.名称：吊顶新风机组
2.系统编号：PAU-4F-01
3.规格：计算风量3697m3/h，额定运行风量4500m3/h，新风量3697m3/h，机外余压200Pa，风机功率2.2kW，预热量8.6kW，制冷量53.2kW，制热量27.5kW，功能段：进风初效段+预热段+表冷段+制热段+风机段+中效过滤+出风段
	台
	1

	168
	空调机组
	1.名称：双通道组合式空气处理机组
2.系统编号：MAU-1F-01
3.规格：计算风量14676m3/h，额定运行风量16500m3/h，新风量16500m3/h，机外余压500Pa，风机功率15kW，预热量34.2kW，水表冷制冷量194.4kW，氟表冷制冷量77.6kW，制热量109.1kW，干蒸汽加湿，加湿量：100.4kg/h，功能段：进风段+预热段+风机段+初中效过滤+水表冷段+氟表冷段+冷凝再热+制热/再热段+加湿段+出风段
	台
	1

	169
	空调机组
	1.名称：单通道组合式空气处理机组
2.系统编号：MAU-1F-02
3.规格：计算风量16333m3/h，额定运行风量18000m3/h，新风量18000m3/h，外余压850Pa，风机功率15kW，预热量38.1kW，水表冷制冷量271.7kW，氟表冷制冷量31kW，制热量121.4kW，干蒸汽加湿，加湿量：111.7kg/h，功能段：进风段+预热段+风机段+初中效过滤+水表冷段+氟表冷段+冷凝再热+制热/再热段+加湿段+出风段
	台
	1

	170
	空调机组
	1.名称：恒温恒湿机组
2.系统编号：MAU-1F-03
3.规格：计算风量2914m3/h，额定运行风量3500m3/h，新风量3500m3/h，机外余压750Pa，风机功率3kW，制冷量54kW，制热量28.5kW，干蒸汽加湿，加湿量：19.9kg/h，功能段：进风初效段+氟表冷段+冷凝再热+制热/再热段+加湿段+风机段+中效段+出风段
	台
	1

	171
	空调机组
	1.名称：双通道组合式空气处理机组
2.系统编号：MAU-2F-01
3.规格：计算风量38288m3/h，额定运行风量42500m3/h，新风量42500m3/h，机外余压500Pa，风机功率30kW，预热量89.3kW，水表冷制冷量510.2kW，氟表冷制冷量199.4kW，制热量284.6kW，干蒸汽加湿，加湿量：261.9kg/h，功能段：进风段+预热段+风机段+初中效过滤+水表冷段+氟表冷段+冷凝再热+制热/再热段+加湿段+出风段
	台
	1

	172
	空调机组
	1.名称：双通道组合式空气处理机组
2.系统编号：MAU-3F-01
3.规格：计算风量36591m3/h，额定运行风量40500m3/h，新风量40500m3/h，机外余压850Pa，风机功率37kW，预热量85.4kW，水表冷制冷量508.6kW，氟表冷制冷量169.5kW，制热量272kW，干蒸汽加湿，加湿量：250.3kg/h，功能段：进风段+预热段+风机段+初中效过滤+水表冷段+氟表冷段+冷凝再热+制热/再热段+加湿段+出风段
	台
	1

	173
	空调机组
	1.名称：双通道组合式空气处理机组
2.系统编号：MAU-4F-01A/B
3.规格：计算风量24982m3/h，额定运行风量27500m3/h，新风量27500m3/h，机外余压850Pa，风机功率22kW，预热量58.3kW，水表冷制冷量347.2kW，氟表冷制冷量115.7kW，制热量185.7kW，干蒸汽加湿，加湿量：170.9kg/h，功能段：进风段+预热段+风机段+初中效过滤+水表冷段+氟表冷段+冷凝再热+制热/再热段+加湿段+出风段
	台
	2

	174
	空调机组
	1.名称：吊顶空调箱
2.系统编号：AHU-1F-01
3.规格：计算风量6599m3/h，额定运行风量7500m3/h，新风量1320m3/h，机外余压200Pa，风机功率4kW，水表冷制冷量17.6kW，氟表冷制冷量19.4kW，制热量22.2kW，功能段：混风初效+水表冷段+氟表冷段+制热/再热段+风机段
	台
	1

	175
	空调机组
	1.名称：吊顶空调箱
2.系统编号：AHU-1F-02
3.规格：计算风量4661m3/h，额定运行风量5500m3/h，新风量777m3/h，机外余压200Pa，风机功率3kW，水表冷制冷量12.4kW，氟表冷制冷量19.4kW，制热量15.7kW，功能段：混风初效+水表冷段+氟表冷段+制热/再热段+风机段
	台
	1

	A4
	配电箱

	181
	配电箱
	1.名称：配电箱 AA01
2.型号：详设计
	台
	1

	182
	配电箱
	1.名称：配电箱 AA02
2.型号：详设计
	台
	1

	183
	配电箱
	1.名称：配电箱 AA03
2.型号：详设计
	台
	1

	184
	配电箱
	1.名称：配电箱 AA04
2.型号：详设计
	台
	1

	185
	配电箱
	1.名称：配电箱 AAT1 2.型号：详设计
	台
	1

	186
	配电箱
	1.名称：配电箱 AAT2 2.型号：详设计
	台
	1

	187
	配电箱
	1.名称：配电箱 AAT3 2.型号：详设计
	台
	1

	188
	配电箱
	1.名称：配电箱 AAT4 2.型号：详设计
	台
	1

	189
	配电箱
	1.名称：配电箱 APZ 2.型号：详设计
	台
	1

	190
	配电箱
	1.名称：配电箱 2APEZ 2.型号：详设计
	台
	1

	191
	配电箱
	1.名称：配电箱 0AAT1 2.型号：详设计
	台
	1

	192
	配电箱
	1.名称：配电箱 0AAT2 2.型号：详设计
	台
	1

	193
	配电箱
	1.名称：配电箱 0AAT3 2.型号：详设计
	台
	1

	194
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAP1 2.型号：详设计
	台
	1

	195
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAP2 2.型号：详设计
	台
	1

	196
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAP3 2.型号：详设计
	台
	1

	197
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAP4 2.型号：详设计
	台
	1

	198
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAT1 2.型号：详设计
	台
	1

	199
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAT2 2.型号：详设计
	台
	1

	200
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAT3 2.型号：详设计
	台
	1

	201
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAPky 2.型号：详设计
	台
	1

	202
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAPxy 2.型号：详设计
	台
	1

	203
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAPE-2 2.型号：详设计
	台
	1

	204
	配电箱
	1.名称：配电箱 2APE 2.型号：详设计
	台
	1

	205
	配电箱
	1.名称：配电箱 4APE 2.型号：详设计
	台
	1

	206
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAPE 2.型号：详设计
	台
	1

	207
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAPht 2.型号：详设计
	台
	1

	208
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAPdt 2.型号：详设计
	台
	1

	209
	配电箱
	1.名称：配电箱 4APwt 2.型号：详设计
	台
	1

	210
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAPE-1 2.型号：详设计
	台
	1

	211
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAT1-1 2.型号：详设计
	台
	1

	212
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAT1-2 2.型号：详设计
	台
	1

	213
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAT1-3 2.型号：详设计
	台
	1

	214
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAT1-4 2.型号：详设计
	台
	1

	215
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAT1-5 2.型号：详设计
	台
	1

	216
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAP1-1 2.型号：详设计
	台
	1

	217
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAP1-2 2.型号：详设计
	台
	1

	218
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAT2-1 2.型号：详设计
	台
	1

	219
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAT2-2 2.型号：详设计
	台
	1

	220
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAT3-1 2.型号：详设计
	台
	1

	221
	配电箱
	1.名称：配电箱 RAT3-2 2.型号：详设计
	台
	1

	222
	配电箱
	1.名称：配电箱 4APK 2.型号：详设计
	台
	1

	223
	配电箱
	1.名称：配电箱 3APK 2.型号：详设计
	台
	1

	224
	配电箱
	1.名称：配电箱 0AP1-1 2.型号：详设计
	台
	1

	225
	配电箱
	1.名称：配电箱 0AP1-3 2.型号：详设计
	台
	1

	226
	配电箱
	1.名称：配电箱 0AP1-4 2.型号：详设计
	台
	1

	227
	配电箱
	1.名称：配电箱 0AP1-5 2.型号：详设计
	台
	1

	228
	配电箱
	1.名称：配电箱 1APK 2.型号：详设计
	台
	1

	229
	配电箱
	1.名称：配电箱 B1APK 2.型号：详设计
	台
	1

	230
	配电箱
	1.名称：配电箱 B1ATzs 2.型号：详设计
	台
	1

	231
	配电箱
	1.名称：配电箱 0APws 2.型号：详设计
	台
	1

	232
	配电箱
	1.名称：配电箱 1APct 2.型号：详设计
	台
	1

	233
	配电箱
	1.名称：配电箱 1APdsa 2.型号：详设计
	台
	1

	234
	配电箱
	1.名称：配电箱 0AP1-2 2.型号：详设计
	台
	1

	235
	配电箱
	1.名称：配电箱 1APmr 2.型号：详设计
	台
	1

	236
	配电箱
	1.名称：配电箱 1ATU 2.型号：详设计
	台
	1

	237
	配电箱
	1.名称：配电箱 2APK 2.型号：详设计
	台
	1

	238
	配电箱
	1.名称：配电箱 1AP 2.型号：详设计
	台
	1

	239
	配电箱
	1.名称：配电箱1AT2 2.型号：详设计
	台
	1

	240
	配电箱
	1.名称：配电箱 B1AP 2.型号：详设计
	台
	1

	241
	配电箱
	1.名称：配电箱 2AT 2.型号：详设计
	台
	1

	242
	配电箱
	1.名称：配电箱 3AT 2.型号：详设计
	台
	1

	243
	配电箱
	1.名称：配电箱 RFAL 2.型号：详设计
	台
	1

	244
	配电箱
	1.名称：配电箱 2AP 2.型号：详设计
	台
	1

	245
	配电箱
	1.名称：配电箱 3AP 2.型号：详设计
	台
	1

	246
	配电箱
	1.名称：配电箱 1ATss1 2.型号：详设计
	台
	1

	247
	配电箱
	1.名称：配电箱 1ATss2 2.型号：详设计
	台
	1

	248
	配电箱
	1.名称：配电箱 1ATss4 2.型号：详设计
	台
	1

	249
	配电箱
	1.名称：配电箱 1ATss3 2.型号：详设计
	台
	1

	250
	配电箱
	1.名称：配电箱 1AT1 2.型号：详设计
	台
	1

	251
	配电箱
	1.名称：配电箱 4AP 2.型号：详设计
	台
	1

	252
	配电箱
	1.名称：配电箱 4AT 2.型号：详设计
	台
	1

	253
	变频器
	ACS510-01-05A-4
	个
	1

	254
	变频器
	ACS510-01-12A-4
	个
	2

	255
	变频器
	ACS510-01-25A-4
	个
	1

	256
	变频器
	ACS510-01-31A-4
	个
	4

	257
	变频器
	ACS510-01-38A-4
	个
	3

	258
	变频器
	ACS510-01-46A-4
	个
	4

	259
	变频器
	ACS510-01-60A-4
	个
	4

	260
	变频器
	ACS510-01-72A-4
	个
	9

	261
	变频器
	ACS510-01-88A-4
	个
	8

	A5
	桥架

	263
	钢制桥架
	1.名称：钢制桥架-100*50 2.材质：热镀锌金属强电桥架
	m
	40.17

	264
	钢制桥架
	1.名称：钢制桥架-150*70 2.材质：热镀锌金属强电桥架
	m
	23.02

	265
	钢制桥架
	1.名称：钢制桥架-200*100 2.材质：热镀锌金属强电桥架
	m
	523.91

	266
	钢制桥架
	1.名称：钢制桥架-300*100 2.材质：热镀锌金属强电桥架
	m
	222.45

	267
	钢制桥架
	1.名称：钢制桥架-500*200 2.材质：热镀锌金属强电桥架
	m
	13.36

	268
	钢制桥架
	1.名称：钢制桥架-600*200 2.材质：热镀锌金属强电桥架
	m
	90.04

	269
	钢制桥架
	1.名称：钢制桥架-800*200 2.材质：热镀锌金属强电桥架
	m
	49.44

	A6
	灯具

	271
	筒灯
	防水筒灯-12W
	个
	9

	272
	杀毒中灯
	杀毒中灯-〈空〉
	个
	20

	273
	单管LED灯
	单管LED灯（含支架）-1*18W
	个
	7

	274
	面板式LED净化灯
	1.名称：面板式LED净化灯-24W，600*300 2.规格：24W，光通量≥2520lm 
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	38

	275
	面板式LED净化灯
	1.名称：面板式LED净化灯-30W，600*600 2.规格：30W，光通量≥3150lm 
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	34

	276
	面板式LED净化灯
	1.名称：面板式LED净化灯-36W，900*300 2.规格：36W，光通量≥3780lm 
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	275

	277
	面板式LED净化灯
	1.名称：面板式LED净化灯-42W，900*300，红光 2.规格：42W，光通量≥4410lm 
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	28

	278
	面板式LED净化灯
	1.名称：面板式LED净化灯-48W，600*600 2.规格：48W，光通量≥5040lm 
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	24

	279
	面板式LED净化灯
	1.名称：面板式LED净化灯-30W，900*300 2.规格：30W，光通量≥3150lm 
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	73

	280
	面板式LED净化灯
	1.名称：面板式LED净化灯
	个
	11

	281
	面板式LED净化灯
	1.名称：面板式LED净化灯-48W，1200*300 2.规格：48W，光通量≥5040lm 
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	198

	282
	面板式LED净化灯
	1.名称：面板式LED净化灯-30W，1200*300，黄光 2.规格：30W，光通量≥3150lm 
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	33

	283
	面板式LED净化灯
	1.名称：面板式LED净化灯-36W，1200*300 2.规格：36W，光通量≥3780lm 
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	178

	284
	面板式LED净化灯
	1.名称：面板式LED净化灯-48W，1200*300，带应急电源，后备时间90分钟 2.规格：48W，光通量≥5040lm 
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	28

	285
	双管LED壁灯
	双管LED壁灯-2*18W
	个
	116

	286
	紫外线杀菌灯
	紫外线杀菌灯-20W
	个
	25

	287
	紫外线杀菌灯
	紫外线杀菌灯-30W
	个
	142

	288
	紫外线杀菌灯
	紫外线杀菌灯-40W
	个
	53

	A7
	开关插座

	290
	单联单控暗开关
	1.名称：单联单控暗开关
2.规格：220V/10A
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	72

	291
	单联双控暗开关
	1.名称：单联双控暗开关
2.规格：220V/10A
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	122

	292
	单相五孔插座
	1.名称：单相五孔插座
2.规格：220V/10A
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	577

	293
	单相五孔防水插座
	1.名称：单相五孔防水插座
2.规格：220V/10A
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	221

	294
	地插
	1.名称：地插
2.规格：220V/10A
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	3

	295
	调光开关
	1.名称：调光开关
2.规格：220V/10A
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	69

	296
	三联单控暗开关
	1.名称：三联单控暗开关
2.规格：220V/10A
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	19

	297
	双联单控暗开关
	1.名称：双联单控暗开关
2.规格：220V/10A
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	117

	298
	温控开关
	1.名称：温控开关
2.规格：220V/10A
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	87

	A8
	电力电缆

	300
	电力电缆 BBTRZ-4x25+16
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 BBTRZ-4x25+16
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向
	m
	185

	301
	电力电缆 YJV-3*120+1*70
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 YJV-3*120+1*70
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	89.25

	302
	电力电缆 YJV-3*150+1*70
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 YJV-3*150+1*70
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	620.94

	303
	电力电缆 YJV-3*185+1*95
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 YJV-3*185+1*95
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	265.88

	304
	电力电缆 YJV-3*240+1*120
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 YJV-3*240+1*120
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	333.61

	305
	电力电缆 YJV-3*240+2*120
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 YJV-3*240+2*120
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	541.76

	306
	电力电缆 YJV-4*120
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 YJV-4*120
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	254.12

	307
	电力电缆 ZN-YJV-3x2.5
	1.名称：电力电缆2.规格：电力电缆 ZN-YJV-3x2.5
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	65

	308
	电力电缆 Z-YJV-2*10+PE10
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-2*10+PE10
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	324.21

	309
	电力电缆 Z-YJV-2*2.5+PE2.5
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-2*2.5+PE2.5
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	128.28

	310
	电力电缆 Z-YJV-2*6+PE6
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-2*6+PE6
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	134.54

	311
	电力电缆 Z-YJV-3x4+E4
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-3x4+E4
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	136

	312
	电力电缆 Z-YJV-3*10+E10
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-3*10+E10
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	71.26

	313
	电力电缆 Z-YJV-3*120+2*70
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-3*120+2*70
3.敷设方式、部位：桥
	m
	171.85

	314
	电力电缆 Z-YJV-3*150+2*70
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-3*150+2*70
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	78.74

	315
	电力电缆 Z-YJV-3*16+E16
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-3*16+E16
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其它：满足设计及相关规范要求
	m
	80.41

	316
	电力电缆 Z-YJV-3*185+2*95
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-3*185+2*95
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其它：满足设计及相关规范要求
	m
	325.95

	317
	电力电缆 Z-YJV-3*2.5+E2.5
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-3*2.5+E2.5
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其它：满足设计及相关规范要求
	m
	88.27

	318
	电力电缆 Z-YJV-3*2.5+PE2.5
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-3*2.5+PE2.5
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其它：满足设计及相关规范要求
	m
	817.09

	319
	电力电缆 Z-YJV-3*240+2*120
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-3*240+2*120
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其它：满足设计及相关规范要求
	m
	85.08

	320
	电力电缆 Z-YJV-3*25+E16
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-3*25+E16
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其它：满足设计及相关规范要求
	m
	53.14

	321
	电力电缆 Z-YJV-3*35+2*16
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-3*35+2*16
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其它：满足设计及相关规范要求
	m
	69.97

	322
	电力电缆 Z-YJV-3*35+E16
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-3*35+E16
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其它：满足设计及相关规范要求
	m
	441.83

	323
	电力电缆 Z-YJV-3*95+2*50
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-3*95+2*50
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其它：满足设计及相关规范要求
	m
	77.92

	324
	电力电缆 WDZ-YJY-4x2.5+E2.5
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 WDZ-YJY-4x2.5+E2.5
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	56

	325
	电力电缆 Z-YJV-4*10+PE10
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-4*10+PE10
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	124.7

	326
	电力电缆 Z-YJV-4*150+PE70
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-4*150+PE70
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向
	m
	224.22

	327
	电力电缆 Z-YJV-4*150+PE95
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-4*150+PE95
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	71.33

	328
	电力电缆 Z-YJV-4*16+PE16
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-4*16+PE16
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	239.47

	329
	电力电缆 Z-YJV-4*185+PE95
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-4*185+PE95
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	11.56

	330
	电力电缆 Z-YJV-4*240+PE120
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-4*240+PE120
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	11.56

	331
	电力电缆 Z-YJV-4*25+PE16
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-4*25+PE16
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	71.47

	332
	电力电缆 Z-YJV-4*35+PE16
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-4*35+PE16
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	280.5

	333
	电力电缆 Z-YJV-4*4+PE4
	1.名称：电力电缆2.规格：电力电缆 Z-YJV-4*4+PE4
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	371.99

	334
	电力电缆 Z-YJV-4*50+1*25
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-4*50+1*25
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	40.81

	335
	电力电缆 Z-YJV-4*50+PE25
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-4*50+PE25
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	210.2

	336
	电力电缆 Z-YJV-4*6+PE6
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-4*6+PE6
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	157.27

	337
	电力电缆 Z-YJV-4*70+PE35
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-4*70+PE35
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	70.82

	338
	电力电缆 Z-YJV-4*95+PE50
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-4*95+PE50
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	242.75

	339
	电力电缆 Z-YJV-5*10
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-5*10
3.敷设方式、部位：桥
	m
	146.7

	340
	电力电缆 Z-YJV-5*16
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-5*16
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	138.57

	341
	电力电缆 Z-YJV-5*6
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-YJV-5*6
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	65.37

	342
	电力电缆 Z-KVV-5*1.5
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 Z-KVV-5*1.5
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	536.65

	343
	电力电缆 ZN-KVV-2*1.5
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 ZN-KVV-2*1.5
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	7.08

	344
	电力电缆 ZN-KVV-4*1.5
	1.名称：电力电缆
2.规格：电力电缆 ZN-KVV-4*1.5
3.敷设方式、部位：桥架、管道、水平、竖向管井敷设
4.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	11.74

	345
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：多芯型
3.规格：10—16mm²
4.材质、类型：干包式
5.电压等级（kV）：1KV以下
	个
	42

	346
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：多芯型
	个
	24

	347
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：多芯型
3.规格：35—50mm²
4.材质、类型：干包式
5.电压等级（kV）：1KV以下
	个
	90

	348
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：多芯型
3.规格：35—50mm²
4.材质、类型：干包式
5.电压等级（kV）：1KV以下
	个
	12

	349
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：多芯型
3.规格：70mm²
4.材质、类型：干包式
5.电压等级（kV）：1KV以下
	个
	8

	350
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：多芯型
3.规格：90—120mm²
4.材质、类型：干包式
5.电压等级（kV）：1KV以下
	个
	18

	351
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：多芯型
3.规格：90—120mm²
4.材质、类型：干包式
5.电压等级（kV）：1KV以下
	个
	36

	352
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：多芯型
3.规格：185mm²
4.材质、类型：干包式
5.电压等级（kV）：1KV以下
	个
	42

	A9
	配管配线

	354
	配管
	1.名称：配管
2.规格：紧定式镀锌管JDG20
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	2240.76

	355
	配管
	1.名称：配管
2.规格：镀锌钢管SC-20
	m
	1804.16

	356
	配管
	1.名称：配管
2.规格：镀锌钢管SC-25
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	372.26

	357
	配管
	1.名称：配管
2.规格：镀锌钢管SC-32
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	74.23

	358
	配管
	1.名称：配管
2.规格：镀锌钢管SC-40
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	65

	359
	配管
	1.名称：配管
2.规格：镀锌钢管SC-50
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	66.54

	360
	配管
	1.名称：配管
2.规格：镀锌钢管SC-65
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	121.06

	361
	配管
	1.名称：配管
2.规格：镀锌钢管SC-100
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	6.65

	362
	配线 BV10
	1.规格：BV10
2.敷设方式：综合考虑
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	38

	363
	配线 BV2.5
	1.规格：BV2.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	66

	364
	配线 BV4
	1.规格：BV4
2.敷设方式：综合考虑
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	540.53

	365
	配线 BV6
	1.规格：BV6
2.敷设方式：综合考虑
	m
	62.89

	366
	配线 WDZC-BYJ2.5
	1.规格：WDZC-BYJ2.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	29211.28

	367
	配线 Z-BV2.5
	1.规格：Z-BV2.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	553.52

	368
	配线 Z-BV4
	1.规格：Z-BV4
2.敷设方式：综合考虑
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	444.58

	369
	配线 NH-BV2.5
	1.规格：NH-BV2.5
2.敷设方式：综合考虑
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	685.6

	370
	接线盒
	1.名称：开关、插座盒
2.规格：86型金属底盒
3.安装形式：暗装
4.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	个
	566

	A10
	调试及其它

	372
	电气配管支架
	1.名称：电气配管支架制作安装
	kg
	840

	373
	桥架支架
	1.名称：桥架支撑架制作安装
	kg
	322

	374
	墙面开槽
	1.名称：墙面凿槽；
2.类型：混凝土砌块墙
3.规格：综合考虑
	m
	105

	375
	送配电装置系统
	送配电装置系统调试1kV以下交流供电（综合）
	系统
	1

	376
	自动投入装置
	自动投入装置调试
	系统
	1

	377
	抗震支架
	1.材质：碳钢
2.管架形式：详见图纸给排水、消防抗震设计说明 ，需满足GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》
	kg
	75

	378
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.介质管道：DN50
	个
	2

	379
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.介质管道：D100
	个
	16

	380
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.介质管道：DN150
	个
	4

	381
	接地装置调试
	接地装置调试
	系统
	1

	A11
	室外挖沟及埋地电缆管敷设

	383
	防火堵洞
	电气竖向井道、穿各类墙体、配电间、配电柜（箱）等的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
	处
	20

	384
	埋地电缆管
	CPVC50
	m
	30

	385
	埋地电缆管
	CPVC100
	m
	160

	386
	埋地电缆管
	CPVC150
	m
	940

	A12
	防雷接地
	
	
	

	388
	接地母线-40*4
	1.名称：桥架接地母线
2.规格：热镀锌接地扁钢-40x4
3.其他：满足设计及相关规范要求
	m
	509.09

	389
	总等电位端子箱-160*75*45
	1.名称：总等电位端子箱
2.其它：满足设计及相关规范要求
	个
	30

	序号
	货物名称
	技术规格参数与要求
	单位
	数量

	二
	实验室环境和自控系统设备采购和安装项目

	B1
	IT系统

	1
	单口网络插座
	1.名称：单口网络插座
2.技术参数：8线插针：磷青铜，镀金（20~50uinch），插头插座可重复插拔不小于750次、符合千兆以太网应用系统、提供高达250MHz的可用带宽
	个
	265

	2
	单口电话插座
	1.名称：单口电话插座
2.技术参数：8线插针：磷青铜，镀金（20~50uinch），插头插座可重复插拔不小于750次、符合千兆以太网应用系统、提供高达250MHz的可用带宽
	个
	84

	3
	网络配线架
	1.名称：网络配线架
2.技术参数：性能超过TIA/EIA和ISO标准，24端口19英寸RJ45配线架，高度为1U，通过六类金字塔测试，增强型110IDC打线端口，兼容LSA+打线工具
	台
	28

	4
	电话配线架
	1.名称：电话配线架
2.技术参数：100对100
	只
	8

	5
	理线架
	1.名称：理线架
2.技术参数：24口、19英寸、1U
	台
	75

	6
	光纤配线架
	1.名称：光纤配线架
2.技术参数：19英寸机架式、1U 高度的模块化光纤配线架 、支持熔接和磨接方式、最多支持48芯光纤端接
	台
	8

	7
	耦合器
	1.名称：耦合器
2.技术参数：LC-LC
	只
	240

	8
	光纤尾纤
	1.名称：光纤尾纤
2.技术参数：LC-LC-SM
	对
	240

	9
	光纤熔接
	1.名称：光纤熔接
2.技术参数：光纤熔接
	只
	240

	10
	数据跳线
	1.名称：数据跳线
2.技术参数：2m RJ45/六类
	根
	521

	11
	语音跳线
	1.名称：语音跳线
2.技术参数：2m RJ45-RJ11
	根
	168

	12
	光纤跳线
	1.名称：光纤跳线
2.技术参数：LC-LC-SM-3M
	对
	62

	13
	程控交换机
	1.名称：程控交换机
2.技术参数：8外线96分机，中标单位需根据厂区现有设备品牌及型号做兼容性考虑。
	台
	1

	14
	企业路由器
	1.名称：企业路由器
2.技术参数：ARM64 4 核处理器，4GB 内存，1GB Flash 存储，功耗典型 18W、最大 32W。‌‌‌
‌WAN口：2 个 GE 电口 + 2 个 GE 光口。
LAN 口：2 个 GE 光口 + 3 个 GE 电口（电口可切换为 WAN 口）。
‌转发性能‌：包转发率 9Mpps-25Mpps，带机量 600-1200 台 PC
	台
	1

	15
	无线控制器-含162授权
	1.名称：无线控制器-含162授权
2.技术参数：最大可管理 256个 AP，基础版本支持 64 个 AP，可通过授权灵活扩展；2 个 10GE 万兆光口。10 个 GE 千兆电口。数据转发能力可达 10Gbps；含48路无线AP授权
	台
	1

	16
	核心网络交换机
	1.名称：核心网络交换机
2.技术参数：三层网管交换机，交换容量2.56Tbps，包转发率570Mpps，20个1G/10G SFP+光口，4个10G/25G SFP28光口，2个40G QSFP+光口，2个模块化电源插槽，2个模块化风扇插槽，出厂标配2个风扇模块
	台
	2

	17
	24口网络交换机
	1.名称：24口网络交换机
2.技术参数：二层网管交换机，交换容量672Gbps，包转发率126Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
	台
	13

	18
	24口POE交换机
	1.名称：24口POE交换机
2.技术参数：二层网管交换机，交换容量672Gbps，包转发率126Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化4个SFP千兆
	台
	16

	19
	光纤模块
	1.名称：光纤模块
2.技术参数：千兆单模，额外增加两个万兆模块
	只
	62

	20
	吸顶AP
	1.名称：吸顶AP
2.技术参数：Wi-Fi 6 标准的室内无线接入点（AP），整机速率可达 2.975Gbps；设备支持 2.4GHz 和 5GHz 双频同时工作，其中 2.4GHz 频段最大速率 575Mbps，5GHz 频段最大速率 2.4Gbps，整机速率可达 2.975Gbps，能够满足高带宽和高并发业务需求 。支持 FIT（瘦 AP）、FAT（胖 AP）及云管理三种工作模式，内置智能天线，便于根据网络架构灵活部署
	台
	162

	21
	弱电机柜
	1.名称：弱电机柜
2.技术参数：600*600*2000mm、PDU插座、静载800KG、防护等级：IP20，SPCC优质冷扎钢板制作，方孔条镀蓝锌
	台
	5

	22
	弱电主机柜
	1.名称：弱电主机柜
2.技术参数：600*800*2055mm、PDU插座、静载800KG、防护等级：IP20，SPCC优质冷扎钢板制作，方孔条镀蓝锌
	台
	1

	B2
	监控系统（存储30天）

	23
	安防操作电脑
	1.名称：安防操作电脑
2.技术参数： I7-12700/16G/512G固态/2G
	台
	1

	24
	iSecure Center综合安防管理平台软件V1.0.0
	1.名称：iSecure Center综合安防管理平台软件V1.0.0
2.支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级；
3.支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级
4.支持最大用户数量：20万；
	套
	1

	25
	iSecure Center-VMS监控模块
	1.名称：iSecure Center-VMS监控模块
2.技术参数：最大并发取流数量：1000；支持电视墙管理数量：10；支持解码设备管理数量：492
	路
	218

	26
	监控服务器
	1.名称：监控服务器
2.技术参数：4210×1/128G DDR4/1.2T 10K  SAS×2（RAID_1）/SAS_HBA/1GbE×2/550W（1+1）/2U/16DIMM
2U双路标准机架式服务器
CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz
内存：≥32G*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10
PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	台
	1

	27
	网络半球摄像机
	1.名称：网络半球摄像机
2.技术参数规格详见本章“主要设备技术参数及要求”
	台
	218

	28
	泛智能硬盘主机
	1.名称：泛智能硬盘主机
2.技术参数：支持最高3200W像素高清网络视频的预览、存储、回放最大16路720p同步回放及多路同步倒放、硬盘接口：8个SATA接口，1 个 eSATA 接口；支持VGA\HDMI双显示输出；支持客流量统计功能，可统计通道指定区域和时间段的客流量；支持热度统计功能，可统计通道指定时间段不同区域的客流量大小；支持人车分类检索，并关联录像回放
	台
	14

	29
	监控硬盘
	1.名称：监控硬盘
2.技术参数：3.5”英寸，6TB容量，SATA 6 Gb/s接口，缓存64MB，转速5400～7200智能调节
	块
	56

	30
	数字矩阵
	1.名称：数字矩阵
2.技术参数：标准机架式设计，单机16路HDMI输出，每路1/4/9/16画面显示，最高同时输出128路1080P/网络数字视频，分辨率可达1920×1080
	台
	1

	31
	液晶LED屏
	1.名称：液晶LED屏
2.技术参数：显示屏净面积：4.16m*1.92m，产品点距：1.5mm，扫描方式：52扫；含HDMI信号输入拼接处理单元；含钢结构
	台
	9

	32
	前维护支架
	1.名称：前维护支架
2.技术参数：铝合金定制
	台
	9

	33
	视频线缆
	1.名称：视频线缆
2.技术参数：20米HDMI高清跳线
	根
	9

	34
	监控操作台
	1.名称：监控操作台
2.技术参数：五联
	台
	1

	35
	安防核心交换机
	1.名称：安防核心交换机
2.技术参数：二层网管交换机，交换容量432Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
	台
	1

	36
	POE网络交换机
	1.名称：POE网络交换机
2.技术参数：二层网管交换机，交换容量672Gbps，包转发率126Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
	台
	11

	37
	光纤模块
	1.名称：光纤模块
2.技术参数：千兆单模
	只
	22

	38
	光纤跳线
	1.名称：光纤跳线
2.技术参数：LC-LC-SM-3M
	对
	22

	39
	理线架
	1.名称：理线架
2.技术参数：24口、19英寸、1U
	台
	30

	40
	网络配线架
	1.名称：网络配线架
2.技术参数：性能超过TIA/EIA和ISO标准，24端口19英寸RJ45配线架，高度为1U，通过六类金字塔测试，增强型110IDC打线端口，兼容LSA+打线工具
	台
	11

	41
	数据跳线
	1.名称：数据跳线
2.技术参数：2m RJ45/六类
	根
	232

	42
	光纤配线架
	1.名称：光纤配线架
2.技术参数：19英寸机架式、1U 高度的模块化光纤配线架 、支持熔接和磨接方式、最多支持48芯光纤端接
	台
	7

	43
	耦合器
	1.名称：耦合器
2.技术参数：LC-LC
	只
	120

	44
	光纤尾纤
	1.名称：光纤尾纤
2.技术参数：LC-LC-SM
	对
	120

	45
	光纤熔接
	1.名称：光纤熔接
2.技术参数：光纤熔接
	只
	120

	46
	弱电机柜
	1.名称：弱电机柜
2.技术参数：600*600*2000mm、PDU插座、静载800KG、防护等级：IP20，SPCC优质冷轧钢板制作，方孔条镀蓝锌
	台
	4

	47
	弱电主机柜
	1.名称：弱电主机柜
2.技术参数：600*800*2055mm、PDU插座、静载800KG、防护等级：IP20，SPCC优质冷轧钢板制作，方孔条镀蓝锌
	台
	1

	B3
	门禁系统－安防合用核心/接入

	48
	门禁电脑
	1.名称：门禁电脑
2.技术参数： I7-12700/16G/512G固态/2G
	台
	1

	49
	24口网络交换机
	1.名称：24口网络交换机
2.技术参数：二层网管交换机，交换容量672Gbps，包转发率126Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能
	台
	11

	50
	光纤模块
	1.名称：光纤模块
2.技术参数：千兆单模
	只
	22

	51
	光纤跳线
	1.名称：光纤跳线
2.技术参数：LC-LC-SM-3M
	对
	22

	52
	网络配线架
	1.名称：网络配线架
2.技术参数：性能超过TIA/EIA和ISO标准，24端口19英寸RJ45配线架，高度为1U，通过六类金字塔测试，增强型110
	台
	11

	53
	数据跳线
	1.名称：数据跳线
2.技术参数：2m RJ45/六类
	根
	154

	54
	理线架
	1.名称：理线架
2.技术参数：24口、19英寸、1U
	台
	22

	55
	iSecure Center-VMS监控模块
	1.名称：iSecure Center-VMS监控模块
2.技术参数：最大并发取流数量：1000；支持电视墙管理数量：10；支持解码设备管理数量：492
	路
	200

	56
	发卡器
	1.名称：发卡器
2.技术参数：Mifare 1 人脸卡发卡器
	台
	1

	57
	7寸人脸识别一体机
	1.名称：7寸人脸识别一体机
2.技术参数：显示屏：≥7英寸ISP全视角高清屏
存储容量：内存≥256M DDR3、存储≥8GB EMMC                                                                                                                          工作电压：DC12V （9～14V）
工作电流：<2000mA
工作环境：温度：-25～65C；湿度： 10%～90%，无冷凝
运行系统：LINUX系统
用户容量：2万人、2万人脸、2万二维码、2万卡、2万密码；1万指纹、1万掌静脉
记录容量：100万记录、1万记录照片、1万系统记录
识别距离：0.3米—3米
识别速度：<0.3S
材质：ABS塑料机身+ 钢化玻璃面板
电梯扩展：支持电梯/柜锁控制板扩展接口
	台
	65

	58
	门禁读卡器
	1.名称：门禁读卡器
2.技术参数：3 LED状态指示、内置反破坏开关，防止被拆卸破坏、具备RS485及Wiegand 双通讯界面、开机时，自动侦测及启用已设定之参数内置蜂鸣器提示、刷卡
	个
	111

	59
	单门控制器
	1.名称：单门控制器
2.技术参数：标准RJ45网络接口，100MTCP/IP通讯，支持外围IP云访问，支持4万张卡片使用，20万笔进出记录，可搭配LCD显示读卡器可显示中/英文名称，4组韦根（Wiegand）输入接口，可通过软件设定、提供多重开门方式选择，提供多重时段及卡片权限设定、具区域反潜回、反胁迫、开门逾时、强行进入等功能，与读卡器线路异常检测与提示，输入电源温度监测，时钟自我修正，可使用楼层控管方式、提供工具软件远端设定相关参数及联机更新韧体程序
	台
	76

	60
	双门控制器（带互锁功能）
	1.名称：双门控制器（带互锁功能）
2.技术参数：标准RJ45网络接口，100MTCP/IP通讯，支持外围IP云访问，支持4万张卡片使用，20万笔进出记录，可搭
	套
	78

	61
	四门控制器（带互锁功能）
	1.名称：四门控制器（带互锁功能）
2.技术参数：标准RJ45网络接口，100MTCP/IP通讯，支持外围IP云访问，支持4万张卡片使用，20万笔进出记录，可搭配LCD显示读卡器可显示中/英文名称，4组韦根（Wiegand）输入接口，可通过软件设定、提供多重开门方式选择，提供多重时段及卡片权限设定、具区域反潜回、反胁迫、开门逾时、强行进入等功能，与读卡器线路异常检测与提示，输入电源温度监测，时钟自我修正，可使用楼层控管方式、提供工具软件远端设定相关参数及联机更新韧体程序
	套
	13

	62
	单门磁力锁
	1.名称：单门磁力锁
2.技术参数：超低温型电锁、状态信号输入输出 磁感应上锁，延时启动时间可调节、具备双电流过载保护装置                       
	个
	369

	63
	磁力锁支架
	1.名称：磁力锁支架
2.技术参数：LZ+弧形3件套
	套
	369

	64
	出门按钮
	1.名称：出门按钮
2.技术参数：86型、触点能力： 250V 6A
	个
	307

	65
	非接触感应按钮
	1.名称：非接触感应按钮
2.技术参数：红外 非接触
	个
	4

	66
	门禁卡片
	1.名称：门禁卡片
2.技术参数：Miarfe Classic
	个
	100

	B4
	桥架、配管、配线
	
	
	

	67
	桥架
	1.名称：热镀锌弱电桥架
2.规格：300*100
3.材质：热镀锌
4.其他：详见设计图纸及招标文件
	m
	878.37

	68
	大对数电缆
	1.名称：大对数电缆
2.规格：25对大对数电缆
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	273.6

	69
	大对数电缆
	1.名称：大对数电缆
2.规格：500对大对数电缆
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	527.2

	70
	光缆
	1.名称：光缆
2.规格：6芯单模光纤
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	345.8

	71
	光缆
	1.名称：光缆
2.规格：24芯单模光纤
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	172.56

	72
	配线
	1.名称：配线
2.规格：WDZ-BYJ2.5
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	5360

	73
	配线
	1.名称：配线
2.规格：WDZR-RYJY-2x1.0
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	6167.84

	74
	配线
	1.名称：配线
2.规格：WDZR-RYJYP-6x1.0
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	9250

	75
	配线
	1.名称：配线
2.规格：RVV2*1.0
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	5720.5

	76
	配线
	1.名称：配线
2.规格：RVVP4*0.75
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	2580

	77
	配线
	1.名称：配线
2.规格：RVVP3*1.0
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	120

	78
	配线
	1.名称：配线
2.规格：RVVP4*1.0
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	6847.28

	79
	双绞线缆
	1.名称：六类非屏蔽双绞线缆
2.规格：UTP-CAT.6
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	33570.2

	80
	配管
	1.名称：电气配管
2.规格：镀锌钢管SC20
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	2162

	81
	配管
	1.名称：配管
2.规格：紧定式镀锌管JDG20
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	2563.2

	82
	配管
	1.名称：电气配管
2.规格：紧定式镀锌管JDG25
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	726.8

	83
	配管
	1.名称：配管
2.规格：金属软管DN20
3.配置形式：明敷
4.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	696.8

	84
	标识牌
	1.名称：标识牌
	块
	40

	85
	铁构件
	1.名称：支吊架制作、安装
	kg
	3588

	86
	金属结构刷油
	1.名称：支吊架、除锈、刷油，具体详见设计及说明
	kg
	3588

	87
	金属软管
	1.名称：金属软管
2.规格：DN20
3.配置形式：明敷设
4.接地要求：满足设计及相关规范要求
	m
	620

	88
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.规格：86型
3.材质：钢质
4.安装形式：暗装
5.其它：满足设计及相关规范要求
	个
	1520

	B5
	控制器

	89
	CPU
	规格：1510，高性能中央处理器，其位运算速度典型值仅 6 ns，字运算 7 ns，定点运算 42 ns，浮点运算 170 ns，集成工作存储器（程序 200 KB，数据 1 MB），并支持最大 32 GB 的 SIMATIC 存储卡扩展。通信方面配备 PROFINET IRT 接口，集成 3 端口交换机（其中 1 个为 RJ45，另外 2 个需通过总线适配器连接），最多可连接 128 个 IO 设备，并支持时钟同步和热插拔功能。供电额定 DC 24 V（允许范围 19.2 V ～ 28.8 V），典型功耗约 6.5 W，具备反极性保护和断电跨接（≥10 ms）。工作环境温度 -30 ℃ ～ 50 ℃。
	只
	7

	90
	存储卡
	规格型号：4M，
Flash-EPROM 型存储卡。它提供 4 MByte 的存储容量，支持最少 500,000 次写入/删除操作，数据可至少保持 10 年
	只
	7

	91
	接口模块
	规格型号：IM155-6 PN，用于 PROFINET 网络的分布式 I/O 从站设备，包含 多个性能等级。所有型号均采用 DC 24V 供电（允许范围 19.2V 至 28.8V），支持反极性保护和热插拔。最多可带 32 个 I/O 模块，集成 2 个 RJ45 接口，典型功耗 1.9W。
	只
	4

	92
	数字量扩展模块
	规格型号：16DI，16 通道数字量输入模块（DI 16x24V DC ST）。它采用 24V DC 供电（允许范围 19.2V 至 28.8V），支持反极性保护，每个输入通道仅消耗 2.5mA 电流。该模块符合 IEC 61131 标准，为 Type 3 漏型输入（PNP，P 读数），其输入延迟可在 0.
	只
	29

	93
	数字量扩展模块
	规格型号：16DO，I6 通道数字量输出模块（DQ 16x 24V DC/0.5A ST）。它采用 PNP 源极输出（P 开关），每通道输出电流 0.5A，支持 24V DC 供电（允许范围 19.2V 至 28.8V），具备反极性保护功能。该模块提供全面的诊断功能，包括短路诊断（响应阈值典型值 1A）、断线诊断和电源电压诊断，并支持替代值输出，便于故障处理。其宽度仅为 15mm
	只
	19

	94
	模拟量扩展模块
	8AI，8 通道模拟量输入模块（视情况选用电流或电压型）。电流型支持 2 线制或 4 线制 电流信号，输入电流范围为 0/4 至 20 mA 或 -20 至 +20 mA，精度为 16 位，每通道转换时间最快可达 1 ms。模块采用 DC 24V 供电（允许范围 19.2V 至 28.8V），典型功耗仅 0.7 W，并集成了模块诊断功能，支持 I&M 数据（I&M0 至 I&M3）。其宽度仅 15 mm
	只
	88

	95
	模拟量扩展模块
	4AO，4 通道模拟量输出模块（AQ 4xU/I ST）。它支持电压输出（0~10V、1～5V、±5V、±10V）和电流输出（0~20mA、±20mA、4～20mA），电压输出精度为 16 位，电流输出精度为 15 位（含符号位）。该模块采用 24V DC 供电（允许范围 19.2V 至 28.8V），具有反极性保护功能，最大耗用电流 150 mA，典型功率损耗 1.5 
	只
	104

	96
	基座
	标准的 15mm 宽信号模块（如数字量、模拟量模块）提供安装底座和电气连接。该模块采用创新的直插式（Push-in）接线技术，支持 0.14 mm² 至 2.5 mm²（AWG 26 至 14）的导线，可实现免工具快速接线。其额定供电电压为 DC 24V，P1/P2 背板总线最大载流能力为 10A，过程端子最大载流能力为 2A。该模块具备向左侧桥接电位功能，可将电源电位从左邻模块传导过来，并支持自动编码，便于系统集成。其尺寸为 15mm（宽）× 117mm（高）× 35mm（深），重量约 40g，工作环境温度根据安装方式不同，水平安装时为 -30℃ 至 60℃，垂直安装时为 -30℃ 至 50℃。模块防护等级为 IP20
	只
	240

	97
	自控柜
	1200*800*250，柜体主要采用冷轧钢板制作，标准配置下箱体板材厚度1.5mm，门板2.0mm，安装板2.5mm。表面经酸洗磷化、静电喷塑处理，标准颜色通常为RAL7032或RAL7035。防护等级最高可达IP56，具备良好的防尘防水能力。控制柜为标准配置，包含门板、背板、顶板、底板、安装板、密封条、门锁及接地线等。前门可根据需要设计为单开或双开，侧板通常可拆卸，方便内部设备的安装与维护
	台
	1

	98
	自控柜
	2000*800*600，柜体主要采用冷轧钢板制作
	台
	10

	99
	交换机
	8口百兆非网管型工业交换机。具备-40℃至75℃的宽温工作能力和9.6V~60VDC的宽电压输入，支持DIN导轨安装
	只
	11

	100
	触摸屏
	10寸工业电阻屏，DC24V供电，支持RJ45网络通讯、RS485通讯、支持RS232通讯，符合CE/FCC认证标准，防护等级IP65。
	只
	21

	B6
	现场仪表
	
	
	

	101
	压差开关
	QBM81，压力测量范围为 50 至 500 Pa （0.5 至 5 mbar），适用于空气和非腐蚀性气体。该设备采用单极无源触点转换触点输出，输入电压范围为 24 至 250 VAC，并具有IP54防护等级。
	个
	85

	102
	风管温度传感器
	EE431，提供两种安装方式：管道安装可使用自带法兰或壳体安装孔固定在风道上；插入式安装则通过安装套管固定在液体管道上以测量液体温度。其输出方式灵活，可选0-10V或4—20mA的模拟信号、RS485接口的Modbus RTU数字信号，或Pt100/Pt1000/NTC等多种无源电阻信号。测量范围方面，管道型探头为-40至110℃，插入式探头为-40至150℃
	个
	25

	103
	风管温湿度传感器
	EE160，湿度测量范围为0—100% RH，温度测量范围为 -40—60 °C，在20°C时的典型精度为±2.5% RH和±0.3 °C。该传感器提供多种输出选项，包括可自由配置的0-10V或4—20mA模拟信号，以及支持Modbus RTU或BACnet MS/TP协议的RS485数字接口。它采用IP65/NEMA 4X防护等级的聚碳酸酯外壳，支持墙壁或风管两种安装方式，并配有免费配置软件，方便用户设定参数和进行校准
	个
	14

	104
	风管压力传感器
	EE600，采用压阻式敏感元件，提供1000 Pa和10000 Pa两种满量程，并具备±0.5% FS的测量精度。其输出方式灵活，可选0-5/10V、0/4—20mA等模拟信号，或通过RS485接口输出Modbus RTU数字信号。该产品具备IP65/NEMA 4X的高防护等级，并支持通过DIP拨码开关或免费的PCS10软件进行量程、输出等参数的自由配置
	个
	15

	105
	液位传感器
	满足招标参数及实际施工需求
	个
	3

	106
	水管压力传感器
	QBE2103-P16，量程0至16 bar，输出4—20mA模拟信号，供电电压为DC 7…33 V或AC 24 V，精度为±0.5% FS（满量程）。它采用压阻式测量原理，通过G½" 外螺纹连接，接液材质为316L不锈钢，适用介质温度-15…125℃。产品防护等级为IP65，具备出色的抗过载能力（2.5倍满量程）和长期稳定性，
	个
	4

	107
	水管温度传感器
	QAE2174.010（T），采用 Pt1000 或 NTC 10k 敏感元件，提供 4~20 mA 模拟量输出信号，供电电压为 DC 13.5~35 V。产品测量范围为 -10~+120 °C，浸入长度为 100 mm，探头材质为 316Ti 不锈钢。其测量精度在0~70 °C范围内为 ±1 K，在全量程-40~120 °C范围内为 ±1.4 K。产品防护等级为 IP54，最大工作压力为 PN10
	个
	6

	108
	水流开关
	QVE1901，适用于DN20至DN200的管道，支持G½" 螺纹连接，可承受PN25的压力，介质温度范围为-20至+110℃。其触点容量最大为AC 230V/1A或DC 48V/1A，开关点可手动设定（常开/常关），并具备IP65的高防护等级
	个
	10

	109
	液位开关
	满足招标参数及实际施工需求
	个
	3

	110
	风阀执行器，10NM模拟
	GLB161.1E，额定扭矩10Nm，适用风阀面积约1.5㎡（具体需参考风阀制造商数据），旋转角度90°，定位时间150s。供电方面，它采用AC 24V工作电压，并可兼容DC 24—48V；控制信号为DC 0-10V模拟量，并集成了电位计用于阀位反馈。产品配备0.9米连接电缆，防护等级为IP54，可适应-32-55℃的环境温度。其采用低功耗、低噪音的直流无刷电机，支持顺时针或逆时针旋转，并可通过手动按钮进行手动调节
	个
	66

	111
	风阀执行器，10NM开关，无反馈
	GLB141.1E，采用AC/DC 24V工作电压，额定扭矩
	个
	77

	112
	风阀执行器，20NM开关，无反馈
	GEB141.1E，扭矩：20Nm；适配风阀面积：约4㎡（具体需参考风阀制造商数据）；旋转角度：0—90°；定位时间：150s；工作电压：AC 24V / DC 24～48V或AC 100～240V；控制信号：支持开关/三位控制，或DC 0/2～10V模拟量控制；防护等级：IP54；连接电缆：标配0.9米
；机械调节：带位置指示和可调机械限位器
	个
	13

	113
	氧气浓度传感器
	满足招标参数及实际施工需求
	个
	2

	114
	二氧化碳浓度传感器
	QPA1004，采用非色散红外（NDIR） 技术进行测量，具有无需维护或重新校准的特点。该传感器的CO₂测量范围为 0—2000 ppm。在电气规格方面，它支持 AC/DC 24V 供电，并提供 DC 0—10V 的模拟量输出信号。其防护等级为 IP30
	个
	2

	B7
	远程监控系统

	115
	工作站
	I7，16G，256+1T，27寸，i7处理器，16GB内存，256g固态，1T机械硬盘，配27寸显示，键盘鼠标套装
	台
	1

	116
	服务器
	1U机架式服务器，至强4核处理器，16GB内存，2*1.2T SATA，raid 1
	台
	2

	117
	Wincc V8.1冗余选件
	作为经 IEC 62443 认证的SCADA系统，它内置安全通信、加密数据交换、系统强化及用户/角色
	个
	1

	118
	Wincc V8.1服务器选件
	作为经 IEC 62443 认证的SCADA系统，它内置安全通信、加密数据交换、系统强化及用户/角色管理。系统与兼容性：支持 Windows 10/11（64位专业版/企业版）及 Windows Server 2019/2022（标准版/数据中心版）。本项为软件的服务器功能插件
	个
	2

	119
	授权变量RC 65536
	作为经 IEC 62443 认证的SCADA系统，它内置安全通信、加密数据交换、系统强化及用户/角色管理。系统与兼容性：支持 Windows 10/11（64位专业版/企业版）及 Windows Server 2019/2022（标准版/数据中心版）。本项为软件可支持的点位授权（最大支持65536个外部变量采集）
	个
	2

	120
	操作站授权RT128
	作为经 IEC 62443 认证的SCADA系统，它内置安全通信、加密数据交换、系统强化及用户/角色管理。系统与兼容性：支持 Windows 10/11（64位专业版/企业版）及 Windows Server 2019/2022（标准版/数据中心版）。本项为软件可支持的点位授权（最大支持128个外部变量采集）
	个
	1

	121
	归档授权1500
	作为经 IEC 62443 认证的SCADA系统，它内置安全通信、加密数据交换、系统强化及用户/角色管理。系统与兼容性：支持 Windows 10/11（64位专业版/企业版）及 Windows Server 2019/2022（标准版/数据中心版）。本项为软件可支持的点位授权（最大支持1500个外部变量存储）
	个
	2

	122
	交换机
	24口全千兆非网管型以太网交换机，采用无风扇静音设计，符合≥19英寸机架安装标准，也可桌面放置。它提供24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，所有端口均支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 和自动协商功能，可自动识别直连或交叉网线并调整传输模式。性能方面，其背板带宽为48Gbps，包转发率达35.7Mpps，MAC地址表容量为8K，并支持10KB巨型帧以提升大文件传输效率。该交换机遵循IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3x等网络标准，采用存储转发交换模式，支持IEEE 802.3x全双工流控和半双工背压流控。它内置节能技术，能根据端口连接状态和线缆长度自动调整功耗，节省电力最高可达20%。该产品即插即用，无需任何配置，工作温度范围为0℃至40℃，存储温度范围为-40℃至70℃。
	台
	1

	123
	打印机
	A4 彩色激光
	台
	1

	124
	冷机接口
	定制，满足招标参数及实际施工需求
	个
	3

	125
	定压补水接口
	定制，满足招标参数及实际施工需求
	个
	2

	126
	自动加药装置接口
	定制，满足招标参数及实际施工需求
	个
	3

	127
	空调机组接口
	定制，满足招标参数及实际施工需求
	个
	9

	128
	通风橱接口
	定制，满足招标参数及实际施工需求
	个
	4

	129
	除臭接口
	定制，满足招标参数及实际施工需求
	个
	6

	130
	干式化学过滤器接口
	定制，满足招标参数及实际施工需求
	个
	1

	131
	冷凝水提升装置接口
	定制，满足招标参数及实际施工需求
	个
	1

	132
	蒸汽发生器接口
	定制，满足招标参数及实际施工需求
	个
	1

	133
	接口转换器
	Modbus RTU 协议转换为标准的 Modbus TCP 协议。它配备 1 个网口和 2 个 RS485 串口，动态支持 512 个数据点。硬件方面采用 300MHz 处理器、64M 内存和 128M Flash，基于 Linux 系统运行，支持 AC 12~24V 或 DC 12-42V 宽压供电，功耗约 6W。支持 导轨式安装，工作温度范围为 -20℃ 至 70℃
	个
	17

	B8
	编程调试

	134
	调试费
	调试费及相关费用
	项
	1

	B9
	控制器

	135
	CPU
	规格型号：1510，高性能中央处理器，其位运算速度典型值仅6ns，字运算7 ns，定点运算42 ns，浮点运算170ns，集成工作存储器（程序200 KB，数据1MB），并支持最大32 GB的SIMATIC 存储卡扩展。通信方面配备 PROFINET IRT接口，集成3端口交换机（其中1个为 RJ45，另外2个需通过总线适配器连接），最多可连接128个IO设备，并支持时钟同步和热插拔功能。供电额定 DC 24V（允许范围19.2V～28.8V），典型功耗约6.5 W，具备反极性保护和断电跨接（≥10 ms）。工作环境温度-0℃～50℃。
	只
	4

	136
	存储卡
	4M，Flash-EPROM 型存储卡。它提供 4 MByte 的存储容量，支持最少50。
	只
	4

	137
	模拟量扩展模块
	8AI，8 通道模拟量输入模块（视情况选用电流或电压型）。电流型支持2 线制或4 线制电流信号，输入电流范围为0/4至 20mA 或-20至+20 mA，精度为16 位，每通道转换时间最快可达1ms。模块采用 DC 24V 供电（允许范围19.2V 至28.8V），典型功耗仅0.7 W，并集成了模块诊断功能，支持 I&M 数据（I&M0 至 I&M3）。其宽度仅 15 mm。
	只
	49

	138
	基座
	标准的 15mm 宽信号模块（如数字量、模拟量模块）提供安装底座和电气连接。该模块采用创新的直插式（Push-in）接线技术，支持 0.14 mm² 至 2.5 mm²（AWG 26 至 14）的导线，可实现免工具快速接线。其额定供电电压为 DC 24V，P1/P2 背板总线最大载流能力为 10A，过程端子最大载流能力为 2A。该模块具备向左侧桥接电位功能，可将电源电位从左邻模块传导过来，并支持自动编码，便于系统集成。工作环境温度根据安装方式不同，水平安装时为 -30℃ 至 60℃，垂直安装时为 -30℃ 至 50℃。模块防护等级为 IP20。
	只
	49

	139
	自控柜
	2000*800*600，柜体主要采用冷轧钢板制作，标准配置下箱体板材厚度1.5mm，门板2.0mm，安装板2.5mm。表面经酸洗磷化、静电喷塑处理，标准颜色通常为RAL7032或RAL7035。防护等
	台
	4

	140
	交换机
	8口百兆非网管型工业交换机。具备-40℃至75℃的宽温工作能力和9.6V~60VDC的宽电压输入，支持DIN导轨安装
	只
	4

	B10
	现场仪表

	141
	房间温湿度传感器
	EE160，湿度测量范围为0~100% RH，温度测量范围为 -40~60 °C，在20°C时的典型精度为±2.5% RH和±0.3 °C。该传感器提供多种输出选项，包括可自由配置的0-10V或4-20mA模拟信号，以及支持Modbus RTU或BACnet MS/TP协议的RS485数字接口。它采用IP65/NEMA 4X防护等级的聚碳酸酯外壳，支持墙壁或风管两种安装方式，并配有免费配置软件，方便用户设定参数和进行校准
	个
	92

	142
	房间压力传感器
	EE600，采用压阻式敏感元件，提供1000 Pa和10000 Pa两种满量程，并具备±0.5% FS的测量精度。其输出方式灵活，可选0-5/10V、0/4-20mA等模拟信号，或通过RS485接口输出Modbus RTU数字信号。该产品具备IP65/NEMA 4X的高防护等级，并支持通过DIP拨码开关或免费的PCS10软件进行量程、输出等参数的自由配置
	个
	174

	143
	信号分配器
	满足招标参数及实际施工需求
	个
	174

	144
	仪表校验费用
	满足招标参数及实际施工需求
	个
	266

	B11
	远程监控系统

	145
	工作站
	I7，16G，256+1T，27寸，i7处理器，16GB内存，256g固态，1T机械硬盘，配27寸显示，键盘鼠标套装
	台
	1

	146
	服务器
	1U机架式服务器，至强4核处理器，16GB内存，2*1.2T SATA，raid 1
	台
	2

	147
	Wincc V8.1冗余选件
	作为经 IEC 62443 认证的SCADA系统，它内置安全通信、加密数据交换、系统强化及用户/角色管理。系统与兼容性：支持 Windows 10/11（64位专业版/企业版）及 Windows Server 2019/2022（标准版/数据中心版）。本项为软件的冗余功能插件
	个
	1

	148
	Wincc V8.1服务器选件
	作为经 IEC 62443 认证的SCADA系统，它内置安全通信、加密数据交换、系统强化及用户/角色管理。系统与兼容性：支持 Windows 10/11（64位专业版/企业版）及 Windows Server 2019/2022（标准版/数据中心版）。本项为软件的服务器功能插件
	个
	2

	149
	授权变量RC2048
	作为经 IEC 62443 认证的SCADA系统，它内置安全通信、加密数据交换、系统强化及用户/角色管理。系统与兼容性：支持 Windows 10/11（64位专业版/企业版）及 Windows Server 2019/2022（标准版/数据中心版）。本项为软件可支持的点位授权（最大支持2048个外部变量采集）
	个
	2

	150
	操作站授权RT128
	作为经 IEC 62443 认证的SCADA系统，它内置安全通信、加密数据交换、系统强化及用户/角色管理。系统与兼容性：支持 Windows 10/11（64位专业版/企业版）及 Windows Server 2019/2022（标准版/数据中心版）。本项为软件可支持的点位授权（最大支持128个外部变量采集）
	个
	1

	151
	归档授权1500
	作为经 IEC 62443 认证的SCADA系统，它内置安全通信、加密数据交换、系统强化及用户/角色管理。系统与兼容性：支持 Windows 10/11（64位专业版/企业版）及 Windows Server 2019/2022（标准版/数据中心版）。本项为软件可支持的点位授权（最大支持1500个外部变量存储）
	个
	2

	152
	交换机
	24口全千兆非网管型以太网交换机，采用无风扇静音设计，符合≥19英寸机架安装标准，也可桌面放置。它提供24个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，所有端口均支持自动翻转（Auto MDI/MDIX） 和自动协商功能，可自动识别直连或交叉网线并调整传输模式。性能方面，其背板带宽为48Gbps，包转发率达35.7Mpps，MAC地址表容量为8K，并支持10KB巨型帧以提升大文件传输效率。该交换机遵循IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、802.3x等网络标准，采用存储转发交换模式，支持IEEE 802.3x全双工流控和半双工背压流控。它内置节能技术，能根据端口连接状态和线缆长度自动调整功耗，节省电力最高可达20%。该产品即插即用，无需任何配置，工作温度范围为0℃至40℃，存储温度范围为-40℃至70℃。
	台
	1

	153
	打印机
	A4 彩色激光
	台
	1

	B12
	编程调试

	154
	调试费
	调试费及相关费用
	项
	1

	155
	EMS验证服务费
	调试费及相关费用
	项
	1

	B13
	桥架、配管、配线

	156
	桥架
	1.名称：热镀锌自控桥架
2.规格：100*100
3.材质：热镀锌
4.其他：含盖板、隔板、补刷（喷）油漆
5.其他：详见设计图纸及招标文件
	m
	99.9

	157
	桥架
	1.名称：热镀锌自控桥架
2.规格：200*100
3.材质：热镀锌
4.其他：含盖板、隔板、补刷（喷）油漆
5.其他：详见设计图纸及招标文件
	m
	704.55

	158
	桥架
	1.名称：热镀锌自控桥架
2.规格：300*100
3.材质：热镀锌
4.其他：含盖板、隔板、补刷（喷）油漆
5.其他：详见设计图纸及招标文件
	m
	95.16

	159
	桥架
	1.名称：屋面热镀锌自控桥架（加防水盖板）
2.规格：100*100
3.材质：热镀锌
4.其他：含盖板、隔板、补刷（喷）油漆
5.其他：详见设计图纸及招标文件
	m
	42.9

	160
	桥架
	1.名称：屋面热镀锌自控桥架（加防水盖板）
2.规格：200*100
3.材质：热镀锌
4.其他：含盖板、隔板、补刷（喷）油漆
5.其他：详见设计图纸及招标文件
	m
	45.3

	161
	桥架
	1.名称：屋面热镀锌自控桥架（加防水盖板）
2.规格：300*100
3.材质：热镀锌
	m
	12.6

	162
	配线
	1.名称：配线
2.规格：KVV2x1.0
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	6770.9

	163
	配线
	1.名称：配线
2.规格：KVVP3x1.0
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	28335.25

	164
	配线
	1.名称：配线
2.规格：KVVP4x1.0
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	8854.31

	165
	双绞线缆
	1.名称：双绞线缆
2.规格：UTP-CAT.6
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	5761.5

	166
	配管
	1.名称：配管
2.规格：紧定式镀锌管JDG20
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	3960.54

	167
	配管
	1.名称：配管
2.规格：金属软管DN20
3.配置形式：明敷
4.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	m
	825.75

	168
	铁构件
	1.名称：支吊架制作、安装
	kg
	2844.75

	169
	金属结构刷油
	1.名称：支吊架、除锈、刷油，具体详见设计及说明
	kg
	2844.75

	170
	标识牌
	1.名称：标识牌
	块
	23

	171
	接点接线
	1.名称：无端子外部接线
2.规格：（mm2）≤2.5
3.配电箱下端接线
	台
	978

	172
	控制电缆头
	1.名称：控制电缆头
	个
	10

	173
	建筑设备自控化系统调试
	建筑设备自控化系统调试
	户
	1

	174
	建筑设备自控化系统试运行
	建筑设备自控化系统试运行
	系统
	1

	三
	实验室空气处理末端设备采购和安装项目

	C1
	空调设备
	
	
	

	1
	排风机组
	1.名称：单通道排风机组
2.系统编号： PF-B1F-01
3.规格：计算风量3000m3/h，机外余压750Pa，风机
	台
	1

	2
	排风机组
	1.名称：单通道排风机组
2.系统编号： SGP-B1-01
3.规格：计算风量6000m3/h，机外余压250Pa，风机功率0.55kW
4.安装形式：吊装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	3
	排风机组
	1.名称：单通道排风机组
2.系统编号： EF-B1F-01
3.规格：计算风量7500m3/h，机外余压300Pa，风机功率1.5kW
4.安装形式：吊装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	4
	排风机组
	1.名称：单通道排风机组
2.系统编号： EF-1F-01
3.规格：计算风量1000m3/h，机外余压150Pa，风机功率0.2kW
4.安装形式：吊装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	5
	排风机组
	1.名称：单通道排风机组
2.系统编号： EF-1F-02
3.规格：计算风量3500m3/h，机外余压200Pa，风机功率0.75kW
4.安装形式：吊装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	6
	排风机组
	1.名称：双通道排风机组
2.系统编号： PHF-1F-01
3.规格：计算风量19000m3/h，机外余压1200Pa，风机功率18.5kW，蒸发冷凝热回收补水量179kg/h
4.安装形式：落地安装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	7
	排风机组
	1.名称：单通道排风机组
2.系统编号：PHF-1F-02
	台
	1

	8
	排风机组
	1.名称：单通道排风机组
2.系统编号：PHF-1F-03
3.规格：计算风量3000m3/h，机外余压900Pa，风机功率2.2kW
4.安装形式：落地安装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	9
	排风机组
	1.名称：双通道排风机组
2.系统编号：PHF-2F-01
3.规格：计算风量48500m3/h，机外余压1200Pa，风机功率45kW，蒸发冷凝热回收补水量460kg/h
4.安装形式：落地安装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	10
	排风机组
	1.名称：单通道排风机组
2.系统编号：EF-2F-01
3.规格：计算风量500m3/h，机外余压150Pa，风机功率0.2kW
4.安装形式：吊装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	11
	排风机组
	1.名称：双通道排风机组
2.系统编号：PHF-3F-01
3.规格：计算风量36500m3/h，机外余压1200Pa，风机功率37kW，蒸发冷凝热回收补水量344kg/h
4.安装形式：落地安装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	12
	排风机组
	1.名称：单通道排风机组
2.系统编号：EF-3F-01
3.规格：计算风量1000m3/h，机外余压150Pa，风机功率0.2kW
4.安装形式：吊装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	13
	排风机组
	1.名称：单通道排风机组
2.系统编号：PF-3F-01
3.规格：计算风量27500m3/h，机外余压1350Pa，风机功率30kW
4.安装形式：落地安装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	14
	排风机组
	1.名称：单通道排风机组
2.系统编号： PF-3F-02
3.规格：计算风量5000m3/h，机外余压750Pa，风机功率3kW
4.安装形式：落地安装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	15
	排风机组
	1.名称：双通道排风机组
2.系统编号：PHF-4F-01
3.规格：计算风量50000m3/h，机外余压1200Pa，风机功率45kW，蒸发冷凝热回收补水量472kg/h
4.安装形式：落地安装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	16
	排风机组
	1.名称：单通道排风机组
2.系统编号：EF-4F-01
3.规格：计算风量1000m3/h，机外余压150Pa，风机功率0.2kW
4.安装形式：吊装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	17
	排风机组
	1.名称：单通道排风机组
2.系统编号：PF-4F-01
3.规格：计算风量6500m3/h，机外余压750Pa，风机功率4kW
4.安装形式：落地安装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	18
	排风机组
	1.名称：单通道排风机组
2.系统编号：EF-RF-01
3.规格：计算风量1500m3/h，机外余压150Pa，风机功率0.3kW
4.安装形式：吊装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范
	台
	1

	19
	排风机组
	1.名称：单通道排风机组
2.系统编号：PF-2F-01
3.规格：计算风量2500m3/h，机外余压750Pa，风机功率1.5kW
4.安装形式：落地安装
5.含电机检查接线
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	C2
	除臭设备

	20
	一体扰流喷淋除臭
	1.名称：一体扰流喷淋除臭（普通型）+智能加药器
2.系统编号：CC-01
3.规格：设备风量19000m3/h
	台
	1

	21
	一体扰流喷淋除臭
	1.名称：一体扰流喷淋除臭（普通型）+智能加药器
2.系统编号：CC-02
3.规格：设备风量48500m3/h，
	台
	1

	22
	一体扰流喷淋除臭
	1.名称：一体扰流喷淋除臭（普通型）+智能加药器
2.系统编号：CC-03
3.规格：设备风量36500m3/h，
	台
	1

	23
	一体扰流喷淋除臭
	1.名称：一体扰流喷淋除臭（普通型）+智能加药器
2.系统编号：CC-04
3.规格：设备风量50000m
	台
	1

	24
	干式化学过滤器HXT-01
	1.名称：干式化学过滤器HXT-01
2.系统编号：HXT-01
3.规格：设备风量27500m3/h，功率1.2kW，最大风阻300Pa，壳体不低于304不锈钢材质，混合型填料、有效处理有机性气体、酸碱气体，对苯吸附率不低于49%，对碘吸附值不低于1000mg/g，对甲醛的吸附率不低于42%，对四氯化碳的吸附率大于80%，对氨气的吸附效率不低于95%，着火点不低于495摄氏度，氯气吸附效率不低于95%，二氧化硫吸附效率不低于99%，硫化氢吸附效率不低于99%，VOC类气体吸附效率不低于99%。
4.安装形式：落地安装
5.含设备减震装置、电机检查接线和设备安装调试
6.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	C3
	多联机系统

	25
	多联式变制冷剂流量空调器
	1.名称：多联式变制冷剂流量空调器室外机VRF（O）-RF-01
2.制冷量123kW，功率35.5kW，制热量138kW，功率34.02kW，噪声65dB（A）
3.安装形式：落地安装
4.含设备减震装置、电机检查接线和设备安装调试
5.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	26
	多联式变制冷剂流量空调器
	1.名称：多联式变制冷剂流量空调器室外机VRF（O）-RF-02
2.制冷量61.5kW，功率17.75kW，制热量69kW，功率17.01kW，噪声63dB（A）
3.安装形式：落地安装
4.含设备减震装置、电机检查接线和设备安装调试
5.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	27
	多联式变制冷剂流量空调器
	1.名称：多联式变制冷剂流量空调器室外机VRF（O）-RF-03
2.制冷量129.5kW，功率38.25kW，制热量145.5kW，功率37.11kW，噪声65dB（A）
3.安装形式：落地安装
4.含设备减震装置、电机检查接线和设备安装调试
5.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	28
	多联式变制冷剂流量空调器
	1.名称：多联式变制冷剂流量空调器室外机VRF（O）-RF-04
2.制冷量78.5kW，功率20.19kW，制热量87.5kW，功率20.67kW，噪声63dB（A）
3.安装形式：落地安装
4.含设备减震装置、电机检查接线和设备安装调试
5.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	29
	多联式变制冷剂流量空调器
	1.名称：多联式变制冷剂流量空调器室外机VRF（O）-RF-05
2.制冷量18kW，功率5.3kW，制热量20kW，功率5.4kW，噪声56dB（A）
3.安装形式：落地安装
4.含设备减震装置、电机检查接线和设备安装调试
5.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	30
	多联式变制冷剂流量空调器
	1.名称：多联式变制冷剂流量空调器室外机VRF（O）-RF-06
2.制冷量25.2kW，功率5.4kW，制热量27kW，功率5.75kW，噪声56dB（A）
3.安装形式：落地安装
4.含设备减震装置、电机检查接线和设备安装调试
5.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	31
	变冷媒流量多联机室内机
	1.名称：F125，内藏风管式室内机
2.规格：风量：1720m3/h，制冷量：12.5kW；制热量：13.5kW；
3.安装形式：沿吊顶安装
4.试压要求：满足设计及相关规范要求
	台
	1

	32
	变冷媒流量多联机室内机
	1.名称：D28，四面出风型室内机
2.规格：风量：410m3/h，制冷量：2.8W；制热量：3.2KW；
3.安装形式：沿吊顶安装
4.试压要求：满足设计及相关规范要求
	台
	6

	33
	变冷媒流量多联机室内机
	1.名称：D36，四面出风型室内机
2.规格：风量：490m3/h，制冷量：3.6kW；制热量：4.0kW；
3.安装形式：沿吊顶安装
4.试压要求：满足设计及相关规范要求
	台
	7

	34
	变冷媒流量多联机室内机
	1.名称：D45，四面出风型室内机
	台
	19

	35
	变冷媒流量多联机室内机
	1.名称：D56，四面出风型室内机
2.规格：风量：800m3/h，制冷量：5.6kW；制热量：6.3kW；
3.安装形式：沿吊顶安装
4.试压要求：满足设计及相关规范要求
	台
	23

	36
	变冷媒流量多联机室内机
	1.名称：D71，四面出风型室内机
2.规格：风量：1140m3/h，制冷量：7.1kW；制热量：8.0kW；
3.安装形式：沿吊顶安装
4.试压要求：满足设计及相关规范要求
	台
	12

	37
	变冷媒流量多联机室内机
	1.名称：D80，四面出风型室内机
2.规格：风量：1180m3/h，制冷量：8.0kW；制热量：9.0kW；
3.安装形式：沿吊顶安装
4.试压要求：满足设计及相关规范要求
	台
	2

	38
	变冷媒流量多联机室内机
	1.名称：D125，四面出风型室内机
2.规格：风量：1720m3/h，制冷量：12.5kW；制热量：13.5kW；
3.安装形式：沿吊顶安装
4.试压要求：满足设计及相关规范要求
	台
	1

	39
	低压铜及铜合金管件
	1.安装部位：冷媒系统
2.介质：冷媒管－液管
3.规格、压力等级：φ15.9
4.连接形式：承插银焊连接
5.压力试验及吹、洗设计要求：其他详见设计图纸
	个
	15

	40
	低压铜及铜合金管件
	1.安装部位：冷媒系统
2.介质：冷媒管
	个
	6

	41
	低压铜及铜合金管件
	1.安装部位：冷媒系统
2.介质：冷媒管－液管
3.规格、压力等级：φ22.2
4.连接形式：承插银焊连接
5.压力试验及吹、洗设计要求：其他详见设计图纸
	个
	3

	42
	低压铜及铜合金管件
	1.安装部位：冷媒系统
2.介质：冷媒管－液管 
3.规格、压力等级：φ25.4
4.连接形式：承插银焊连接
5.压力试验及吹、洗设计要求：其他详见设计图纸
	个
	2

	43
	低压铜及铜合金管件
	1.安装部位：冷媒系统
2.介质：冷媒管－液管
3.规格、压力等级：φ28.6
4.连接形式：承插银焊连接
5.压力试验及吹、洗设计要求：其他详见设计图纸
	个
	12

	44
	低压铜及铜合金管件
	1.安装部位：冷媒系统
2.介质：冷媒管－液管
3.规格、压力等级：φ31.05
4.连接形式：承插银焊连接
5.压力试验及吹、洗设计要求：其他详见设计图纸
	个
	6

	45
	低压铜及铜合金管件
	1.安装部位：冷媒系统
2.介质：冷媒管－液管
3.规格、压力等级：φ38.1
4.连接形式：承插银焊连接
5.压力试验及吹、洗设计要求：其他详见设计图纸
	个
	1

	46
	脱氧亚磷无缝铜管
	1.名称：脱脂铜管
2.安装部位：室内
3.材质：铜质
4.规格、压力等级：φ44.5
5.连接形式：承插银焊连接
6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	98.96

	47
	脱氧亚磷无缝铜管
	1.名称：脱脂铜管
2.安装部位：室内
3.材质：铜质
4.规格、压力等级：φ38.1
5.连接形式：承插银焊连接
6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	88.08

	48
	脱氧亚磷无缝铜管
	1.名称：脱脂铜管
2.安装部位：室内
3.材质：铜质
4.规格、压力等级：φ31.8
5.连接形式：承插银焊连接
6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	101.704

	49
	脱氧亚磷无缝铜管
	1.名称：脱脂铜管
2.安装部位：室内
3.材质：铜质
4.规格、压力等级：φ28.6
5.连接形式：承插银焊连接
6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	931.34

	50
	脱氧亚磷无缝铜管
	1.名称：脱脂铜管
2.安装部位：室内
3.材质：铜质
4.规格、压力等级：φ25.4
5.连接形式：承插银焊连接
6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关
	m
	5.378

	51
	脱氧亚磷无缝铜管
	1.名称：脱脂铜管
2.安装部位：室内
3.材质：铜质
4.规格、压力等级：φ22.2
5.连接形式：承插银焊连接
6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	122.48

	52
	脱氧亚磷无缝铜管
	1.名称：脱脂铜管
2.安装部位：室内
3.材质：铜质
4.规格、压力等级：φ19.05
5.连接形式：承插银焊连接
6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	234.45

	53
	脱氧亚磷无缝铜管
	1.名称：脱脂铜管
2.安装部位：室内
3.材质：铜质
4.规格、压力等级：φ15.9
5.连接形式：承插银焊连接
6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	931.34

	54
	脱氧亚磷无缝铜管
	1.名称：脱脂铜管
2.安装部位：室内
3.材质：铜质
4.规格、压力等级：φ12.7
5.连接形式：承插银焊连接
6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	291.14

	55
	脱氧亚磷无缝铜管
	1.名称：脱脂铜管
2.安装部位：室内
3.材质：铜质
4.规格、压力等级：φ9.52
5.连接形式：承插银焊连接
6.压力试验及吹、洗设计
	m
	468.25

	56
	脱氧亚磷无缝铜管
	1.名称：脱脂铜管
2.安装部位：室内
3.材质：铜质
4.规格、压力等级：φ6.35
5.连接形式：承插银焊连接
6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及相关规范要求
	m
	280.276

	C4
	通风工程

	57
	设备基础
	1.名称：设备基础槽钢
2.规格：14#槽钢
3其他：含除锈及刷油防护
	m
	50

	58
	排气扇
	卫生间专用排气扇
	台
	4

	59
	直流变频分体式空调
	1.名称：多联式变制冷剂流量空调器室外机SAC-BF-01
2.制冷量7.2kW，功率2.5kW，制热量8kW，功率2.6kW，
3.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	60
	直流变频分体式空调
	1.名称：多联式变制冷剂流量空调器室外机SAC-BF-01~08
2.制冷量2.5kW，功率0.8kW，制热量2.8kW，功率0.8kW
3.其他：满足设计及规范要求
	台
	9

	61
	直流变频分体式空调
	1.名称：多联式变制冷剂流量空调器室外机SAC-3F-01
2.制冷量8kW，功率2.5kW，制热量9kW，功率2.6kW
3.其他：满足设计及规范要求
	台
	1

	62
	直流变频分体式空调
	1.名称：多联式变制冷剂流量空调器室外机SAC-4F-01
2.制冷量14kW，功率4.2kW，制热量14.5kW，功率4.3kW，
3.其他：满足设计及规范
	台
	1

	63
	净化通风镀锌钢板风管0.5mm
	1.名称：净化通风管道
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长（mm） ≤320
5.板材厚度：δ0.5mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：含管件、法兰及风管支吊架等附件
7.洁净度级别：≥6级
8.接口形式：咬口
9.镀锌钢板的镀锌层应在100号以上，双面三点试验平均值不应小于100g/m2，其表面不得有裂纹、结疤、划伤、不得有明显氧化层、针孔、麻点、起皮和镀锌层脱落等缺陷。
	m2
	4406.543

	64
	净化通风镀锌钢板风管0.6mm
	1.名称：净化通风管道
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长（mm） ≤450
5.板材厚度：δ0.6mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：含管件、法兰及风管支吊架等附件
7.洁净度级别：≥6级
8.接口形式：咬口
9.镀锌钢板的镀锌层应在100号以上，双面三点试验平均值不应小于100g/m2，其表面不得有裂纹、结疤、划伤、不得有明显氧化层、针孔、麻点、起皮和镀锌层脱落等缺陷。
	m2
	897.008

	65
	净化通风镀锌钢板风管0.75mm
	1.名称：净化通风管道
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长（mm） ≤1000
5.板材厚度：δ0.75mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：含管件、法兰及风管支吊架等附件
7.洁净度级别：≥6级
8.接口形式：咬口
	m2
	2569.911

	66
	净化通风镀锌钢板风管1.0mm
	1.名称：净化通风管道
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长（mm） ≤1250
5.板材厚度：δ1.0mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：含管件、法兰及风管支吊架等附件
7.洁净度级别：≥6级
8.接口形式：咬口
9.镀锌钢板的镀锌层应在100号以上，双面三点试验平均值不应小于100g/m2，其表面不得有裂纹、结疤、划伤、不得有明显氧化层、针孔、麻点、起皮和镀锌层脱落等缺陷。
	m2
	2698.185

	67
	净化通风镀锌钢板风管1.2mm
	1.名称：净化通风管道
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长（mm） ≤2000
5.板材厚度：δ1.2mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：型材制作安装
7.洁净度级别：≥6级
8.接口形式：咬口
9.镀锌钢板的镀锌层应在100号以上，双面三点试验平均值不应小于100g/m2，其表面不得有裂纹、结疤、划伤、不得有明显氧化层、针孔、麻点、起皮和镀锌层脱落等缺陷。
	m2
	19.524

	68
	不锈钢板通风管道0.5mm
	1.名称：不锈钢板风管
2.材质：不锈钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长（mm） ≤320
	m2
	1647.45

	69
	不锈钢板通风管道0.75mm
	1.名称：不锈钢板风管
2.材质：不锈钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长（mm） ≤1000
5.板材厚度：0.75mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：含管件、法兰及风管支架等附件
7.接口形式：满足设计及规范要求
	m2
	916.53

	70
	不锈钢板通风管道1.0mm
	1.名称：不锈钢板风管
2.材质：不锈钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边长（mm） ≤1250
5.板材厚度：1.0mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：含管件、法兰及风管支架等附件
7.接口形式：满足设计及规范要求
	m2
	262.8

	71
	变风量阀
	1.名称：变风量阀
2.规格：变风量阀直径160，接管200*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	40

	72
	变风量阀
	1.名称：变风量阀
2.规格：变风量阀直径160，接管250*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	8

	73
	变风量阀
	1.名称：变风量阀
2.规格：变风量阀直径160，接管320*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	59

	74
	变风量阀
	1.名称：变风量阀
2.规格：变风量阀直径160，接管320*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	54

	75
	变风量阀
	1. 名称：变风量阀
2. 规格：变风量阀直径250，接管320*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	65

	76
	变风量阀
	1.名称：变风量阀
2.规格：变风量阀直径250，接管400*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	9

	77
	变风量阀
	1.名称：变风量阀
2.规格：变风量阀直径250，接管400*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	4

	78
	变风量阀
	1.名称：变风量阀
2.规格：变风量阀直径315，接管400*320
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	2

	79
	变风量阀
	1.名称：变风量阀
2.规格：变风量阀直径250，接管500*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	80
	变风量阀
	1.名称：变风量阀
2.规格：变风量阀直径315，接管500*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	5

	81
	变风量阀
	1.名称：变风量阀
2.规格：变风量阀直径315，接管500*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	13

	82
	变风量阀
	1.名称：变风量阀
2.规格：变风量阀两阀并联2*φ315，接管500*320
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	10

	83
	变风量阀
	1.名称：变风量阀
2.规格：变风量阀三阀并联3*φ315，接管630*320
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	4

	84
	变风量阀
	1.名称：变风量阀
2.规格：变风量阀四阀并联4*φ315，接管630*400
	个
	1

	85
	机械定风量阀
	1.名称：机械定风量阀
2.规格：机械定风量阀四阀并联4*φ315，接管1000*400
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	3

	86
	机械定风量阀
	1.名称：机械定风量阀
2.规格：机械定风量阀直径160，接管250*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	4

	87
	机械定风量阀
	1.名称：机械定风量阀
2.规格：机械定风量阀直径160，接管250*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	8

	88
	机械定风量阀
	1.名称：机械定风量阀
2.规格：机械定风量阀直径160，接管320*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	2

	89
	机械定风量阀
	1.名称：机械定风量阀
2.规格：机械定风量阀直径250，接管400*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	8

	90
	机械定风量阀
	1.名称：机械定风量阀
2.规格：机械定风量阀直径160，接管320*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	13

	91
	机械定风量阀
	1.名称：机械定风量阀
2.规格：机械定风量阀直径160，接管320*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	10

	92
	机械定风量阀
	1.名称：机械定风量阀
2.规格：机械定风量阀直径250，接管320*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	71

	93
	机械定风量阀
	1.名称：机械定风量阀
2.规格：机械定风量阀直径315，接管400*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	9

	94
	机械定风量阀
	1.名称：机械定风量阀
2.规格：机械定风量阀直径315，接管500*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	7

	95
	机械定风量阀
	1.名称：机械定风量阀
2.规格：机械定风量两阀并联2*φ315，接管500*320
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	9

	96
	机械定风量阀
	1.名称：机械定风量阀
2.规格：机械定风量阀三阀并联3*φ315，接管630*320
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	3

	97
	机械定风量阀
	1.名称：机械定风量阀
2.规格：机械定风量阀四阀并联4*φ315，接管630*400
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	4

	98
	电动密闭调节阀
	1.名称：电动密闭调节阀
2.规格：电动密闭调节阀250*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	13

	99
	电动密闭调节阀
	1.名称：电动密闭调节阀
2.规格：电动密闭调节阀320*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	6

	100
	电动密闭调节阀
	1.名称：电动密闭调节阀
2.规格：电动密闭调节阀320*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	6

	101
	电动密闭调节阀
	1.名称：电动密闭调节阀
2.规格：电动密闭调节阀320*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	12

	102
	电动密闭调节阀
	1.名称：电动密闭调节阀
2.规格：电动密闭调节阀320*320
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	103
	电动密闭调节阀
	1.名称：电动密闭调节阀
2.规格：电动密闭调节阀400*160
	个
	6

	104
	电动密闭调节阀
	1.名称：电动密闭调节阀
2.规格：电动密闭调节阀400*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	5

	105
	电动密闭调节阀
	1.名称：电动密闭调节阀
2.规格：电动密闭调节阀400*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	2

	106
	电动密闭调节阀
	1.名称：电动密闭调节阀
2.规格：电动密闭调节阀500*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	5

	107
	电动密闭调节阀
	1.名称：电动密闭调节阀
2.规格：电动密闭调节阀500*320
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	5

	108
	电动密闭调节阀
	1.名称：电动密闭调节阀
2.规格：电动密闭调节阀630*320
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	2

	109
	电动密闭调节阀
	1.名称：电动密闭调节阀
2.规格：电动密闭调节阀630*400
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	4

	110
	电动密闭阀
	1.名称：电动密闭阀
2.规格：电动密闭阀200*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	2

	111
	电动密闭阀
	1.名称：电动密闭阀
2.规格：电动密闭阀320*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	17

	112
	电动密闭阀
	1.名称：电动密闭阀
2.规格：电动密闭阀320*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	11

	113
	电动密闭阀
	1.名称：电动密闭阀
2.规格：电动密闭阀320*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	24

	114
	电动密闭阀
	1.名称：电动密闭阀
2.规格：电动密闭阀400*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	6

	115
	电动密闭阀
	1.名称：电动密闭阀
2.规格：电动密闭阀500*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	116
	电动密闭阀
	1.名称：电动密闭阀
2.规格：电动密闭阀500*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	2

	117
	电动密闭阀
	1.名称：电动密闭阀
2.规格：电动密闭阀630*320
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	118
	电动密闭阀
	1.名称：电动密闭阀
2.规格：电动密闭阀630*400
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	119
	70℃防火阀
	1.名称：70℃防火阀
2.规格：防火阀630*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	120
	70℃防火阀
	1.名称：70℃防火阀
2.规格：防火阀800*400
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	2

	121
	风管止回阀
	1.名称：风管止回阀
2.规格：风管止回阀1250*500
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	122
	风管止回阀
	1.名称：风管止回阀
2.规格：风管止回阀250*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	123
	风管止回阀
	1.名称：风管止回阀
2.规格：风管止回阀250*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	8

	124
	风管止回阀
	1.名称：风管止回阀
2.规格：风管止回阀250*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	125
	风管止回阀
	1.名称：风管止回阀
2.规格：风管止回阀320*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	2

	126
	风管止回阀
	1.名称：风管止回阀
2.规格：风管止回阀320*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	2

	127
	风管止回阀
	1.名称：风管止回阀
2.规格：风管止回阀400*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	6

	128
	风管止回阀
	1.名称：风管止回阀
2.规格：风管止回阀500*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	3

	129
	风管止回阀
	1.名称：风管止回阀
2.规格：风管止回阀500*320
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	130
	风管止回阀
	1.名称：风管止回阀
2.规格：风管止回阀630*400
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	131
	风管止回阀
	1.名称：风管止回阀
2.规格：风管止回阀800*400
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	3

	132
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：200*160
	个
	34

	133
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：200*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	8

	134
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：250*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	354

	135
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：250*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	10

	136
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：250*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	5

	137
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：320*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	165

	138
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：320*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	20

	139
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：320*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	130

	140
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：400*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	138

	141
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：400*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	26

	142
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：400*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	45

	143
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：500*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	5

	144
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：500*200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	6

	145
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：500*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	23

	146
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：500*320
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	16

	147
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：630*250
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	148
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：630*400
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	4

	149
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：800*400
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	4

	150
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：1000*400
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	151
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：1250*630
	个
	1

	152
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：1250*500
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	5

	153
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：1600*630
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	2

	154
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：1600*800
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	155
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：2000*800
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	156
	手动对开多叶调节阀
	1.名称：手动对开多叶调节阀
2.规格：2000*1000
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	3

	157
	变风量阀
	1.名称：变风量阀
2.规格：变风量阀400*160
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	2

	158
	洁净送风天花
	1.名称：洁净送风天花
2.规格：2600*1400；过滤器：满布高效过滤器（H13），面框：1.0厚钢板喷塑，颜色与手术室顶板颜色一致，箱体：1.0厚钢板喷涂，面板：双层DPP纱网=4块，法兰：2.0厚钢板喷涂（620*315），过滤器：915*610*70/610*610*70，无影灯安装孔：直径130圆孔。
注：1.所有接缝处喷塑后保持密封，并在接缝处打白色中性硅胶。
	个
	3

	159
	洁净送风天花
	1. 名称：洁净送风天花
2.规格：2600*2400；过滤器：满布高效过滤器（H13），面框：1.0厚钢板喷塑，颜色与手术室顶板颜色一致，箱体：1.0厚钢板喷涂，面板：双层DPP纱网=4块，法兰：2.0厚钢板喷涂（620*315），过滤器：915*610*70/610*610*70，无影灯安装孔：直径130圆孔。
注：
1.所有接缝处喷塑后保持密封，并在接缝处打白色中性硅胶；
2.组合箱体保持清洁，处于良好保护状态。
3.尺寸仅供参考，具体以实际到场设备为准。
	个
	1

	160
	高效送风口
	1.名称：高效送风口 S4
2.规格：型式：下换侧进风额定风量：500m3/h，设计参考风量：350m3/h，过滤等级：H13，过滤器尺寸：320*320*220（长*宽*高，mm），初阻力≤250（Pa），终阻力≤450（Pa）
3.其他：详见设计图纸
	个
	5

	161
	高效送风口
	1.名称：高效送风口 S7
2.规格：型式：下换侧进风额定风量：1000m3/h，设计参考风量：700m3/h，过滤等级：H13，过滤器尺寸：
484*484*220（长*宽*高，mm），初阻力≤250（Pa），终阻力≤450（Pa）
3.其他：详见设计图纸
	个
	165

	162
	高效送风口
	1.名称：高效送风口 S10
	个
	32

	163
	阻漏送风口
	1.名称：阻漏送风口 ZS6
2.规格：型式：下换侧进风额定风量1000m3/h，设计参考风量600m3/h，过滤等级：H10，过滤器尺寸：
484*484*80（长*宽*高，mm）初阻力≤160（Pa），终阻力≤280（Pa）
3.其他：详见设计图纸
	个
	2

	164
	阻漏送风口
	1.名称：阻漏送风口 ZS9
2.规格：型式：下换侧进风额定风量1500m3/h，设计参考风量900m3/h，过滤等级：H10，过滤器尺寸：630*630*80（长*宽*高，mm）初阻力≤160（Pa），终阻力≤280（Pa），
3.其他：详见设计图纸
	个
	5

	165
	带阀方形散流器风口
	1.名称：带阀方形散流器 SD07
2.规格：额定风量：700m3/h。
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	个
	42

	166
	带阀方形散流器风口
	1.名称：带阀方形散流器 SD10
2.规格：额定风量：1000m3/h。
	个
	104

	167
	带阀方形散流器风口
	1.名称：带阀方形散流器 SD13
2.规格：额定风量：1300m3/h。
3.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	个
	26

	168
	洁净排风口（带粗效过滤网/静压箱）
	1.名称：洁净回排风口 CH05-C
2.规格：额定风量：500m3/h，设计参考风量：450m3/h，含粗效过滤网。
3.其他：详见设计图纸
	个
	454

	169
	洁净排风口（带粗效过滤网/静压箱）
	1.名称：洁净回排风口 CH10-C
2.规格：额定风量：1000m3/h，设计参考风量：900m3/h，含粗效过滤网
3.满足图纸设计及建设功能使用需求，详见设计图纸及相关资料
	个
	140

	170
	洁净排风口（带粗效过滤网）
	1.名称：洁净回排风口 CH05
2.规格：额定风量：500m3/h，设计参考风量：450m3/h，含粗效过滤网
3.其他：详见设计图纸
	个
	19

	171
	洁净排风口（带粗效过滤网）
	1.名称：洁净回排风口 CH10
2.规格：额定风量：1000m3/h，设计参考风量：900m3/h，含粗效过滤网
3.满足图纸设计及建设功能使用需求，详见设计图纸及相关资料
	个
	40

	172
	洁净排风口（带粗效过滤网）
	1.名称：洁净回排风口 CH15
2.规格：额定风量：1500m3/h，设计参考风量：1300m3/h，含粗效过滤网
3.其他：详见设计图纸
	个
	6

	173
	旋流式送风口
	1.名称：旋流式送风口
2.规格：φ400
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	15

	174
	门铰式百叶回风口，带过滤网）
	1.名称：门铰式百叶回风口，带过滤网）
2.规格：600*400
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	175
	门铰式百叶回风口，带过滤网）
	1.名称：门铰式百叶回风口，带过滤网）
2.规格：800*400
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	176
	门铰式百叶回风口，带过滤网）
	1.名称：门铰式百叶回风口，带过滤网）
2.规格：1200*600
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	4

	177
	防雨百叶风口
	1.名称：防雨百叶风口
2.规格：防雨百叶风口-1000*500-1000*500
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	3

	178
	防雨百叶风口
	1.名称：防雨百叶风口
2.规格：防雨百叶风口-1000*600-1000*600
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	2

	179
	防雨百叶风口
	1.名称：防雨百叶风口
2.规格：防雨百叶风口-3000*1200-3000*1200
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	180
	防雨百叶风口
	1.名称：防雨百叶风口
2.规格：防雨百叶风口-400*400-400*400
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	3

	181
	防雨百叶风口
	1.名称：防雨百叶风口
2.规格：防雨百叶风口-
	个
	2

	182
	柔性接口
	1.名称：帆布软接
2.材质：B1级难燃绿色维纶防火帆布
3.其他：满足设计及规范要求
4.包含软接头支吊架制作安装
	m2
	22.156

	183
	微穿孔板消声器
	1.名称：微穿孔板消声器
2.规格：微穿孔板消声器-800*400
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	3

	184
	消声弯头
	1.名称：消声弯头
2.规格：消声弯头-630*250*1000
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	4

	185
	消声弯头
	1.名称：消声弯头
2.规格：消声弯头-1250*500*1000
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	4

	186
	消声弯头
	1.名称：消声弯头
2.规格：FT-1-2000*1000
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	6

	187
	导流片
	导流片
	m2
	211.78

	188
	静压箱
	1.名称：静压箱
2.规格：JYX-1-4200*1600*1200，54.72m²
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	2

	189
	静压箱
	1.名称：静压箱
2.规格：JYX-2-4200×1400×1200，25.2m²
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	190
	静压箱
	1.名称：静压箱
2.规格：JYX-3-3600×2800×1600，40.64m²
3.支架形式、材质：满足设计及规范要求
	个
	1

	191
	静压箱
	1.名称：静压箱
2.规格：JYX-4-3000×2400×2000，36m²
	个
	1

	192
	抗震支架
	1.材质：碳钢
2.管架形式：详见图纸给排水、消防抗震设计说明 ，需满足GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》
	kg
	390

	193
	设备支架
	1.名称：设备支架
2.材质：型钢
3.规格：满足设计及相关规范要求
	kg
	1760

	194
	不锈钢支吊架
	1.名称：不锈钢风管支吊架
2.其他详见设计图纸、招标文件及满足验收要求
	kg
	2588.992

	195
	通风管道绝热
	1.名称：B1级闭孔式发泡橡塑保温板30mm
2。规格：30mm厚，难燃B1级闭孔式发泡橡塑保温板，导热系数〈0.034W/（m.K）
3.其他：满足设计及相关规范要求
	m3
	377.89

	196
	通风管道绝热
	1.名称：B1级闭孔式发泡橡塑保温板40mm
2.规格：40mm厚，难燃B1级闭孔式发泡橡塑保温板，导热系数〈0.034W/（m.K）
3.其他：满足设计及相关规范要求
	m3
	94.74

	197
	防潮层、保护层
	1.名称：防潮层、保护层
1.材料：铝皮
2.厚度：0.5mm
3.其他：未说明部分须满足使用功能、设计、施工及验收规范要求
	m2
	2282.717

	四
	实验室一体化供气系统设备采购和安装项目

	D1
	气体工程

	1
	精密过滤器
	1.材质：精密过滤器
2.连接形式：螺纹连接
	个
	2

	2
	气体减压阀 ∅25
	1.材质：不锈钢减压阀
2.规格、压力等级：∅25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	3

	3
	气体减压阀 ∅20
	1.材质：不锈钢减压阀
2.规格、压力等级：∅20
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1

	4
	气体球阀 ∅32
	1.材质：不锈钢球阀
2.规格、压力等级：∅32
3.连接形式：螺纹连接
	个
	12

	5
	气体球阀 ∅25
	1.材质：不锈钢球阀
2.规格、压力等级：∅25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	3

	6
	气体球阀 ∅14
	1.材质：不锈钢球阀
2.规格、压力等级：∅14
3.连接形式：螺纹连接
	个
	6

	7
	气体球阀 ∅10
	1.材质：不锈钢球阀
2.规格、压力等级：∅10
3.连接形式：螺纹连接
	个
	130

	8
	压缩空气终端
	1.名称：压缩空气终端
2.气体种类：详见图纸
	个
	120

	9
	气体压力表
	1. 名称：气体压力表
2. 弹簧式（波登管）压力表，精度等级不低于1.5级，表盘直径≥100mm，测量范围0~1.0MPa。白底黑标，玻璃罩保护，配备关断阀。表壳材质为304不锈钢材质。
	台
	9

	10
	气体止回装置 ∅32
	1.材质：气体止回装置
2.规格、压力等级：∅32
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2

	11
	气体止回装置 ∅10
	1.材质：气体止回装置
2.规格、压力等级：∅10
3.连接形式：螺纹连接
	个
	120

	12
	304不锈钢无缝管 ∅10*1.5
	1.规格、压力等级：∅10*1.5
2.连接形式：焊接连接
	m
	504.87

	13
	304不锈钢无缝管 ∅14*2
	1.规格、压力等级：∅14*2
2.连接形式：焊接连接
	m
	36.6

	14
	304不锈钢无缝管 ∅20*2
	1.规格、压力等级：∅20*2
2.连接形式：焊接连接
	m
	13.62

	15
	304不锈钢无缝管 ∅25*2
	1.规格、压力等级：∅25*2
2.连接形式：焊接连接
	m
	462.63

	16
	304不锈钢无缝管 ∅32*2.5
	1.规格、压力等级：∅32*2.5
2.连接形式：焊接连接
	m
	8.22

	17
	304不锈钢弯头 ∅32
	1.材质：304不锈钢大小头
2.规格：∅32
3.适用：压缩气体系统
4.氮气吹扫、气压试验、泄漏性试验分区分系统各一次
	m
	18

	18
	304不锈钢弯头 ∅25
	1.材质：304不锈钢弯头
2.规格：∅25
3.适用：压缩气体系统
4.氮气吹扫、气压试验、泄漏性试验分区分系统各一次
	m
	3

	19
	304不锈钢弯头 ∅20
	1.材质：304不锈钢弯头
2.规格：∅20
3.适用：压缩气体系统
4.氮气吹扫、气压试验、泄漏性试验分区分系统各一次
	个
	18

	20
	304不锈钢弯头 ∅15
	1.材质：304不锈钢弯头
2.规格：∅15
3.适用：压缩气体系统
4.氮气吹扫、气压试验、泄漏性试验分区分系统各一次
	个
	3

	21
	304不锈钢弯头 ∅10
	1.材质：304不锈钢大小头
2.规格：∅10
3.适用：压缩气体系统
4.氮气吹扫、气压试验、泄漏性试验分区分系统各一次
	个
	32

	22
	304不锈钢异径三通 ∅32/25
	1.材质：304不锈钢异径三通
2.规格：∅32/25
3.适用：压缩气体系统
4.氮气吹扫、气压试验、泄漏性试验分区分系统各一次
	个
	3

	23
	304不锈钢异径三通 ∅25/20
	1.材质：304不锈钢异径三通
2.规格：∅25/20
3.适用：压缩气体系统
4.氮气吹扫、气压试验、泄漏性试验分区分系统各一次
	个
	5

	24
	304不锈钢异径三通 ∅25/14
	1.材质：304不锈钢异径三通
2.规格：∅25/14
3.适用：压缩气体系统
4.氮气吹扫、气压试验、泄漏性试验分区分系统各一次
	个
	95

	25
	304不锈钢异径三通 ∅20/14
	1.材质：304不锈钢异径三通
2.规格：∅20/14
3.适用：压缩气体系统
4.氮气吹扫、气压试验、泄漏性试验分区分系统各一次
	个
	33

	26
	304不锈钢异径三通 ∅14/10
	1.材质：304不锈钢异径三通
2.规格：∅14/10
3.适用：压缩气体系统
4.氮气吹扫、气压试验、泄漏性试验分区分系统各一次
	个
	2

	27
	304不锈钢等径三通 ∅32
	1.材质：304不锈钢异径三通
2.规格：∅14/10
3.适用：压缩气体系统
4.氮气吹扫、气压试验、泄漏性试验分区分系统各一次
	个
	7

	28
	304不锈钢等径三通 ∅25
	1.材质：304不锈钢异径三通
2.规格：∅14/10
3.适用：压缩气体系统
4.氮气吹扫、气压试验、泄漏性试验分区分系统各一次
	个
	13

	29
	304不锈钢等径三通 ∅10
	1.材质：304不锈钢异径三通
2.规格：∅14/10
3.适用：压缩气体系统
4.氮气吹扫、气压试验、泄漏性试验分区分系统各一次
	个
	5

	30
	管道支架制作安装
	1.材质：型钢
2.管架形式：含固定支架、滑动支架、抗震支架
	kg
	714.14

	五
	实验室成套污水处理设备采购及安装项目

	E1
	纯水系统

	1
	316L不锈钢管 DN32
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：316L不锈钢管 DN32
3.连接形式：焊接连接
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	514.32

	2
	316L不锈钢管 DN25
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：316L不锈钢管 DN25
3.连接形式：焊接连接
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	571.13

	3
	316L不锈钢管 DN15
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：316L不锈钢管 DN15
3.连接形式：焊接连接
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	91.2

	4
	减压器
	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内） 25
	组
	4

	5
	不锈钢U型管隔膜阀 DN15
	1.名称、规格：不锈钢U型管隔膜阀 DN15
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	279

	6
	不锈钢U型管隔膜阀 DN25
	1.名称、规格：不锈钢U型管隔膜阀 DN15
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	6

	E2
	高温排水

	7
	埋地碳钢降温池
	FLK-4GP，总容积7.72m3，参考图纸23S519P114中GJW-4带温度传感器与冷却水及进水电磁阀
	套
	1

	8
	无缝钢管
	1.名称：焊接钢管
2.安装部位：室内
3.介质：高温排水
4.规格、压力等级：DN80
5.连接形式：焊接连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	73.89

	9
	无缝钢管
	1.名称：焊接钢管
2.安装部位：室内
3.介质：高温排水
4.规格、压力等级：DN100
5.连接形式：焊接连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	115.78

	10
	无缝钢管
	1.名称：焊接钢管
2.安装部位：室内
3.介质：高温排水
4.规格、压力等级：DN150
5.连接形式：焊接连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	73.89

	11
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.介质管道：DN80
	个
	1

	12
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.介质管道：DN150
	个
	2

	E3
	废水处理

	13
	自动搅匀排水潜污泵
	JYWQ65-25-14-2.2 Q=253m/h H=14m N=2.2kW
	套
	4

	14
	自动搅匀排水潜污泵
	JYWQ65-25-14-2.2 Q=253m/h H=14m N=2.2kW
	套
	2

	15
	成套污水处理装置
	成套污水处理装置
	套
	1

	D4
	软水系统

	16
	S30408薄壁不锈钢管 DN50
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：S30408薄壁不锈钢管 DN50
3.连接形式：焊接连接
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	76.1

	17
	S30408薄壁不锈钢管 DN32
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：S30408薄壁不锈钢管 DN32
3.连接形式：焊接连接
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	67.25

	18
	S30408薄壁不锈钢管 DN20
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：S30408薄壁不锈钢管 DN20
	m
	14.69

	19
	成套软水机组
	成套软水机组
	套
	1

	D5
	给水系统

	20
	防火堵洞
	1.名称：防火封堵
2.材质：防火堵料
3.部位：管道在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
	处
	17

	21
	内外热镀锌钢管
	1.名称：焊接钢管
2.安装部位：室内
3.介质：给水
4.规格、压力等级：DN50
5.连接形式：焊接连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	26.41

	22
	内外热镀锌钢管
	1.名称：焊接钢管
2.安装部位：室内
3.介质：给水
4.规格、压力等级：DN80
5.连接形式：焊接连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	50.4

	23
	内外热镀锌钢管
	1.名称：焊接钢管
2.安装部位：室内
3.介质：给水
4.规格、压力等级：DN100
5.连接形式：焊接连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	65.6

	24
	PPR管 DN15
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：PPR管 DN15
3.连接形式：热熔连接
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	140.83

	25
	PPR管 DN80
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：PPR管 DN80
3.连接形式：热熔连接
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	32.92

	26
	PPR管 DN65
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：PPR管 DN63
3.连接形式：热熔连接
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	16.74

	27
	PPR管 DN50
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：PPR管 DN50
3.连接形式：热熔连接
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	216.73

	28
	PPR管 DN40
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：PPR管 DN40
3.连接形式：热熔连接
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	61.32

	29
	PPR管 DN32
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：PPR管 DN32
3.连接形式：热熔连接
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	35.46

	30
	PPR管 DN25
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：PPR管 DN25
3.连接形式：热熔连接
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	69.65

	31
	PPR管 DN20
	1.安装部位：室内
2.材质.规格：PPR管 DN20
3.连接形式：热熔连接
4.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	m
	558.54

	32
	管道支架制作安装
	1.材质：型钢
2.管架形式：含固定支架、滑动支架、抗震支架、保温木哈夫费用
	kg
	165.5

	33
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.介质管道：DN50
	个
	2

	34
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.介质管道：DN80
	个
	2

	35
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.介质管道：DN100
	个
	10

	36
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.介质管道：DN150
	个
	8

	37
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.介质管道：DN200
	个
	2

	38
	阻火圈
	1.名称、类型：排水阻火圈
	个
	17

	39
	橡胶软接头 DN80
	1.名称：橡胶软接头
2.规格：DN80
3.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	4

	40
	防污隔断阀 DN50
	1.名称、规格：防污隔断阀 DN50
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	4

	41
	防污隔断阀 DN40
	1.名称、规格：防污隔断阀 DN40
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	1

	42
	防污隔断阀 DN32
	1.名称、规格：防污隔断阀 DN32
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	1

	43
	防污隔断阀 DN25
	1.名称、规格：防污隔断阀 DN32
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	1

	44
	球阀 DN50
	1.名称、规格：球阀 DN50
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	6

	45
	球阀 DN40
	1.名称、规格：球阀 DN40
2.其他技术要求参照图
	个
	1

	46
	球阀 DN32
	1.名称、规格：球阀 DN32
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	13

	47
	球阀 DN25
	1.名称、规格：球阀 DN25
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	18

	48
	球阀 DN20
	1.名称、规格：球阀 DN20
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	35

	49
	球阀 DN15
	1.名称、规格：球阀 DN15
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	13

	50
	闸阀 DN80
	1.名称、规格：闸阀 DN50
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	5

	51
	闸阀 DN50
	1.名称、规格：闸阀 DN50
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	6

	52
	止回阀 DN80
	1.名称、规格：止回阀 DN25
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	6

	53
	止回阀 DN25
	1.名称、规格：止回阀 DN25
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	6

	54
	止回阀 DN20
	1.名称、规格：止回阀 DN20
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	2

	55
	止回阀 DN15
	1.名称、规格：带真空破坏器的水龙头 DN20
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	2

	56
	自动排气阀 DN25
	1.名称、规格：自动排气阀 DN25
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	3

	57
	自动排气阀 DN20
	1.名称、规格：自动排气阀 DN20
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	1

	58
	手动排气阀 DN20
	1.名称、规格：自动排气阀 DN20
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	67

	59
	带真空破坏器的水龙头 DN20
	1.名称、规格：止回阀 DN15
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	29

	60
	洗脸盆
	洗脸盆 台式 单嘴
	组
	6

	61
	成品拖布池
	成品拖布池
	组
	2

	62
	大便器
	蹲式大便器安装 低水箱
	组
	8

	63
	小便器
	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式
	组
	6

	64
	淋浴器
	成套淋浴器安装 手动开关 冷热水
	套
	4

	65
	水表 DN50
	1.名称、规格：水表 DN50
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	5

	66
	水表 DN40
	1.名称、规格：水表 D40
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	1

	67
	减压阀 DN50
	1.名称、规格：减压阀 DN50
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	5

	68
	减压阀 DN40
	1.名称、规格：减压阀 D40
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
	个
	1

	69
	清扫口
	1.名称、规格：清扫口
	个
	50

	70
	不锈钢地漏 DN50
	1.名称、规格：不锈钢地漏 DN50
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
3.材质：不锈钢
	个
	20

	71
	不锈钢地漏 DN75
	1.名称、规格：不锈钢地漏 DN75
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
3.材质：不锈钢
	个
	29

	72
	不锈钢地漏 DN160
	1.名称、规格：不锈钢地漏 DN160
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
3.材质：不锈钢
	个
	91

	73
	容积式电热水器
	3kW 80L，国优，含漏电及超温保护
	套
	3

	74
	不锈钢清洗池
	304不锈钢，1500x800x800（H）
	套
	6

	75
	不锈钢存水弯 DN50
	1.名称、规格：不锈钢存水弯 DN50
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收相关规范要求
3.材质：不锈钢
	个
	57

	76
	不锈钢存水弯 DN75
	1.名称、规格：不锈钢存水弯 DN75
2.其他技术要求参照图纸，满足施工及验收5关规范要求
3.材质：不锈钢
	个
	1

	D6
	污水系统

	78
	HDPE实壁管
	1.名称：HDPE实壁管
2.安装部位：室内
3.介质：污水系统
4.规格、压力等级：De63
5.连接形式：热熔连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	2.82

	79
	HDPE实壁管
	1.名称：HDPE实壁管
	m
	85.07

	80
	HDPE实壁管
	1.名称：HDPE实壁管
2.安装部位：室内
3.介质：污水系统
4.规格、压力等级：De160
5.连接形式：热熔连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	33.57

	81
	HDPE实壁管
	1.名称：HDPE实壁管
2.安装部位：室内
3.介质：污水系统
4.规格、压力等级：De200
5.连接形式：热熔连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	299.13

	82
	HDPE实壁管
	1.名称：HDPE实壁管
2.安装部位：室内
3.介质：污水系统
4.规格、压力等级：De75
5.连接形式：热熔连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	37.48

	D7
	废水系统

	83
	HDPE实壁管
	1.名称：HDPE实壁管
2.安装部位：室内
3.介质：废水系统、通气管
4.规格、压力等级：De50
5.连接形式：热熔连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	1.56

	84
	HDPE实壁管
	1.名称：HDPE实壁管
	m
	127.02

	85
	HDPE实壁管
	1.名称：HDPE实壁管
2.安装部位：室内
3.介质：废水系统、通气管
4.规格、压力等级：De75
5.连接形式：热熔连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	104.26

	86
	HDPE实壁管
	1.名称：HDPE实壁管
2.安装部位：室内
3.介质：废水系统、通气管
4.规格、压力等级：De110
5.连接形式：热熔连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	215.21

	87
	HDPE实壁管
	1.名称：HDPE实壁管
2.安装部位：室内
3.介质：废水系统、通气管
4.规格、压力等级：De160
5.连接形式：热熔连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安装
	m
	6.68

	88
	HDPE实壁管
	1.名称：HDPE实壁管
2.安装部位：室内
3.介质：废水系统、通气管
4.规格、压力等级：De200
5.连接形式：热熔连接
6.警示带形式：满足设计及相关规范要求
7.其他：含管件及管件安
	m
	67.95

	六
	动物房实验室装配式设施采购及安装项目

	F1
	楼地面工程

	1
	2mm硬塑同质透心PVC地板
	1）2mm厚同质透心 PVC地板 PVC在洁净区转角处应做成圆弧R=30接缝严密
2）3m厚水泥基自流平，强度达标后表面进行修补打磨
3）找平层 50厚c25细石混凝土内配中4@160成品钢筋网（随捣随抹平）随捣随抹平，
4.每5米设缝，密封胶嵌缝
5）水泥浆一道（同掺建筑胶
6）550mm厚LC7.5轻集料混凝土回填层（此道做法用于1F手术区）
7）建筑楼板
	m2
	176.71

	2
	2mm硬塑同质透心PVC地板
	1）2mm厚复合结构 PVC在洁净区转角处应做成圆弧R=30接缝严密
2）3m厚水泥基自流平，强度达标后表面进行修补打磨
3）找平层 50厚c25细石混凝土内配中4@160成品钢筋网（随捣随抹平）随捣随抹平，
4.每5米设缝，密封胶嵌缝
5）水泥浆一道（同掺建筑胶
6）建筑楼板
	m2
	2712.94

	3
	硬塑PVC地板（B1级）（磁屏蔽防护地面）
	1）2mm厚PVC地板在洁净区转角处应做成圆弧R=30接缝严密（基层面涂防静电地板胶粘合剂）
2）2mm厚水泥自流平，强度达标后表面进行修补打磨
3）45mm厚C30细石混凝土找平层内配φ8@150成品钢筋网（随捣随抹平）
4）15mm*2欧松板
5）铺设3mmPVC板绝缘层，上铺0.5mm紫铜板
6）上铺双层各2mm厚SBS改性沥青防水卷材（上墙1m）
	m2
	25.01

	4
	3.2mm环氧刚玉地坪
	规格详见本章“主要设备技术参数及要求”  
	m2
	575.17

	5
	3.2mm环氧刚玉地坪
	规格详见本章“主要设备技术参数及要求”  
	m2
	1368.49

	6
	3mm水性聚氨酯砂浆地坪（A级）
	1）环氧树脂涂料罩面
2）2厚水性环氧砂浆自流平
3）环氧底涂（界面渗透）
4）50厚c25细石混凝士内配φ4@160成品钢筋网（随
	m2
	784.4

	7
	防滑地砖地面（600*600*10mm）（A级）
	1）10mm厚防滑地砖，干水泥擦缝
2）20厚Ds干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3）3.0厚水性聚合物水泥砂浆防水层（两道）
4）最薄处30厚c20细石混凝土找坡层抹平
5）水泥浆一道（内掺建筑胶）
6）结构层
	m2
	1782.84

	8
	防静电架空活动地面（600*600*15mm）（B1）
	1）防静电活动地板（架空高度600*600，H=250）
2）20mm厚DS20水泥砂浆找平层
3）结构层（详见建筑图）
	m2
	65.84

	9
	仿石纹玻化砖地面（800*800*12mm）（A级）
	1）10mm厚防滑地砖，干水泥擦缝
2）20厚Ds干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3）1.5厚水性聚合物水泥砂浆防水层（两道）
4）最薄处30厚c20细石混凝土找坡层抹平
5）水泥浆一道（内掺建筑胶）
6）结构层
	m2
	191.62

	F2
	天棚工程

	10
	50mm抗腐蚀手工岩棉石膏彩钢板吊顶
	1）吊顶组成：钢板+9.5mm石膏板+内嵌≥100kg/m³岩棉+9.5mm石膏板+0.5mm钢板（喷单面氟碳涂层，防抗过氧化氢腐蚀）
2）彩钢板吊顶专用中字铝吊梁龙骨与方形调节器用型螺丝连接，间距600
3）方形调节器用MI0法兰螺母与MI0牙爆杆连接
4）M10镀锌钢筋吊杆与M10的膨胀爆栓固定
	m2
	5253.42

	11
	硅钙板吊顶（600*600*12mm ）
	1）600*600#12mm硅钙板
2）c型轻钢次龙骨间距 600mm与主龙骨插接根据要求更换可上人龙骨
3）c型轻钢主龙骨间距 600m用吊件与吊杆联结后找平
4）8#镀锌钢筋吊杆（可上人为8#全牙钢筋吊杆）双向中距≤1200与M8*80拉爆螺栓与楼板固定
	m2
	163.69

	12
	铝扣板吊顶（600*600*1.0mm ）
	1）600*600*1.0mm铝合金扣板与配套专用龙骨固定
2）350*350*0.35*0.35mm 三角龙骨中距600
3）U型轻钢主龙骨 CS50*15*1.2mm，中距≤1200，找平后与钢筋吊杆固定
4）8钢筋吊杆双向吊点中距1200吊杆
5）8号钢筋吊杆，采用M8拉爆与钢筋混凝土板固定
6）现浇钢筋混凝土楼板
	m2
	1211.08

	13
	铝扣板吊顶（600*600*1.0mm ）（+0.5mm铜板）
	1）铝合金扣板与配套专用龙骨固定 600*600nm*1.0mm
2）350*350*0.35*0.35mm 三角铝龙骨中距600
3）50*50*1.m2m铝合金方管龙骨
4）M6不锈钢丝杆+不锈钢弯角固定件等
5）20mm橡塑海绵
6）0.5紫铜板+衬板
7）50*50*1.2mm铝合金方管龙骨
8）镀锌绝缘套件+M10丝杆
9）现浇钢筋混凝土楼板
	m2
	25.01

	14
	石膏板刷无机涂料造型吊顶
	1）满刮2厚面层耐水腻子找平，刷无机涂料三遍（一底二面）；
2）双层 95mm厚防潮纸面石膏板，用自攻螺丝与龙骨固定，中距小于1200
3）C型轻钢龙骨横撑
4）C型轻钢次龙骨 CB60~27*0.6中距1200：CB60*27*0.6中距400;c型轻钢
	m2
	152.69

	15
	无吊顶涂料
	1）无机涂料一底二面
2）2mm厚面层耐水腻子刮平
3）刷素水泥浆一道（内掺建筑胶
4）建筑楼板
	m2
	1087.55

	16
	成品窗帘盒
	1）饰面层折角区域及同室内天花连接处需做防裂处理
2）根据不同材质天花窗帘盒由9.5厚纸面石膏板面刷无机涂料饰面
3）使用 30*30木方、12mm阻燃板构造窗帘盒预留箱体宽度约180mm净空高度
4）UC50型龙骨使用螺栓同窗帘盒箱体与12x80x200阻燃板固定
5）钢筋混凝土预留10#或8#吊杆同固定UC50龙骨连接
	m
	44

	17
	吊顶钢结构转换层
	1.钢材品种、规格：41×41×2.5mmC型钢桁架处理，中距详见设计图纸
2.做法：用M10膨胀螺栓将100×100×3mm专用固定件及C型钢吊杆与楼板固定
3.其他：包含完成工作所需的一切内容，其他未详尽事宜详见招标文件、设计图纸及规范要求
4.部位：吊顶与楼板连接高度大于2.5m后设置钢结构转换层
	t
	14.758

	F3
	墙柱面工程

	18
	200mm新建厚混凝土实心砖墙体（楼板顶），耐火极限≥2H
	200mm新建厚混凝土实心砖墙体（楼板顶），耐火极限≥2H
	m3
	291.81

	19
	新建100m厚75系列轻钢龙骨防潮石膏板墙体（内嵌100kg/m³ 防火岩棉）+贴木饰面
	1）无机内墙涂料（防霉无机内墙涂料），一底两面
2）3厚耐水腻子分层批平
3）板缝处及转角处贴大于50宽涂塑耐碱玻璃纤维网格布一层
4）12厚硅酸钙板表面自攻螺丝防锈处理
5）50mm厚100kg/m3防火岩棉填充
6）75型轻钢龙骨（靠疏散走道两侧到结构楼板底）
7）12厚石膏板表面自攻螺丝防锈处理
	m2
	402.15

	20
	新建100m厚75系列轻钢龙骨防潮石膏板墙体（内嵌100kg/m³ 防火岩棉）+贴木饰面
	1）无机内墙涂料（防霉无机内墙涂料），一底两面
2）3厚耐水腻子分层批平
3）板缝处及转角处贴大于50宽涂塑耐碱玻璃纤维网格布一层
4）12厚硅酸钙板表面自攻螺丝防锈处理
5）石膏板面贴木饰面
6）50mm厚100kg/m3防火岩棉填充
7）75型轻钢龙骨（靠疏散走道两侧到结构楼板底）
8）12厚石膏板表面自攻螺丝防锈处理
	m2
	84.84

	21
	新建100厚ALC蒸压轻质混凝土板材墙体
	1）5mm石晶板墙面（具有防水、氧化、抗喷碱腐蚀等功能）
2）双面胶固定位置+满铺耐火硅酮密封结构胶
3）专用强力固化剂界面渗透2遍
4）专用水性环氧防水层2遍
5）新建 100厚ALC蒸压轻质混凝土板材
	m2
	1560.43

	22
	新建100mm厚75系列轻钢龙骨+双层双面12mm 防潮石膏板墙体（内嵌10kg/m3防火岩棉）
	1）无机内墙涂料（防霉无机内墙涂料），一底两面（内外侧）
2）3厚耐水腻子分层批平
3）板缝处及转角处贴大于50宽涂塑耐碱玻璃纤维网格布一层
4）12厚硅酸钙板表面自攻螺丝防锈处理
5）50mm厚100kg/m3防火岩
	m
	439.87

	23
	新建50mm厚抗腐蚀手工石膏岩棉彩钢板+面贴5mm抗菌石晶板
	墙体组成：厚度≥0.476mm钢板+9.5mm石膏板+内嵌≥100kg岩棉+9.5mm石膏板+厚度≥0.476mm钢板+面贴5mm抗菌石晶板
1）5mm抗菌石晶板墙面（自带耐过氧化氢腐蚀，长期泡水不变形、抗紫外黄变等性物）
2）双面胶固定位置+满铺耐火硅酮密封结构胶
3）耐火极限≥1小时
4）内填充岩棉重≥100kg/m³
5）踢脚翻边做高100并保证同墙体平或不超过墙面
6）配套型材使用 4*13铆钉匀固定同洁净板固定
7）1.2mm配套型材使原膨胀螺丝同地平固定
	m2
	969.58

	24
	新建50mm抗腐蚀手工石膏岩棉彩钢板
	墙体组成：厚度≥0.476mm钢板+9.5m石膏板内嵌100kgm/岩棉+9.5m石膏板+厚度≥0.476mm钢板（喷氟碳涂层，防抗过氧化氢腐蚀）
1）墙板整体承载力不应低于150kg/m2
2）疏散走道两侧的墙体耐火极限≥1小时，内填充岩棉客重≥100kg/m³
3）踢脚翻边做高100并保证同墙体平或不超过墙面
4）配套型材使用 4*13铆钉匀固定同洁净板固定
5）1.2mm配套型材使原膨胀螺丝同地平固定
	m2
	4737.05

	25
	新建50mm装配式生物洁净板
	5mm生物洁净板+高强度铝龙骨（内嵌墙体组成：≥100kg/m³防火岩棉）+5mm生物洁净板（自带抗菌、酸碱腐饭等功能）
1）墙板整体承载力不应低于150kg/m2
2）耐火极限≥1h
	m2
	595.96

	26
	无机涂料墙面（土建墙体）
	1）无机涂料（防霉无机内墙涂料）/防水无机涂料，一底两面
2）3厚耐水腻子分层批平
3）8厚DP20水泥砂浆罩面压实赶光抹平
4）2mm厚聚合物水泥防水涂料2道（此做法仅用于有水房间及地下室所有房间）
5）12厚DP15水泥砂浆打底（内衬10*10*0.6钢丝网）
6）界面剂一道
7）土建墙体
	m2
	4133.668

	27
	彩色内墙釉面砖墙面
	1）10mm厚墙面砖（粘贴前充分浸湿）专用墙面填缝剂填缝
2）6mm厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实
3）2.0mm厚聚合物水泥防水涂料至吊顶
4）20厚DP20水泥砂浆找平层嵌入金属网加固
5）基层墙体并刷界面剂一道
	m2
	154.14

	28
	4mm覆膜金属复合墙板（土建墙体）
	1）4mm覆膜金属复合墙板
2）25*25横向轻钢龙骨，与竖向龙骨焊接固定
3）50*50竖向方管龙骨用膨胀螺丝固定
4）30*30*3角钢，双根并铺距离50，用M8*80膨胀螺栓固定
5）8厚DP20水泥砂浆找平
6）12厚DP15水泥砂浆打底
	m2
	427.41

	29
	面贴5mm抗菌石晶板
	1）5mm抗菌石晶板墙面（自带耐过氧化氢腐蚀，长期泡水不变形、抗紫外黄变等性物）
2）双面胶固定位置+满铺耐火硅酮密封结构胶
	m2
	170.24

	30
	新建50系列轻钢龙骨+冲孔吸音板墙体
	1）10厚硅钙穿孔板（P=20%），用自攻螺钉固定在竖向龙骨上
2）50厚超细玻璃纤维吸音棉，胶粘剂粘贴于龙骨间
3）50型轻钢龙骨表面涂防腐涂料，中距不大于500
4）2厚聚合物水泥砂浆防水层（此做法仅用于有水房间）
5）10厚DP15预拌砂浆打底抹平
	m2
	373.47

	31
	石晶板墙面（A级）（此做法用于磁屏蔽防护房间）
	1）5mm石晶板+12mm硅钙板
2）25*38mm铝合金方管龙骨（格子内嵌吸音板）
3）0.5mm紫铜皮
4）25*38mm铝合金方管龙骨（格子内嵌吸音板）
5）PVC绝缘弯角件
6）土建墙体
	m2
	104.4

	32
	不锈钢踢脚
	1.踢脚线高度：100mm
2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板
3.面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚304拉丝不锈钢
4.其他：包含完成工作所需的一切内容，其他未详尽事宜详见招标文件、设计图纸及规范要求
	m
	229.18

	33
	地砖踢脚
	1）5厚地砖踢脚，专用勾缝剂勾缝，高度100mm
2）13厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3）专用界面剂一道甩毛
4）建筑墙体
	m
	179.5

	34
	环氧刚玉踢脚
	1.踢脚线高度：100mm
	m
	1137.547

	35
	硬PVC塑料踢脚
	1.踢脚线高度：100mm 
2.专用墙角垫条要求做不小于R30圆角
3.安装基层表面需处理平整PVC专用粘合剂黏连
4.2mm厚并翻起100mm高PVC同质透芯地板
5.其他：满足施工图设计要求及施工验收规范要求
	m
	2718.28

	36
	防撞带
	1.类型：150mm高不锈钢防撞带
2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板
3.面层材料品种、规格、颜色：1.0mm厚304拉丝不锈钢板，具体详见不锈钢防撞带设计节点，离地150mm和800mm（上下两道）安装。
4.其他：包含完成工作所需的一切内容，其他未详尽事宜详见招标文件、设计图纸及规范要求
	m
	1011

	37
	外立面风管包裹
	固定50×180 槽钢作为竖向主转接龙骨；搭配50×50 角钢做斜向三角支撑；
通过钢龙骨，利用30×30 铝角码，完成钢构件与铝构件的异种金属转接；
骨架：50×30 方钢管，井字形骨架；
外装饰面：50×50 铝方管，表面氟碳喷涂，为可视装饰面层，井字排布形成镂空格栅效果
	m2
	1037.124

	F4
	门窗工程

	38
	净化专用钢制密闭门
	1.门类型：净化专用钢制密闭门（单开、含门套带视窗）
2.门代号：GM1023、GM102
	m2
	692.98

	39
	丙级防火门
	1.名称：丙级防火门
2.门代号：FM丙0721、FM丙0821
3.框、扇材质：成品套装门
4.钢质，丙级（耐火隔热性≥0.5h，耐火完整性≥0.5h）
5.其他：包含完成工作所需的一切内容，其他未详尽事宜详见招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	8.4

	40
	乙级防火门
	1.名称：乙级防火门
2.门代号：FM乙1023、FM乙1221、FM乙1123、FM乙1521、FM乙1523、FM乙1524、FM乙1823、FM乙1923
3.框、扇材质：成品套装门
4.钢质，乙级（耐火隔热性≥1.0h，耐火完整性≥1.0h）
	m2
	76.5

	41
	甲级防火门
	1.名称：甲级防火门
2.门代号：FM甲1221
3.框、扇材质：成品套装门
4.钢质，甲级（耐火隔热性≥1.5h，耐火完整性≥1.5h）
5.其他：包含完成工作所需的一切内容，其他未详尽事宜详见招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	2.52

	42
	检修门 JXM0521
	1.门类型：检修门
2.门代号及洞口尺寸：JXM0521
3.门框、扇材质：1.2mm304拉丝不锈钢，门套1.0mm304拉丝不锈钢
4.五金配置：带门锁、门吸（具体需根据实际情况定制）
5.其他：包含完成工作所需的一切内容，其他未详尽事宜详见招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	4.2

	43
	木质门带门套
	1.门类型：实木单开门
2.门代号及洞口尺寸：M1123、M1821、M1824
3.门扇、门套：木纹饰面
4.五金配置：设门锁1个，门止1个，合页3个及门吸
5.其他：包含完成工作所需的一切内容，其他未详尽事宜详见招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	9.87

	44
	消防救援窗XFC1212
	1、消防救援净化窗-XFC1212
2、5mm钢化安全易碎玻璃，1.2mm拉丝不锈钢，
3、嵌缝.塞口材料品种：设计要求
4、做法：详见门窗节点详图
5、五金配置：五金配置需专业厂家深化（带消防锤）
	樘
	14

	45
	单开屏蔽电动门（内嵌2mm铜板）
	1.门类型：单开屏蔽移门
2.门代号及洞口尺寸：QM1224a、QM1323a
3.门扇、门套：镀锌钢板烤漆（内嵌2mm铜板）、拉丝不锈钢（内嵌3mm铜板）
4.五金配置：带超静音外置式平开电动门机、闭门器、观察窗、门锁、门地密封条等（自动感应门停电后能手动开启）
	m2
	3.45

	46
	双开屏蔽电动门（内嵌2mm铜板）
	1.门类型：双开屏蔽移门
2.门代号及洞口尺寸：QM1524a
3.门扇、门套：镀锌钢板烤漆（内嵌2mm铜板）拉丝不锈钢（内嵌
3mm铜板）
4.五金配置：带闭门器、观察窗、脚感应、电动门机、侧面橡胶条+底部橡胶条垫（自动感应门停电后能手动开启）
5.其他：包含完成工作所需的一切内容，其他未详尽事宜详见招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	3.6

	47
	自动单开移门YM1523
	1.门类型：自动移门
2.门代号及洞口尺寸：YM1523、QYM1523、QYM1523B、QM1523、QM1524a
3.门扇、门套：1.0MM镀锌钢板烤漆+1.2MM拉丝不锈钢
4.五金配置：带闭门器、观察窗、脚感应、电动门机、侧面橡胶条+底部橡胶条垫（自动感应门停电后能手动开启）
5.其他：包含完成工作所需的一切内容，其他未详尽事宜详见招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	13.95

	48
	洁净观察窗
	1.窗类型：洁净观察窗
	m2
	7.2

	49
	洁净观察窗
	1.窗类型：洁净观察窗
2.窗代号及洞口尺寸：QC4512a
3.门扇、门套：5+5mm双层中空钢化玻璃
4.其他：包含完成工作所需的一切内容，其他未详尽事宜详见招标文件、设计图纸及规范要求
	m2
	5.4

	F5
	装饰设备

	50
	风淋室（单人双吹）
	内净尺寸：800W*900D*2000H
	个
	2

	51
	风淋室（双人双吹）
	内净尺寸：800W*1400D*2000H
	个
	1

	52
	紫外传递窗（PB2）
	1.内净尺寸：600W×600D×600H
2.框、扇材质：面层不低于SUS304#（t≧1.2mm），三面杀菌（辐射照度≥ 40uw/cm2 ）、电子互锁、紫外灯孔板防护 ， 工作区四角采用直径 20mm 圆弧过度，便于清洁，离地 800 安装
	个
	6

	53
	紫外传递窗（PB3）
	1.内净尺寸：800W×800D×800H
2.框、扇材质：面层不低于SUS304#（t≧1.2mm），三面杀菌（辐射照度≥ 40uw/cm2 ）、电子互锁、紫外灯孔板防护 ， 工作区四角采用直径 20mm 圆弧过度，便于清洁，离地 800 安装
	个
	2

	54
	传递窗
	1.内净尺寸：800W×600D×800H
2.框、扇材质：面层不低于SUS304#（t≧1.2mm），三面杀菌（辐射照度≥ 40uw/cm2 ）、电子互锁、紫外灯
	个
	1

	55
	氙光传递窗（传动物）
	内净尺寸：800W*800D*1300H
	个
	2

	56
	600*600气密性电解钢板检修口
	1、名称：600*600气密性电解钢板检修口
2、规格：600×600
3、所用部位：天棚
4、其他：此项目未尽事宜详见图纸及工程规范，为完成本工程所需的工作内容均包含在综合单价内
	个
	32

	F6
	室外管廊工程

	57
	钢柱
	1. 构件类型：室外管廊钢柱；2. 材质：Q235B；3. 规格：方钢管 150×150×8；4. 包含：柱身、柱脚加劲肋；5. 探伤：满足设计；6. 喷砂除锈 Sa2.5 级；7. 油漆另列清单；8. 含制作、运输、安装
	t
	4.25

	58
	钢梁
	1. 构件类型：管廊钢梁；2. 材质：Q235B；3. 规格：HN200×100×5.5×8 热轧 H 型钢；4. 包含：连接板、节点加劲肋；5. 喷砂除锈 Sa2.5 级；6. 油漆另列清单；7. 含制作、运输、安装
	t
	6.82

	59
	高强螺栓
	1. 部位：梁柱刚接节点；2. 螺栓等级：10.9 级 M20 高强螺栓；3. 含螺栓、螺母、垫圈；4. 安装、终拧
	t
	0.22

	60
	金属面油漆
	1. 构件：钢柱、钢梁、钢连接板等全部钢构件；2. 除锈：喷砂除锈 Sa2.5；3. 底漆：环氧富锌底漆 2 遍，干膜 70μm；4. 中间漆：环氧云铁中间漆 1 遍，干膜 70μm；5. 面漆：环氧 / 聚氨酯面漆 1 遍，干膜 100μm；6. 漆膜总厚度≥310μm；7. 含涂刷、养护
	t
	11.67

	61
	独立基础
	1. 混凝土强度等级：C30；2. 部位：管廊钢柱独立基础；3.包含基础混凝土浇筑、振捣养护；4.基础坐落于老土层，不得置于建筑垃圾回填土
	m3
	14.4

	62
	现浇构件钢筋
	1. 钢筋种类：HRB400；2. 规格：Φ10；3. 部位：独立基础底板双向配筋 Φ10@150；4. 含制作、绑扎、安装
	t
	1.32

	F7
	室外结构工程

	63
	室外钢结构基础
	此区域板厚250厚，混凝土标号为C30、φ10@200双层双向钢筋
	m2
	80

	64
	钢管柱（方管钢柱）
	1. 材质 Q355B；规格□200×200×10；高度 4m；含柱脚底板、加劲板、锚栓垫板；喷砂 Sa2.5；配套防腐油漆；探伤按设计
	t
	7.82

	65
	钢梁
	1. 材质 Q355B；HN400×200×8×13；含连接板、高强螺栓、加劲板；喷砂 Sa2.5，配套防腐油漆
	t
	9.45

	66
	钢檩条
	1.20# 槽钢；屋面檩条，含檩托板；Q355B；喷砂 Sa2.5、防腐油漆
	t
	6.38

	67
	轻质夹芯板外墙
	100 厚彩钢轻质夹芯板；含门窗洞口收边，包角
	m2
	144

	68
	高强螺栓
	M20，10.9 级；钢梁‑柱节点、梁拼接节点
	套
	144

	69
	金属面喷砂除锈
	钢材喷砂除锈，等级 Sa2.5 级
	t
	23.65

	70
	金属面防腐油漆
	环氧富锌底漆 2 遍 70μm；环氧云铁中间漆 70μm；环氧聚氨酯面漆 100μm；总漆膜≥310μm
	t
	23.65

	F8
	拆除工程

	71
	拆除200mm原有墙体
	拆除200mm原有墙体
	m2
	320.75

	72
	拆除100mm原有墙体
	拆除100mm原有墙体
	m2
	889.53

	73
	拆除防火门
	拆除防火门
	樘
	15

	74
	垃圾外运
	垃圾外运包括5km运距
含楼面运输垃圾
	m3
	223.103

	F9
	其他项目

	75
	挡鼠板
	1.不锈钢挡鼠板1500*500
	块
	20

	76
	脚手架
	脚手架架体（钢管 + 扣件）及垂直运输工作
	项
	1

	F10
	防排烟工程

	75
	板式排烟口
	1.名称：板式排烟口
2.规格：800*600.叶片垂直
	个
	30

	76
	280℃防火阀
	1.名称：280℃防火阀
2.规格：1000*250
3.支架形式、材质：含支架
	个
	29

	77
	280℃防火阀
	1.名称：280℃防火阀
2.规格：1200*400
3.支架形式、材质：含支架
	个
	2

	78
	280℃防火阀
	1.名称：280℃防火阀
2.规格：800*630
3.支架形式、材质：含支架
	个
	4

	79
	消声弯头
	1.名称：消声弯头
2.规格：1000*250
3.支架形式、材质：含支架制安
	个
	3

	80
	消声弯头
	1.名称：消声弯头
2.规格：800*800
3.支架形式、材质：含支架制安
	个
	4

	81
	消声弯头
	1.名称：消声弯头
2.规格：800*630
3.支架形式、材质：含支架制安
	个
	4

	82
	消声弯头
	1.名称：消声弯头
2.规格：1000*1000
3.支架形式、材质：含支架制安
	个
	1

	83
	碳钢通风管道
	1.名称：加厚碳钢通风管道
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边≤1000
5.板材厚度：1.0mm
6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸，支架及法兰等采用镀锌型材
	m2
	935.53

	84
	碳钢通风管道
	1.名称：加厚碳钢通风管道
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.规格：长边≤1250
	m2
	461.55

	85
	柔性接口
	1.名称：软接
2.规格：综合
3.材质：绿色维纶防火帆布，氧指数不小于35；燃烧后炭化，不滴液；厚度不小于0.40mm; 常温下伸缩不小于10000次
4.按设计及规范要求安装，详见图纸
	m2
	3.5

	86
	电动挡烟垂壁
	1.名称：电动挡烟垂壁
2.规格：防火布，离完成面2300，含配套电动装置
3.其他：符合设计图纸及消防验收要求
4.安装位置：1层
	m
	10

	F11
	应急照明系统

	87
	安全出口标志灯
	1.名称：A型安全出口标志灯
2.规格：LED 3W
3.安装方式：门上方0.2m安装
	套
	29

	88
	楼层显示灯
	1.名称：楼层显示灯
2.规格：LED 3W
3.安装方式：壁装
	套
	19

	89
	单面方向标志灯
	1.名称：A型单面方向标志灯
2.规格：LED 1W
3.安装方式：底边离地0.5m壁装/底边离地2.5m吊装   
	套
	83

	90
	双面多信息复合标志灯
	1.名称：A型双面多信息复合标志灯
2.规格：LED 1W
3.安装方式：底边离地2.5m吊装
	套
	15

	91
	吸顶应急照明
	1.名称：集中电源集中控制型消防应急标志灯具（A型）-吸顶应急照明
2.型号：HY-ZFJC-5W系列
3.规格：LED光源，功能：巡检、照明、开灯、灭灯
4.安装形式：吸顶式安装
	套
	98

	92
	壁挂应急照明
	1.名称：集中电源集中控
	套
	12

	93
	配管
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG
3.规格：25
	m
	100.3

	94
	配管
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG
3.规格：20
	m
	100.3

	95
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：钢质
3.规格：86
4.安装形式：综合考虑
	个
	130

	96
	铁构件
	1.名称：一般铁构件制安
2.材质：镀锌型材
	kg
	3483.75

	97
	配线
	1.名称：配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：NH-BV-2*2.5
	m
	2574.6

	F12
	自动报警系统

	98
	带消防电话插孔的手动火灾报警按钮
	1.名称：手动火灾报警按钮
2.规格、型号：带电话插孔
	个
	48

	99
	钢制桥架
	1.名称：钢制桥架-200*100 2.材质：热镀锌金属强电桥架
	m
	323.91

	100
	火灾声光报警器
	1.名称：火灾声光警报器
2.规格、型号：非防爆型
	个
	48

	101
	消火栓按钮
	1.名称：消火栓按钮
2.规格、型号：非防爆型
	个
	53

	102
	消防应急广播
	1.名称：消防分机
2.规格：3W
3.安装形式：吸顶
	个
	110

	103
	点型光电感烟火灾探测器
	1.名称：点型光电感烟火灾探测器
2.规格：综合考虑
3.安装形式：吸顶
	个
	223

	104
	点型感温火灾探测器
	1.名称：点型感温火灾探测器
3.安装形式：吸顶
	个
	141

	105
	输入/输出模块
	1.名称：输入/输出模块
2.规格、型号：综合考虑
	个
	75

	106
	常闭防火门监控模块
	1.名称：常闭防火门监控模块
2.规格：FHM1
	个
	75

	107
	配线
	1.名称：配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZC-BYJ2.5
	m
	1

	108
	配线
	1.名称：配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZBN-RYS-2x1.5  
	m
	3694.92

	109
	配线
	1.名称：配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZBN-RYS-4x2.5
	m
	98.8

	110
	配线
	1.名称：配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZBN-RYYPS-2x1.5
	m
	785.36

	111
	配线
	1.名称：配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZBN-KYJY-4x1.5
	m
	45.3

	112
	配线
	1.名称：配线
2.配线形式：综合考虑
3.型号：WDZBN-BYJ-2x2.5
	m
	1677

	113
	配管
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG
3.规格：25
	m
	100.3

	114
	配管
	1.名称：电气配管
2.材质：JDG
3.规格：20
	m
	2602

	115
	铁构件
	1.名称：一般铁构件制安
2.材质：镀锌型材
	kg
	3483.75

	116
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：钢质
3.规格：86
4.安装形式：综合考虑
	个
	490

	117
	抗震支架
	1.材质：碳钢
2.管架形式：详见图纸给排水、消防抗震设计说明 ，需满足GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》
	kg
	435

	118
	自动报警系统调试
	1.含自动报警系统调试，广播、电话、消防电梯等
	系统
	1

	F13
	消火栓系统

	119
	消火栓钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN65
3.连接形式：机械沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计及验收规范进行
5.其他：含配套管件、紧固件等
	m
	429.82

	120
	消火栓钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN100
3.连接形式：机械沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计及验收规范进行
5.其他：含配套管件、紧固件等
	m
	192.5

	121
	消火栓钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN150
3.连接形式：机械沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计及验收规范进行
5.其他：含配套管件、紧固件等
	m
	14.6

	122
	蝶阀
	1.类型：蝶阀
2.材质：碳钢
3.规格、压力等级：DN65
4.连接形式：法兰（含配套卡箍、法兰及紧固件）
	个
	33

	123
	蝶阀
	1.类型：蝶阀
2.材质：碳钢
3.规格、压力等级：DN100
4.连接形式：法兰（含配套卡箍、法兰及紧固件）
	个
	10

	124
	蝶阀
	1.类型：蝶阀
2.材质：碳钢
3.规格、压力等级：DN150
4.连接形式：法兰（含配套卡箍、法兰及紧固件）
	个
	1

	125
	自动排气阀
	1.类型：自动排气阀
	个
	1

	126
	减压稳压室内消火栓
	1.安装方式：暗装
2.型号、规格：不锈钢门框，规格为700（L）x240（W）X1800（H）
3.附件材质、规格：箱内均配置：φ65室内消火栓一支，φ65长25M锦纶衬胶水带一卷，φ19口径水枪一支，DN25消防软管卷盘，栓口一只，内径φ19长30M灭火喉卷一盘，喷嘴口径为不小于6mm
4.灭火器要求：内设5kg磷酸铵盐干粉灭火器两瓶
	套
	33

	127
	灭火器
	1.形式：灭火器箱
2.规格、型号：含手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MFZ/ABC5，贮压式），2具，充装量5kg/具
	组
	30

	128
	套管
	1.名称、类型：刚性防水套管
2.材质：碳钢
3.规格：φ165
4.填料材质：按设计
5.其他：详参02S404-B型
	个
	2

	129
	管道支架
	1.材质：碳钢型钢支架制作、安装（型号综合考虑）
2.管架形式 一般管道支吊架
3.除锈刷漆：除锈后刷樟丹二道，银粉漆二道
4.管架形式及布置优化后需要经设计单位确认
	kg
	265.83

	130
	抗震支架
	1.材质：碳钢
2.管架形式：详见图纸给排水、消防抗震设计说明 ，需满足GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》
	kg
	315

	131
	水灭火控制装置调试
	1.系统形式：消火栓系统调试
	项
	1

	F14
	水喷淋系统

	133
	喷淋喷头
	1.安装部位：室内
2.材质、型号、规格：DN25，标准响应喷头，流量系数K=80，动作温度68℃
3.连接形式：螺纹连接
	个
	758

	134
	喷淋喷头
	1.安装部位：室内
2.材质、型号、规格：DN25，标准响应喷头，流量系数K=80，动作温度93℃
3.连接形式：螺纹连接
	个
	30

	135
	水喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN25
3.连接形式：装配式卡压连接
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计及验收规范进行
5.其他：含配套管件、紧固件等
	m
	1533.42

	136
	水喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN32
3.连接形式：装配式卡压连接
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计及验收规范进行
5.其他：含配套管件、紧固件等
	m
	553.8

	137
	水喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN40
3.连接形式：装配式卡压连接
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计及验收规范进行
5.其他：含配套管件、紧固件等
	m
	176.02

	138
	水喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN50
3.连接形式：装配式卡压连接
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计及验收规范进行
5.其他：含配套管件、紧固件等
	m
	298.8

	139
	水喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN65
3.连接形式：机械沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计及验收规范进行
5.其他：含配套管件、紧固件等
	m
	136.54

	140
	水喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN80
3.连接形式：机械沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计及验收规范进行
5.其他：含配套管件、紧固件等
	m
	99.2

	141
	水喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN100
3.连接形式：机械沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计及验收规范进行
5.其他：含配套管件、紧固件等
	m
	161.9

	142
	水喷淋钢管
	1.安装部位：室内
2.材质、规格：热浸镀锌加厚钢管DN150
3.连接形式：机械沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要求：按设计及验收规范进行
5.其他：含配套管件、紧固件等
	m
	143.1

	143
	不锈钢减压孔板
	1.规格、型号：减压孔板DN150，直径52mm
2.连接形式：法兰（含配套卡箍、法兰及紧固件）
	个
	8

	144
	水流指示器
	1.规格、型号 水流指示器DN150
2.连接形式：法兰（含
	个
	8

	145
	信号阀
	1.规格、型号 信号阀DN150
2.连接形式：法兰（含配套卡箍、法兰及紧固件）
	个
	8

	146
	沟槽蝶阀
	1.类型：蝶阀
2.材质：碳钢
3.规格、压力等级：DN65
4.连接形式：法兰（含配套卡箍、法兰及紧固件）
	个
	7

	147
	自动排气阀
	1.类型：自动排气阀
2.材质：碳钢
3.规格、压力等级：DN25
4.连接形式：螺纹连接
5.其他：含同规格手动阀
	个
	1

	148
	末端试水装置
	1.类型：末端试水装置DN25
2.组装形式：试水阀、压力表、试水接头（K=80）、排水漏斗组成等详见图纸
3.安装高度：1.5m
	组
	6

	149
	管道支架
	1.材质：碳钢型钢支架制作、安装（型号综合考虑）
2.管架形式 一般管道支吊架
3.除锈刷漆：除锈后刷樟丹二道，银粉漆漆二道
4.管架形式及布置优化后需要经设计单位确认
	kg
	1215.68

	150
	抗震支架
	1.材质：碳钢
2.管架形式：详见图纸给排水、消防抗震设计说明，需满足GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》
	kg
	1125

	151
	套管
	1.名称、类型：刚性防水套管
2.材质：碳钢
3.规格：φ168
4.填料材质：按设计
5.其他：详参02S404-B型
	个
	1

	152
	套管
	1.名称、类型：刚性防水套管
2.材质：碳钢
3.规格：φ108
	个
	2

	153
	水灭火控制装置调试
	1.系统形式：喷淋系统调试
	项
	1

	F15
	气体灭火系统

	155
	无管网气体灭火装置
	无管网气体灭火装置
	套
	1

	156
	泄压装置
	泄压装置
	套
	1


注：
1.本表所列工程量为预估量，投标人投标报价须结合深化设计编制，工程量可随深化设计调整，最终按实际实施量结算。
2.本表载明的参数与要求为最低基本要求，投标人所投产品技术参数须不低于本表标准，鼓励优于本表参数响应。
四、主要技术参数及要求
（一）工艺设备	
[bookmark: _Toc22745]1.氙光传递窗
（1）功能作用：安装在洁净区与非洁净区之间，使物料传递时间≤3min，用于对被传递物品或带有活体动物的转运笼具表面进行快速消杀，避免病原微生物在各区域之间传播。
（2）消毒因子：由高能脉冲氙光灯管产生的高强度脉冲强光紫外线。
（3）灯管布置方式：舱内顶部不少于1支防水高能氙灯，灯管发光长度≥560mm，灯管直径≥60mm；舱内双侧面各不少于3支防水高能脉冲氙灯，舱内底面不少于3支防水高能脉冲氙灯，且每个面上高能脉冲氙灯有效发光长度合计≥540mm。
▲（4）高能氙灯紫外辐射照度：距高能氙光灯管发光表面1000mm处紫外辐射照度值≥1000μW/cm²，距高能氙光灯管150mm处紫外辐射照度值≥12750μW/cm²，提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告，报告内应有具体的紫外辐射照度值。
（5）舱内紫外辐射照度：传递窗内部正中间距上表面40cm处，测量的紫外辐射照度值＞8mw/cm²。
（6）细菌杀菌效率：作用3min，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等常见细菌的杀灭对数值＞3。提供消毒因子为脉冲强光的高通量氙光传递窗的具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告，并标注清楚结果数值。
▲（7）细菌杀灭效率：消毒作用3min，对铜绿假单胞菌、龟分枝杆菌脓肿亚种、白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的杀灭对数值＞3。真菌杀菌效率：消毒作用3min，对白念珠菌的杀灭对数值＞3，病毒杀灭效率：消毒作用3min，对冠状病毒HCoV-229E、腺病毒Ad-5及甲型流感病毒H1N1的杀灭对数值均＞4。芽孢杀菌效率：消毒作用3min，对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值＞3；符合《消毒技术规范》（2002年版）的要求。提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告，需体现且满足上述数值要求。
（8）电气安全性能：产品具有电气防爆性能，提供不低于Ex db ⅡB T4 Gb防爆标志的产品防爆合格证。防水防尘要求：产品结构具有防水防尘性能，防护等级不低于IP65。
（9）臭氧泄漏量：运行3min，按照GB/T28232-2011《臭氧发生器安全与卫生标准》进行检测，传递窗内臭氧浓度＜0.003mg/m³；符合GB/T18202-2000《室内空气中臭氧卫生标准》要求，即室内环境臭氧的1h平均容许浓度≤0.1mg/m³。
（10）灯管衰减时间：灯管辐照维持率＜85%的运行时间不少于2000小时。
（11） 紫外穿透性：产生的紫外线不应穿透玻璃容器，不能对玻璃瓶内的生物活性物质造成影响。
（12） 自净功能：传递窗采用内循环方式自净，无需外接管道，换气次数＞20次/小时，内外均安装机械压差表以随时监测高效过滤器的堵塞情况。
（13）应急手动开关：传递窗应配备应急手动开关，正常状态采用DDC控制系统，故障应急状态可以手动控制传递窗启停。
（14）内部照明系统：传递窗内部安装LED灯光源，采用智能节能控制，消毒完成时灯亮，取出物品后自动熄灭，便于观察消毒物品状态。
（15）设备舱体：舱体内腔面全部采用镜面等级为12K的不低于SUS304不锈钢镜面抛光板，并采用≥R25大圆弧角设计，无清洗消毒死角；传递窗底面应设置高度≥50mm的不低于SUS304不锈钢格栅置物架，以确保舱内底面高能脉冲氙灯光线可照射到物料底面。
（16）灯壳结构要求：舱内高能氙灯和高能脉冲氙灯的灯壳全部采用不影响物料通过的嵌入式结构，灯壳断面为梯形结构且长边向外，灯壳内壁全部采用镜面等级为12K的不低于SUS304不锈钢镜面抛光板，以增加紫外线反射及折射效率。
（17）外部工艺：内外门采用嵌入式压紧密封门，壳体为一体式结构，外表面无拼接缝，便于清洁。舱门观察窗采用具备3C认证的防紫外钢化玻璃，玻璃应具备可视且同时具有保护视力功能。
（18）负荷参数要求：重量≤200kg，功率≤350W，电源应为AC 220V/50Hz。
（19）互锁装置：采用电子互锁和机械锁。
（20）隔断功能：设备本身应具有隔断功能，以防出现设备维修时设备前后方贯通的情况。
（21）控制方式：采用DDC控制，≥5寸彩色触摸屏，可单独设置消毒、自净时间，并具有操作权限保护功能。提供触摸屏上相关功能操作界面实物照片。
[bookmark: _Toc31062]2.一体扰流喷淋除臭设备 
2.1、一体扰流喷淋除臭（普通型）+智能加药器
（1）应用场景：用于实验动物设施外排尾气处理，安装在屋面排风机组负压段，因屋面安装空间及承重有限，除臭设备体积及外形尺寸不宜过大，无法使用传统喷淋塔或洗涤塔类大型工业类废气净化设备。
（2）设备功能：主要用于清除实验动物饲养过程中外排的氨气、硫化氢、臭气等恶臭污染物，维护实验动物设施周边环境空气质量，改善设施尾气对大气环境的影响。
（3）技术工艺：采用超亲水自清洁型纳米半导体光催化技术及膜式气液扰流净化技术（带智能加药器）相结合的处理工艺。功能段位（处理流程）包括导风段→自清洁光催化段→膜式气液扰流段（带智能加药器）→出风段。
[bookmark: _Hlk111472879]（4）脱臭效果：处理后的排风口和周界恶臭污染物浓度均应满足以下规定限值，即：排风口臭气浓度≤1000，氨≤30mg/m³，硫化氢≤5mg/m³；周界臭气浓度≤20，氨≤1.5mg/m³，硫化氢≤0.06mg/m³。
（5）氨气净化效率：在进风口氨气浓度在5～30mg/m³情况下，氨气净化效率应≥85%。
（6）恶臭废气排放标准要求：设备出风口氨、硫化氢、三甲胺及臭气浓度的排放指标满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2恶臭污染物排放标准值要求。
（7）有机废气排放标准要求：设备出风口苯、二甲苯、甲醛及非甲烷总烃的排放指标满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级要求。
（8）废水排放：设备排放的废水应符合GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》。即氨氮≤5mg/L、化学需氧量≤50mg/L、五日生化需氧量≤10mg/L、pH值（6-9）、悬浮物≤10mg/L、总氮≤15mg/L、阴离子表面活性剂≤0.5mg/L、粪大肠菌群数≤10³ MPN/L、总磷≤0.5mg/L。
（9）臭氧排放：设备附近环境空气中臭氧浓度满足GB3095-2012《环境空气质量标准》规定的二级限值，即臭氧≤200μg/m³。
（10）壳体材质力学性能要求：壳体材质为SUS304不锈钢，其抗拉强度Rm、规定塑性延伸强度 RP0.2、断后伸长率A、维氏硬度等均应符合GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》要求，即抗拉强度Rm≥515MPa，规定塑性延伸强度 RP0.2≥205MPa，断后伸长率A≥40%，维氏硬度≤210HV。
▲（11）产品可靠性要求：获得中国质量认证中心颁发的中国环保产品认证证书，符合CQC51-439184-2017《环保设备 空气污染治理设备性能产品认证规则》或CQC51-449422-2018《工业废气处理净化装置环保认证规则》的规则要求，且证书中的申请人（委托企业）、制造商及生产商（生产厂）应为同一家公司（或同一家公司的分公司），不接受委托生产、贴牌生产等模式。提供中国环保产品认证证书复印件（加盖投标人公章鲜章）及中国质量认证中心官网（https://www.cqc.com.cn/）证书查询截图。
（12）规格要求：
1）额定处理风量20000m³/h设备：最大边尺寸≤2800*1800*2200（长×宽×高，mm），工作重量≤1100kg，风阻≤300Pa；提供产品手册相关页。
2）额定处理风量40000m³/h设备：380V供电，总功率≤14KW，耗水量≤1.2T/D；提供产品手册相关页。
3）额定处理风量50000m³/h设备：最大边尺寸≤4600*2400*2200（长×宽×高，mm），工作重量≤1900kg，风阻≤600Pa；提供产品手册相关页。
（13）光催化材料具有亲水自清洁特性，最小接触角≤10°。
（14）纳米半导体光催化段的催化技术催化光源主要为波长365nm真空紫外灯，催化剂为MnOx-TiO₂。光催化段可在全开、开50%、全关之间选择，当设备自动化运行时，可设置夜间低能耗运行，白天全负荷运行。
（15）纳米半导体光催化段应为水平布置的多通道式结构，内置多组光催化模块，各光催化模块均与气流风向水平布置，气流竖直穿过模块。每组模块可单独取出检修或更换，模块外框为可拆卸结构，每组光催化模块配备不少于2支灯管和2块光催化板。
（16）膜式气液扰流段用水量可根据实际情况智能化调节，以节约用水。
（17）超分子自清洁湿式扰流膜的质量吸水率≥100%。
▲（18）产品安全性能要求：产品的安全要求、压力损失、气密性、运行噪声符合CQC51-439184-2017《环保设备 空气污染治理设备性能产品认证规则》或CQC51-449422-2018《工业废气处理净化装置环保认证规则》的规则要求，委托单位、受检单位及生产单位要为同一家公司（或同一家公司的分公司），不接受委托加工模式，不接受委托生产、贴牌生产等模式。提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的带CMA标志的整机检测（监测、试验）报告复印件（加盖投标人公章鲜章），需体现且满足上述要求。
（19）智能加药器采用双路加药，可同时加两种不同药液；单个储液桶容量≥20L，储液桶材质为PP材质，加药器壳体为SUS304不锈钢材质。智能加药器控制由除臭设备总控制系统控制，日常运行可实现无人值守。智能加药器外形尺寸≤长600×宽300×高700（mm）。
（20）控制系统：设备应具备与排风机组联动功能，每台设备自带一套控制，触摸屏操作，可实时显示设备运行的水位、泵口水压状态、可根据水箱水质质量实现自动排水及补水，可实现自动加药；控制系统具备与楼宇中控系统进行通讯的接口，可供中控系统读取设备状态数据。
（21）物联网云平台系统：应具备物联网云平台管理系统，可远程管理设备的运行情况，至少应具备设备运行监控、设备运行数据监控、设备运行报警信息提醒（微信、短信）、智能维保提示等功能。
[bookmark: _Toc3329]3.风淋室
3.1、产品名称：风淋室。
3.2、规格：单人双吹：内净尺寸：800W*900D*2000H；双人双吹：内净尺寸：800W*1400D*2000H。
3.3、箱体材质：不低于SUS304#（ t≧1.2mm）全不锈钢材质，内壁不锈钢，不锈钢单开门，手动开自动关门。
3.4、18只不锈钢（埋入式）吹淋风速：>25m/s，微电脑控制系统，智能语音提示，LED显示吹淋时间（0-999S可调）。
3.5、 2台离心风机：0.75kW/台，3000风量，初效效率：G4 Filter+高效效率：H13，0.3um99.99%。
3.6、电源：380V，50Hz三相五线，功率：1.5kW/台。
3.7、照明灯具：LED灯具。
3.8、双门互锁；LCJ电子互锁，闭门器。
3.9、需带光电开关、液晶蓝屏，照明延时、故障报警、急停按钮等。
[bookmark: _Toc17996]4.紫外传递窗
4.1、规格：内净尺寸：600W*600D*600H/800W*800D*800H。
4.2、主体结构：箱体采用不锈钢板不低于SUS304#（t≧1.2mm）折弯制作.焊接平整.表面处理无焊接痕迹。 
4.3、内胆不锈钢不低于SUS304#材质，门采用双层中空玻璃嵌入式门体，内部四周角采用45度圆弧形转解设计无卫生死角，防止尘埃容易清理。
4.4、配按键式控制面板2套，互锁系统：电子互锁+倒计时控制装置，确保不能同时开启，配紫外杀菌灯（需符合最新型GMP标准）。
4.5、传递窗受试物传递采用四面杀菌，实现传递窗上下左右四面全方位杀菌，每面一盏，合计四盏紫外杀菌灯；其他紫外传递采用三面杀菌，紫外灯带不锈钢格栅，格栅可拆。整体满足GLP标准要求。
4.6、时控面板做内置式。
[bookmark: _Toc631]（二）建筑装饰材料
[bookmark: _Toc1798]1、内墙面板
1.1、50mm 厚抗腐蚀手工石膏岩棉彩钢板
1）板材结构：钢板≥0.476mm厚钢板（钢板面层含防腐蚀的氟碳涂层，涂层厚度≥23um），石膏板的厚度：≥9.5mm，内填充物：岩棉容重≥100kg/m3，四周采用镀锌板内雌雄口框手工制作而成边框（厚度≥0.6mm）。
2）彩钢板采用可调升降铝合金地轨固定及中字铝 型材连接件，增加墙体强度，保障实验室墙体不变形，不泄漏。内圆角为 R=50 圆弧阴角，外直角 平滑无棱圆弧阳角R=50，彩钢板表面喷涂层具有耐酸碱、耐过氧化氢腐蚀性能。钢板厚度≥ 0.476mm，板材耐火性能≥1小时。对角线误差不得大于 1mm；四周采用≥ 0.6mm 镀锌钢带，角件为 ABS 角件，芯材为岩棉切条，密度≥100kg/m3。钢板折边有三角边与边框龙骨相扣嵌入，具有钢 板与边框防脱脱落功能。 
1.2、50mm装配式生物洁净板
1）生物洁净板墙板采用双面≥5mm生物洁净板（自带抗菌、耐过氧化氢腐蚀功能）与高强度铝合金龙骨复合，内填容重≥100kg/m³的防火岩棉，严禁采用铝框翻边工艺。
2）墙板须在工厂一体化预制，现场干法拼装，无湿作业，接口标准化并具有通用性和互换性。
3）防火性能要求耐火极限≥1h，符合GB 50016和GB 50222的规定。
4）外观表面应均匀光洁，无擦毛、划痕、气泡、皱褶、脱胶及胶水溢出等缺陷。
5）物理力学性能应满足面密度＜55kg/m²、含水率＜10%、抗弯破坏载荷＞2倍板自重、抗压强度＞4倍板自重，经5次冲击试验后表面无裂纹，干燥收缩值＜0.6mm/m，吊挂力1000N静置24h后板面无宽度＞0.5mm的裂纹，空气声隔声量＞35dB。
6）板间缝隙控制在2.5～3.5mm，采用壁厚≥1.2mm的中字铝连接件并预留缝宽≥2.8mm以填充硅酮密封胶，阳角采用3～4mm同色型材且与板面纯平，外圆柱等部位饰面须与相邻墙板平齐；板边框铝合金型材壁厚≥1.2mm，地槽型材壁厚≥1.5mm且高度可调，须承重不变形，所有外露铝合金件均采用磨砂氧化、电泳（砂电白）或喷塑处理以满足防腐要求。
1.3、5mm石晶板
1）材质组成：由天燃石粉和高分子晶体材料组成
2）防水性能：具有长期浸泡不变型
3）甲醛释放量：零甲醛符合国标《GB/18580-2017》
4）防霉性能：JCT2039-2010标准中最高级：0级
5）抗菌性能：金黄色葡萄球菌≥99.89%，大肠埃希菌≥95.67%
6）防火功能：A2级
7）冷热翘曲：0.02
8）密度2200g/cm3
9）抗紫外线
10）抗过氧化氢
11）阴阳角一体化折弯工艺
[bookmark: _Toc14998]2、顶面板
2.1、50mm 厚抗腐蚀手工石膏岩棉彩钢板
50mm厚，双面彩钢钢板厚度≥0.476mm，灰白色。彩钢板采用中字铝吊梁固定，增加吊顶强度，保障实验室吊顶上人维修不变形，不泄露。采用中字铝型材连接件，方形吊环吊件固定。彩 钢板表面喷涂层具有耐酸碱、耐过氧化氢腐蚀性能。板材耐火性能≥1小时。对角线误差不得大于 1mm；四周采用 0.8mm 镀锌钢带，角件为 ABS 角件，芯材为岩棉切条，密度≥100kg/m3。配备可调 水平吊挂件，吊顶活荷载≥1.2KN/m2。钢板折边有三角边与边框龙骨相扣嵌入，具有钢板与边框 防脱脱落功能。 
[bookmark: _Toc22233]3、地坪
3.1、3.2mm环氧钢玉地坪
（1）材料说明 
环氧钢玉地坪（厚度≧3.2 毫米）是由高强度无溶剂环氧和高固量聚氨酯钢玉涂料组成。以避免一般树脂地坪因潮气，和持久性冷/热水，热蒸汽冲洗而造成地坪起翘、空鼓、有气泡等现象。具有强度高、抗热冷冲击、耐刮擦、止滑、和耐冲洗的洁净卫生地面。整体无缝将细菌滋长，油污和化学渗透降低到最低。 
（2）材料涂层组成部分 
环氧钢玉地坪≥3.2mm 
1）0.09mm聚氨酯刚玉面涂
2）0.08高固体环氧涂料
3）1.0mm无溶剂环氧自流平+细石英砂浆层
4）0.8m无溶剂环氧涂料+细石英砂浆层批刮第二道
5）0.8mm无溶剂环氧涂料+粗石英砂浆层批刮第一道
6）0.2m100%固含量环氧渗透封闭底涂
7）50/100 厚c25细石混凝土找平层内配φ4@160成品钢筋网（随捣随抹平）
8）1.5厚聚合物水泥防水涂料2道（用于楼面）
9）水泥浆一道（同掺建筑胶）
（3）材料性能特点 
施工前必须进行对阻燃钢玉地坪进行测试。
所有样品在 23–25 摄氏度和50％正负 2％相对湿度下固化7天。
产品应符合以下要求： 
	序号
	测试项目
	测试方法
	技术要求
	测试结果

	1
	容器中状态
	GB/T 22374-2018
	搅拌混合后呈均匀状态，无硬块
	搅拌混合后呈均匀状态，无硬块

	2
	涂膜外观
	GB/T 22374-2018
	表面平整、无明显可见的缩孔、浮色、发花起皱、针孔、开裂等现象
	表面平整、无明显可见的缩孔、浮色、发花起皱、针孔、开裂等现象

	3
	干燥时间
	表干，h
	GB/T 1728-1979（1989）
	≤8
	＜8

	
	
	实干，h
	
	≤48
	＜48

	4
	铅笔硬度（擦伤）
	GB/T6739-2006
	商定
	4H

	5
	耐磨性（CS17轮，1000g/1000r）
	ASTM D4060
	≤0.030
	0.02

	3
	拉伸粘结强度
	GB/T 22374-2018
	≥2Mpa
	＞2Mpa

	4
	耐冲击性重载（1000g钢球）
	GBT 22374-2018
	涂膜无裂纹、无剥落
	涂膜无裂纹、无剥落

	5
	滑性（干摩擦系数）
	GBIT4100-2015
	≥0.50
	0.6

	6
	耐水性（168h）
	GBT 22374-2018
	不起泡，不剥落，允许轻微变色，2h后恢复
	不起泡，不剥落，无变色

	7
	耐化学介质
	10%H2SO2（常温）
	GBT 22374-2018
	48小时不起泡，不剥落，允许轻微变色
	不起泡，不剥落，无变色

	
	耐化学介质
	20%NaOH（常温）
	GBT 22374-2018
	72小时不起泡，不剥落，允许轻微变色
	不起泡，不剥落，无变色

	
	耐化学介质
	120#溶剂油
	GBT 22374-2018
	72小时不起泡，不剥落，允许轻微变色
	不起泡，不剥落，无变色

	8
	耐沾污性
	ASTM D1308
	5% 肥皂水， 乙醇； 5% NaOH； 黑鞋油； 咖啡连续接触24h无影响。 
	5% 肥皂水， 乙醇； 5% NaOH； 黑鞋油； 咖啡连续接触24h无影响

	9
	耐霉菌性
	GB/T 1741-2007
	商定
	0级

	10
	燃烧性能
	GB50222-2017
	/
	A2级

	11
	吸水率
	ASTM D570
	/
	接近于0

	12
	抗热冲击
	ASTM C884
	/
	合格


4.同质透芯PVC地板地面
地面要求说明：采用2mm厚无方向同质透芯改性强化PVC地面，具备超强抗着色性能、耐污染耐强腐蚀，耐磨，便于清洁，美观大方，安全环保：
（1）耐磨等级T级（EN660-2）
（2）耐高温UV涂层对烟头等高温物品有良好的防护效果
（3）高密度FUR处理有较强的抗碘酒及抗菌性能
（4）环保性：不含邻苯二甲酸酯类增塑剂，不含TVOC有机挥发物及重金属
（5）产品融合纳米银离子，针对600种以上常见微生物有良好的杀菌和抑制效果
（6）具体参数需求
	类别

	防火等级
	GB8624-2012
	B1

	有害物质检测
	GB18586-2001
	合格

	抗电阻性
	EN 1081
	>10910

	防干滑性
	EN13893
	≥0.3

	防湿滑性
	EN 51130
	R9

	性能

	轮压测试
	EN 425
	合格

	颜色稳定性
	EN IS0105-B02
	≥6

	抗化学性
	EN 423
	好

	尺寸稳定性
	EN 434
	<0.40%

	加热翘曲
	EN 434
	≤4 mm

	表面处理
	EN IS0717/2
	FUR

	残余凹陷度
	EN 433
	0.03mm

	抗菌防霉性能
	ISO 22196:2011
	99.99%

	10年抗菌性能测试
	ISO 22196:2011
	≥99.5%


[bookmark: _Toc11560]5.净化专用钢制密闭门
（1）产品性能
1）抗风压性能
指标值：P3， 3.5kpa≤P3＜ 4.0kpa。
2）气密性
单位缝长分级指标值：q1，0.5＜q1≤ 1.0  单位：m³/（m·h）。
单位面积分级指标值：q2，1.5＜q2≤ 3.0  单位：m³/（㎡·h）。
3）隔声性能
计权隔声量和粉红噪声频谱修正量之和：35db≤Rw+C＜40db。
4）门耐软重物撞击性能
门扇所能承受的撞击体最大下落高度：400mm。
（2）技术参数
1）板材结构：门板板材采用镀锌钢板，门板材料厚度≥1.0mm，表面喷塑处理，门框材料选用不锈钢，门框材料厚度≥1.2mm，耐过氧化氢消毒，无明显凹坑，麻点，硬划痕等缺陷。
2）内层芯材岩棉≥90g/ m³。
3）门密封条密封良好，门板注胶自发泡密封条，门扇底部升降式扫尘条。
4）门把手，铰链采用不锈钢五金件。
5）观察视窗内置干燥剂且充惰性气体。
6）门开启/关闭灵活性：门开启/关闭需灵活、无卡阻和金属摩擦声；门开启角度≥90°。
（3）外观质量
表面应清洁、光滑、平整、不应有毛刺、焊渣、锤迹、波纹等缺陷；
密封胶条应接头严密、表面平整、无咬边现象，密封胶胶线应平直、均匀。
（4）尺寸偏差
尺寸应符合图纸所规定的要求。
1）宽度：尺寸＜2000mm  允许偏差±1.5 mm。
2）高度：2000≤尺寸＜3500mm  允许偏差±2.0 mm。
3）厚度：±0.5 mm。
4）对角线差值：尺寸＜ 2000mm，≤2.0mm。2000≤尺寸＜3500mm，≤3.0mm。
5） 门框与门扇间隙：≤3 m。
[bookmark: _Toc31015]（三）净化空调、通风设备技术参数要求 
[bookmark: _Toc9608]1.双通道组合式空气处理机组（风机过滤器一用一备） 
双通道组合式空气处理机组由新风段+初效过滤段+风机段+均流段+中效过滤段+表冷/加热段+再热段+加湿段+出风段组合而成。机组送风量、电压 380V、电机功率、机外余压、制冷制热量、热水 再热量、电极加湿量、电极加湿电功率等均根据设计图确定。 
1.1、主要技术参数要求
实验室送风采用全新风系统，应设置初、中、高三级过滤系统，送排风机 必须连锁，送风先于排风开启，后于排风关闭。 
1）、设备电源系统、控制系统所选用的器件、电线等应为国家合格产品，可长期稳定工作。
2）、设备电源系统、控制系统、冷水系统布局合理、不相互影响。
3）、设备的内部各零部件光洁、不得有任何油污、灰尘及其他物质存在。
4）、设备的表面光滑、平整， 不得有影响外观的缺陷。
5）、设备各处保护、装饰涂层应均匀，不得存在起皮、剥落或其他缺陷。
6）、各附属物的安装位置要求准确， 各部分均不应存在妨碍安装、检修或清洁的缺陷。
7）、设备不用时，表冷、加热及冷凝水可完全排净。
8）、人能接触到的设备部位不能有锋利的边缘与尖角。
9）、设备安装必须具有可靠的接地。
10）、 相应的功能段设置低压LED照明灯，电压不大于36V。
11）、机组底架应作防腐处理。
12）、机组的混合段、回风段、送风段等需要与风管连接的功能段风口均须配置法兰/风阀，风口尺寸按空调机组设计要求设定。
13）、所有功能段应贴有功能名称、安全维护警告等。
1.2、设备箱体及面板要求
（1）空调箱体采用断冷桥铝合金双层框架结构，框架铝合金需阳极处理，外形美观大方，内框架角插需采用高强度PVC材料，有做断冷桥设计。
（2）为了防止冷桥出现，空调箱体面板内、外钢板不得直接接触，搭接处应有断冷桥介质隔开。
（3）空调箱体面板与框架之间采用连续无缝弹性密封材料密封，密封材料不得有接头。
（4）为了确保机组正压段不漏风，机组面板与框架必须采用螺钉或螺栓紧固，螺钉或螺栓不得直接裸露在面板表面。
（5）箱体面板采用内、外钢板中间充注50mm 厚度硬质非燃性或自熄性聚氨酯发泡材料，密度不得小于45kg/m3。
（6）箱体面板总厚度不得小于 50mm。外板采用镀锌彩钢板，板厚不得低于 0.5mm，内板采用镀锌板，板厚不得低于0.5mm。机组底板也应采用与侧板相同形式的发泡板，不允许采用手动发泡或者外贴保温棉处理。
（7）机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象。
（8） 机组箱体应具有足够的强度，保证在运输、安装、启动、运行、停止后，不出现凹凸变形。当机组内静压保持正压1000Pa时，箱体变形率不得大于0.7mm/m。
（9） 机组箱体横向断面风速应均匀， 按照 GB/T14294-2026《组合式空调机组》标准检测，机组断面风速均匀度不得低于90%。
▲（10）箱体应具有良好的气密性，按照 GB/T14294-2026《组合式空调机组》标准检测。-400Pa时机组L1级漏风率≤0.15L/（s.㎡），700Pa时机组L1级漏风率≤0.22L/（s.㎡），提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告证明，报告内应有具体的漏风率。
（11）风机段、加湿段、过滤段以及其他需要的地方安装直径不小于190mm的钢化玻璃观察窗。
1.3、表冷段要求
（1）表冷器应具有换热性能系数高、空气阻力低、防腐等性能，应采用紫铜管串亲水膜铝翅片经机械胀紧的结构形式，保持其良好的传热效果。
（2）表冷器空气阻力应足够小，应采用圆管换热器或增大片距的措施以降低空气阻力。
（3）分、集水管采用无缝钢管，进出水管采用丝扣连接。
（4）表冷器出水口接管上带放空气阀，进水口接管上带排污阀；表冷器进、出水接管与箱体应采取良好的密封措施。
（5）表冷器须设置排污阀且应采用防冻型结构，以保证盘管内的水能够彻底排净，防止冬天冻裂。
（6）表冷器存水盘为不锈钢材料， 采用倾斜倾角设计，保证凝结水顺利排出，使水盘始终处于“干式”状态。水盘外贴橡塑保温材料。水盘应置于箱体上，水盘排水口距离基础高度至少大于180mm以上。
（7）表冷器的迎面风速不得大于2.5m/s。
（8）表冷器盘管设计工作压力不低于1.6MPa，且每台均需经过2.5MPa的高压气体检漏及严格的气密性试验。
（9）表冷器的进风断面风速均匀度应不小于90%。
（10）为了确保夏季表冷器的除湿功能，表冷器和下游的再热器之间应设置挡水板， 如果不设置挡水板，两者的距离不得小于200mm。
（11） 空调设计需保证冷凝水在挡水板处充分拦截收集。排水液封高度不小于1.5 倍的送风机最大压头，排水管道排量不低于最大凝水量的1.5 倍。
（12）表冷器需要经过多维振动台高频测试，焊点不得泄漏。
1.4、加热段要求
（1）加热盘管采用换热性能系数高、空气阻力低、防腐等性能，应采用紫铜管串亲水膜铝翅片经机械胀紧的结构形式，保持其良好的传热效果。
（2） 表冷器空气阻力应足够小，应采用换热器或增大片距的措施以降低空气阻力。
（3） 风量大于等于30000CMH机组铜管采用外径为15.88*0.41mm，其他风量采用12.7*0.37mm。镀亲水膜铝箔片壁厚不低于0.115mm，铜管采用紫铜脱氧管。
（4） 蒸汽预热盘管应采用镀锌板套铝片形式，镀锌板管规格为16mm*1.0mm，镀亲水膜铝箔片壁厚不低于0.115mm。
1.5、风机段要求
（1）变频运行机组采用无蜗壳风机，风机应具有优越的空气动力特性、运行点准确、高效区域宽广、震动小、噪音低、寿命长等特点。无蜗壳风机运行频率应控制在40～60Hz。无蜗壳运行转速应在风机最大运行转速的95%以下运行。风机至少有10%以上的运行余量。普通机组采用皮带式风机，风机品牌采用知名品牌。
（2）电机采用知名品牌三相异步变频电机，并配置变频控制器。
（3）风机和电机整体安装在带有多维减震器的同一钢制风机架上，振动小、运行噪声低， 质量可靠并可方便地调节皮带的松紧。
（4）为消除风机组件对机组造成的振动影响，在底座和风机架之间应设置减振装置进行隔振，有效地减少机组的振动。双通道机组上下放置的风机电机也需要有同样的减震要求。风机电机相对底座应采用槽钢。
（5）电机绝缘等级不低于F 级，防护等级不低于IP55。
（6）风机段与风机出口后面的功能段之间需设置均流段。
（7）风机出风口与箱体采用柔性软接头连接，风机段设有检修门。
1.6、过滤段要求
（1）过滤器采用初、中效，具有过滤效率高，初阻力小、性能稳定、通用性强等特点。初、中效过滤器均采用袋式过滤器，且袋长不小于380mm。
（2）初、中效过滤器两侧应安装指针微压差计，供过滤器清洗、更换参考。压差计量程应与各级过滤器阻力相匹配，以保证最佳精度显示。
（3）初、中效过滤器，采用合理结构，充分保证过滤器与过滤器框架、过滤器框架与机组内框的密封性，避免未经过滤的空气流过，确保过滤效率。
(4)初、中效过滤器与框架安装应方便拆卸。过滤器安装框架采用镀锌材质。框架与框架之间应采用螺栓固定，保证框架强度。
（5）中效过滤器应安装在机组的正压段。
1.7、加湿段要求
（1）采用蒸汽加湿器或其他要求的形式。蒸汽压力为0.2-0.3MPa。
（2）如果加湿器放置在中效过滤器前，则加湿器段不得与中效过滤段直接相邻段，之间必须配置中间段，以提高蒸汽扩散度，同时便于加湿器维护与过滤器更换。
（3）存水盘材质为不低于304不锈钢材料，并保证凝结水顺利排出，使水盘始终处于“干式”状态。水盘外贴橡塑保温材料材料。水盘应置于箱体上，水盘排水口距离基础高度至少大于180mm以上。
（4）加湿器采用不低于304不锈钢材质制造，外型美观，耐腐蚀，加湿效率高、使用寿命长。配电动调节阀。
1.8、主要配件品牌及材料均选用知名品牌产品，可靠耐用，投标文件内详细列明风机、电机、电气元件及过滤器等主要部件的品牌与技术参数。
[bookmark: _Toc27188]2、双通道排风机组（风机过滤器一用一备）
排风机组由进风段+初效过滤段+排风机段。电机功率、机外余压根据设计图而定。
（1）双通道排风机组为一用一备，且两台机组互为备用，两台风机无缝切换时不得影响实验室定向流和压力工况。（2）箱体要求：内壁要求不低于1mm不低于304#不锈钢材质。金属框架结构，箱板与框架采用螺钉联接，螺钉为内藏式并与空气隔离，以保证永不生锈。机组每一块箱板均可以独立拆下，以方便 大部件更换或维修。
（3）风机采用无蜗壳变频风机设计，转速应有足够的余量，一般不得低于20%，以保证轴承安全。风机的选择优先考虑 20 年以上的寿命、高效率、低噪音，风机效率全压效率不低于 70%。 
（4）电机采用知名品牌品牌优质三相异步变频电动机，不低于国标三级能效、欧标 IE2，防护等级不低于 IP55，F 级绝缘。 
（5）风机电机安装于同一支架上，支架下面至少安装 4 个减振器。减振器的型式为弹簧减振器， 并且不得有限制水平位移的硬接件，降低减振效果。 
（6）机组配初效过滤，过滤器规格应为国内市场上标准的规格尺寸以方便用户更换；过滤器的安 装方式应操作简便，具有良好的密封性能。采用板式初效过滤器，过滤器材料为无纺布，滤料W 型排布，有较大的过滤面积，过滤级别G4，标称厚度不小于50mm，设计风量条件下初阻力不大于 100Pa，过滤器计数效率≥50%（2.0μm）以上。主要用于过滤10～100μm的大颗粒，滤材及滤框 具有防腐性。
[bookmark: _Toc4599]3、四管制风冷螺杆冷热水机组
[bookmark: _Toc321411262][bookmark: _Toc314049029][bookmark: _Toc11645][bookmark: _Toc7609][bookmark: _Toc12860][bookmark: _Toc1511]3.1、机组部件技术部分：
（1）性能参数：
1）制冷设计工况为：室外干球温度35℃，出水温度7℃；
2）制热设计工况为：室外干球/湿球温度7℃/6℃，出水温度45℃；
3）电源：三相380V/50Hz，机组启动方式采用星三角启动；
4）机组单制冷能效：COP≥3.21；单制热能效：COP≥3.24；冷热联供综合能效≥7.60；
5）机组制冷运行环境温度范围是-5～50℃，出水温度范围是4～15℃；机组制热运行的环境温度范围是-5～43℃；出水温度范围是35～55℃；
6）机组采用环保冷媒R134a；
7）机组压缩机为高性能半封闭双螺杆压缩机，压缩机台数2台；
8）冷量847.5kW，正负偏差不超过2%；热量818.9kW，正负偏差不超过2%；
9）电压允许波动范围±10%，频率允许波动范围±2%；
10）压缩机需配置隔音箱，隔音箱采用PVC软质发泡加吸音阻燃海绵，牢固美观，有效降低压缩机噪音6分贝，并采用密封板拼装设计，方便检修拆卸局部钣金，维护更简单；
11）四管制螺杆式风冷冷热水机组需能实现以下工作模式：
a.单制冷模式；
b.单制热模式；
c.制冷+制热模式：
12）特殊自动平衡功能：机组有冷热平衡功能，全年提供冷水和热水，机组冷凝器侧提供热水，蒸发器侧提供冷水，并通过平衡换热器来平衡不同比例的冷热负荷，同时满足随时变化的冷热需求。
（2）压缩机部分：
1）机组要求采用高性能半封闭双螺杆式压缩机；
2）全系列机组容量调节为连续无级调节，调节范围为：12.5%~100%；
3）压缩机要求应用全新优化的5：6非对称转子型线，采用全新的螺杆型线与喷油设计，配以滑动式ECO进气口设计，使机组具有极高的满负荷及部分负荷能效；
4）压缩机应优先采用球墨铸铁精铸而成的双层压力补偿壳体，采用三次元精密量测仪检测，确保加工精度，且符合耐高压要求，更有降低噪音之功能；
5）压缩机壳体需采用两段式铸造，即压缩侧及油分侧，耐压表现更好。同时内置降压安全阀可使高低压缩腔串通，达到泄压作用；
6）压缩机需采用封闭减压轴承室设计，配合长寿命轴承，轴向采用双轴承承压的减压设计，使轴承坚固耐用；
7）压缩机要求轴承室与高压室隔离，来有效降低轴承室的压力，保证轴承腔内润滑油黏度，确保机组运行安全；
8）压缩机需采用双层式大面积进气滤网设计，可以完整保护压缩机，同时保证压缩机长期运行效率；
9）压缩机油路要内置10微米等级油过滤器，并设有高精度金属过滤网，保证压缩机全寿命内无需更换，充分过滤油路杂质，确保压缩机运行安全；
10）压缩机需配有油加热器，保证长时间停机后润滑油依然保持足够的黏度，从细节上确保压缩机运行无忧；
11）机组的压缩机应内置油分离器，采用三段滤油机构，油分离效率要求高达99.8%以上，来提高机组运行的稳定性；
12）压缩机电机应采用两极三相F级绝缘感应式电机，并且需内置PTC热敏电阻搭配INT6模组保护电机，精确监控压缩机电机线圈温度；
13）压缩机要有内部散热流道，确保电机在压缩机运行范围内可长期运转，运行范围更广；
14）压缩机应带有基于共振原理设计的排气减振消音器，来有效减少振动的传递、削减高频噪音、降低压缩机的排气噪音；
15）压缩机电机的防护等级是IP54，绝缘等级是F级。
（3）风侧换热器部分：
1）机组风侧换热器应采用独特“V”型结构，符合气流分布的特点，提供最大的盘管迎风面积，具有通风性能好、换热面积大，防腐蚀性能强的特点。
2）换热器应采用亲水铝翅片及高效内螺纹铜管，强化换热效果，提高换热效率。
3）新型文丘里分液器用于翅片冷凝器，制冷剂分流均匀，减少压损，降低噪声，有效提高换热效率。
4）四周通过加强金属框架固定，整机结构在保证更高牢固性和更高稳定性。
5）换热器应采用进口品牌无缝内螺纹换热紫铜管，世界先进的连铸连轧技术，具备优良的延展和换热性能。
（4）水侧换热器部分：
1）每台蒸发器需单独配有排气和泄水装置；
2）水侧热交换器应采用高效干式壳管式交换器，内螺纹高效换热管，降低传热温差，提升主机能效。
3）换热器的接管方式需为沟槽卡箍连接（带短管），方便现场安装。
4）机组应采用两个水侧换热器需为左右单独放置设计，两个换热器的接管位置不能互相影响，便于接管安装及各个换热器单独的检修维护。
5）机组承压：依据机组提供的设备表为1.0Mpa（可以非标1.6MPa）。
（5）膨胀阀部分：
1）机组需采用电子膨胀阀控制，应用0~3810步电子膨胀阀控制技术，可在10%~100%的范围内进行精确调节，确保机组高性能运转、稳定精确。
2）电子膨胀阀应采用双电源设计，具有独立备用电源，具备断电延时保护功能，在突然断电时能够保证电子膨胀阀正常关闭，机组重启时能保护压缩机。
（6）风机部分
1）机组应采用机翼型螺旋式轴流风机，形状如鸟翼，配合优化的弯曲叶轮前端设计，来提高转速效率，降低噪声，电机零空转且直接驱动，具有热保护功能。 
2）风扇电机：采用户外型全铝制高效专用电机，需防水、防锈、耐气候设计，F级绝缘以上（含F级），符合IP55及防水保护标准。
（7）机组部分
1）机组外壳需采用热镀锌无铬不钝化钢板，并采用静电桔纹喷涂防腐涂料，采用耐腐蚀性螺钉，防腐耐用。
2）主要管路上应添加橡胶紧固件对铜管进行固定，来有效降低铜管的震动及噪音，提升管路强度，确保机组安全运行。
3）机组外壳保温不能产生冷凝结露，对所有可能产生冷凝结露的部位均需做保温处理。
4）电控柜采用强弱电完全分离式设计，带西门子互锁主开关，整个强电柜都应采用大面积绝缘玻璃挡板，保证工作人员安全。
5）电控柜防护等级是IP54，绝缘等级是F级。
6）机组应设急停开关、系统开关、散热风扇，遇到紧急情况易保护机组，易对运行机组进行散热。
7）风冷螺杆机组应配组合式弹簧减震器、不锈钢铭牌、压缩机隔音箱、水系统大型筒式水过滤器及水流开关作为附增，且采用出水温度控制方式。
3.2、机组系统技术部分：
3.2.1、过冷技术：
（1）在高效经济器内进行过冷，并采用独立电子膨胀阀精确节流控制，通过检测进出液态冷媒压差，实现对过冷度的最佳控制，进一步提高机组过冷度。
（2）机组的两个系统分别都带经济器，不能两个系统共用一个经济器，要保证系统更节能。补气压缩系统主路及辅路均要使用电子膨胀阀，使控制与调节更加精确稳定，调节范围更广。
（3）四管制机组应具有AI智能化运行模式，即单制冷、单制热和平衡模式，冷热两侧根据需求实时匹配负荷，确保实时满足机组的实际能力需求的同时提供冷热水，平衡换热器担当平衡两侧负荷的作用，需将多余的冷量/热量散发到空气中。
3.2.2、双水温控制技术：
冷冻水出水温度控制精确至±0.5°C，另外系统包含各种感应器可将各信号数据准确传递到控制器，以便控制器及时保护机组部件，使得机组运行更加可靠。
机组标准采用出水温度控制，保证出水温度的恒定性，使末端温度调节更加精确，用户体验最佳；也可选配采用回水温度控制，在保证末端用户的动态平衡下使机组的效率最优。
3.2.3、智能除霜
机组应通过采集外界气温数据、冷媒蒸发压力、排气压力变化、除霜时间、周期等多个变量，来判断是否结霜以及结霜的程度，自适应除霜的自动除霜：
（1）风机除霜模式
（2）压缩机不停机换向除霜模式
（3）四管制螺杆式风冷冷热水机组水侧换热器冬季有特殊的防冻功能，不用开启水泵循环或放水来防冻。
3.2.4、系统安全保护技术
（1）水侧换热器应安装防冻电加热器及防冻温度感应器，感测换热器内部水温，在机组长时间停机时，可保证水侧换热器不被冻坏。
（2）机组应采用冷媒隔离阀，维修时无需回收冷媒，将冷媒泵至风侧换热器，即可对压缩机、水侧换热器及系统管路进行检修，十分方便。
（3）多重系统压力保护：
1）通过压缩机加减载控制系统压力；
2）通过电子膨胀阀控制及喷液冷却降低系统压力；
3）设置高低压开关，监测压力过高时，使机组报警停机；
4）在极端高压时通过安全阀（自动泄压阀）进行保护，将压力降低。
（4）压缩机采用吸气喷液方式冷却电机，防止温度过高，同时中间段喷液冷却螺杆，实现压缩机排温保护与排气过热度保护。
（5）机组应配置干燥过滤器，用于吸附和过滤制冷管路中的水分和杂质，防止冰堵或脏堵，减小管路的腐蚀。
（6）三级密码保护，防止非专业人员误操作，确保机组安全运行。
（7）压缩机逐台启动，启动电流小，减小对电网的冲击。
3.3、智能部分：
3.3.1、机组应配置“云平台”监控系统服务，使机组维护更加省心。
（1）分角色功能权限 基于角色的功能权限控制，可根据客户、区域服务商、总部服务中心的用户特点进行角色分类，分配功能权限。
（2）设备数据域管理 帮助平台用户设置生产设备及相关运行数据的管理权限。
（3）设备参数控制权限 根据账号级别对设备参数的操作权限进行控制管理，防止出现设备误操作； 
（4）自助场景设计 组态设计器支持背景图片和组件图片导入，方便为客户自定义场景展示界面。 
（5）灵活设备信息定义 可以根据设备使用场景自由添加设备的静态属性，动态监测指标，阀值告警、控制指令等信息。 
（6）设备数据实时监测 支持自由查看某时间周期内的设备各项检测指标的实时数据及历史趋势曲线。 
（7）故障告警即时通知 支持多级别设备告警信息的即时通知，用户可自定义告警分类进行告警监控。 
（8）多渠道消息提醒 具备多种消息通知渠道（站内消息、短信、邮件等），以最便捷的方式通知到平台用户。 
（9）多维度设备信息管理 以客户和项目为中心，进行设备基础数据的初始化，设备静态数据维护、动态数据监测、设备文档维护等管理功能。 
（10）项目视角的设备维护 能够通过客户项目方便的管理设备信息，以客户项目视角进行设备的信息添加、管理和工单维护等工作。 
（11）便捷的设备信息检索 提供便捷的设备信息检索功能，方便使用者通过设备分类、设备编号、项目名称、设备标签等条件快速搜索设备信息。 
（12）维保记录管理 自定义维保计划周期，可按维保类型、时间频度（周期性维保、临时性维保）等多种维度设定计划，全方面提供维护保养服务。对设备进行维保情况进行记录，形成设备维修档案，便于针对设备维修维护的历史情况做出针对性维保计划或维修方案。 
（13）响应式布局设计 平台设计采用响应式布局方式，支持各分辨率条件下的页面自适应显示，能够很好的支持移动端展示效果。 
（14）移动端信息展示 根据客户移动端应用的信息展示需求，进行关键指标信息的梳理，以移动端设计优先为原则，进行整体的页面信息展示
3.4、控制部分：
3.4.1机组应有微电脑控制器，具有“黑匣子”功能，可实时监控并存储机组的运行参数，连续记录不少于2个月机组运行状态的所有数据，对于机组可能发生异常运行，能够迅速准确的查出原因，便于分析解决。
3.4.2产品应具有以下控制功能：
（1）机组负荷无级调节控制功能
（2）开机自检功能
（3）一周定时开关机功能 
（4）均衡各压缩机运行时间
（5）掉电记忆功能
（6）输出负荷PID控制
（7）压缩机延时启动控制
（8）热泵机组自动智能除霜
（9）压缩机能量调节控制
（10）水泵启/停
（11）机组模式设置
（12）远程开关机接口
（13）设置制冷/制热出水温度
（14）双设定点设置
（15）语言设置：中/英
（16）单位设置
（17）通讯协议设置
（18）波特率设置
（19）监控地址
（20）日期设置
（21）用户密码修改
（22）复位蒸发器流量报警
（23）复位防冻报警
3.4.3机组应使用不小于10寸液晶触摸屏显示数字控制中心，为机组提供监控、数据记录、安全保护和便利的操作，并有中、英文两种文字菜单选择。液晶显示屏应显示包括冷水机组、子系统和系统参数的情况，并且同一画面可同时显示多个运行参数。此外，操作员需可以通过界为操作者提供安全访问密码，以防在未经许可的情况下改变设定值，还可设置和查询机组的运行参数。
（1）产品应具有以下保护功能：
1）三级密码保护功能，用户/服务/工厂等多重密码
2）水流保护
3）防冻保护
4）相序保护
5）压缩机运行压力过高保护
6）压缩机低压过低保护
7）压缩机电机过载/过热保护
8）风机电机过流过载保护
9）压缩机排气温度过高保护
10）压缩机油位油压保护
11）出水温度极限保护
12）空气开关保护
13）温度传感器保护
14）频繁启停保护
15）断流保护
16）机组电压过低过高报警
3.4.4、控制器应有以下显示功能：
1）机组模式
2）当前时间
3）机组能力
4）压缩机状态
5）环境温度
6）蒸发器侧进/出水温度
7）压缩机的排/吸气过热度
8）压缩机的排/吸气压力
9）油压力
10）压缩机的排气温度
11）油分出口的油温度
12）冷凝温度
13）蒸发温度
14）膨胀阀开度
15） ECO 主侧进/出口温度
16） ECO 膨胀阀开度
17） ECO 辅侧出口压力
18） ECO 出口压力对应饱和温度
19） ECO 辅侧出口温度
20） ECO 出口过热度
21）系统开关
22）最短启动间隔
23） 1小时启动次数
24）等待负荷
25）油加热温度
26）压缩机启动倒计时
27）机组启动倒计时
28）常规故障报警、查询
29）中/英文文字
30）最近10次故障停机历史数据
31）异常报警并显示
32）压缩机运行时间及负荷平均磨损
33）压缩机启停机历史数据
34）可连接打印输出各种报警记录、参数
35）高效型机组可记录存储机组运行数据和显示图表
3.4.5、机组其它控制功能：
（1）控制辅助电加热器
（2）外部启动/停机指令的状态
（3）ModBus协议楼宇自动化控制，如：远程控制开/关、远程监控显示、监测所有连接机组运行参数。
[bookmark: _Toc23500]4、满液式水冷螺杆冷水机组
4.1、主要技术参数
4.1.1、冷媒：R134a；
4.1.2、机组运行噪音：≤86dB（A）；
4.1.3、国标工况下单台制冷量：≥1370KW； 
4.1.4螺杆机组的工况为：
（1）冷冻水出/入口温度：7/12℃；压降≤94kPa。
（2）冷却水出/入口温度：37/32℃；压降≤84kPa。
（3）机组满足《GB 19577-2024》二级能效，国标工况下COP≥6.36、IPLV≥6.915。
4.1.5、蒸发器水侧污垢系数：0.0180m2·℃/KW；承压1.0MPa。
4.1.6、冷凝器水侧污垢系数：0.0440m2·℃/KW；承压1.0MPa。
4.1.7、提供机组的详细参数（设计工况及国标工况）。
4.1.8、启动柜形式：星三角启动。
4.1.9、压缩机：压缩机与机组同品牌。
4.1.10、冷量调节范围：20－100％无级调节。 
4.2、一般要求
4.2.1、每台冷水机组设备主要部件应包括但不限于：压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器、润滑油系统、微电脑控制系统、启动装置、安全保护装置、水流连锁开关、设备的保温、减震装置、必须的制冷剂和润滑油，以及其他为本设备调试、验收及正常运行所必须的全部装置和材料等。设备除启动装置、水流开关和减震装置外，其余设备须整体出厂运输至工地现场，不得散件出厂现场拼装。
4.2.2、提供的设备应根据螺杆式冷水机组的标准和规范进行设计制造，并应采用成熟的先进技术，做到结构合理，可靠性高，能耗低，噪声低，不污染环境，操作及维护保养简便。
4.2.3、本技术规格仅提供本项目所需螺杆式冷水机组主要的亦即最低限度的技术要求，未对机组设计制造所需的全部技术要求进行完整、详细的描述，供货商应以本章技术规格为基本条件，负责机组的设计，提供满足本章要求和有关标准规范的整套成熟产品。
4.2.4、设备就位固定时必须派驻经业主、监理认可的技术人员到现场，严格按照监理、业主认定的施工方案进行。
4.2.5、投标产品制造商应具有压力容器设计制造A2及以上资质，且换热器与机组同品牌。
4.2.6、投标人须自行实地考察项目地，机组震动、噪声要求必须符合项目地实际情况，尽可能降低机组及附属设备的震动、噪声。设备本体、电气、控制系统的设计、制造应符合中华人民共和国已执行的最新版本的国家标准、规范。
4.2.7、设备应具备与楼宇控制系统连接的通讯接口，通过开放的通讯协议将机组的监控纳入到整个楼宇自控系统中。
4.3、机组主要零部件技术要求
4.3.1、压缩机
（1）螺杆压缩机可采用半封闭或全封闭式单螺杆设计，压缩机品牌应冷水机组同品牌；螺杆压缩机应工作平稳、性能可靠且材质优良、密封性好。 
（2）压缩机采用滑阀控制，可进行无极能量调节，负荷调节范围应满足20%~100%，
（3）压缩机应具有良好的润滑系统和装置，采用压差供油润滑，使各部分始终保持良好的运行状态。
4.3.2蒸发器与冷凝器
（1）蒸发器和冷凝器必须符合压力容器相应规范，换热器与机组同品牌，应提供压力容器的生产资质；
（2）蒸发器、冷凝器水压降应满足招标技术要求；蒸发器形式应采用满液式，不得采用其他形式。
（3）蒸发器、冷凝器传热管应为高效传热管，以扩大传热面积，提高传热效率，传热管可以单根更换，不影响管板的强度和寿命，并不造成相邻管的泄漏；
（4）蒸发器、冷凝器应有措施避免液态冷媒吸入压缩机及压缩机排放的高速气体直接冲出管束，以利于延长管束寿命，降低噪声；
（5）蒸发器、冷凝器应便于拆卸、易于保养；
（6）冷凝器内置油分离装置。
（7）机组具备油温检测功能，机组满足油温检测，油加热后，温度达到检测温度时开机，保证回油没有任何问题
（8）提供机组可正常工作下的冷冻水温度运行范围，冷却水温度运行范围。
（9）换热器采用两流程逆流设计。
（10）机组应配备气液分离器或蒸发器内置高效挡液板用于过滤液体，防止液滴对压缩机进行损伤。
（11）机组应配置压差式水流开关。
4.3.3、电机
（1）绝缘等级：不低于F级
（2）冷却方式：冷媒冷却
（3）标明电机品牌
（4）说明电机轴承的润滑方式，确保机组运行的可靠性；
（5）工作电压：机组在380V电压波动±10％的情况下，机组应能正常工作。
（6）电动机的技术要求应符合GB755、GBl032及IEC等相关标准和规定外。
（7）设备启动柜要求配备机载启动柜，由投标人实施设备启动柜至机组的所有配线和安装工作。
4.3.4、冷水机组其他关键部件如启动柜、电脑控制中心、膨胀节流机构、主要阀件、电气元件、蒸发器、冷凝器等，要求采用国际先进的名牌产品，并列明品牌、产地、材质、整件进口或散件国内组装等；
4.3.5、机组节流装置应采用电子膨胀阀精确调节制冷剂流量，充分发挥压缩机、蒸发器能力，使机组在任何一个负荷点都保持最高的运行效率。
4.4、控制
4.4.1、水冷空调机组显示屏采用7寸及以上彩色液晶触摸屏，工业级微电脑控制。
4.4.2、最低可实现12℃低冷却水工况下安全启动，无需增加旁通部件。
4.4.3、机组具备断电快速重启功能，为保护压缩机，防止频繁启动，启动时间间隔需满足大于15min，1小时最多不超过4次启动。
4.4.4、冷水机组应具有日常功能。水冷空调机组控制应能配置成手动或自动启动/停机。在自动操作模式下，控制装置应能自动按照用户编制的使用日程表启停水冷空调机组。
4.4.5、控制系统应有能在水冷空调机组运行和停机的任何时刻来检查和改变冷冻水进出水设定点。
4.4.6、控制系统应能使压缩机平缓停机。
4.4.7、所有机组均具有与楼宇自动化系统联网的能力，数据可通过通讯接口输出，协议为ModBus、BACnet、TCP/IP或为BA承包商可接受的协议。
4.5、安全装置
4.5.1、如在以下任何一种情况发生时，机组应能自动停机（不仅限于以下内容）。
电机超电流；
电压过高或过低；
电机绕组温度过高； 
轴承油温过高；
冷冻水温度过低；
蒸发器高低压保护；
冷凝器高低压保护；
以上任何一种保护性限制都要求手动复位，并显示警报信息。如在电源故障后能自动再启动，则应不须手动复位。
4.5.2、控制系统应该探明接近保护极限的情况并在警报发生前采取自动校正措施。当以下任何一个参数超出它们的正常运行范围时，系统应自动降低冷水机容量：
冷凝器压力过高；
电机温度过高；
蒸发器制冷剂温度过低；
电机电流过高。
如果任何一种情况达到保护极限，水冷空调机组则应停机，并显示一个信息。
4.6、服务
4.6.1、投标产品具备完善可靠的自动保护功能，能储存报警记录超过100条，可记录90天运行数据。
[bookmark: _Toc5025]5.定（变）风量阀 
（1）变风量采用高速执行机构，应具有快速反应能力，当排风管道压力变化时，调节响应及稳定时间为≤2秒；可调比不低于13:1，风阀采用DC24V供电，支持Modbus标准协议，能与自控系统直接对接。变风量系统控制器自带无源干接点信号，可作为风机启停信号。
（2）变风量阀需采用流量控制阀，阀门自带2个以上的在线流量测量装置，变风量要求风量控制精度为控制风量的≥95%，风阀的流量测量装置和风阀流量控制应为一体化集成产品，必须是标准化量产产品，以保证产品质量，不接受临时设计定制产品。
（3）变风量风阀须采用压力无关性阀门，在设定风量情况下，当静压值（100—750Pa）变化时，要求实测风量与设定风量偏差≤5%。根据国家标准，要求实测风量与设定风量偏差≤5%，阀体泄漏等级达到A级阀体漏风量。提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告证明，报告内容应包含《风阀风量与阀前静压无关性及阀体漏风量》、《风阀风量调节特性与阻力特性》两项检测项目。
（4）变风量阀需满足电气安全认证要求。
（5）变风量阀阀体及阀叶采用PP+30%玻纤材质，具备高度防腐、阻燃等特性，满足实验室防火要求及噪音要求，支持意外紧急排风功能。优先选用风阀带一体集成风量测量装置、可精确计算出实际风量值的变风量阀；依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持需求风量恒定。
▲（6）依据国家标准，变风量阀应在硫酸（浓度15%）、盐酸（浓度15%）、氢氧化钠（浓度10%）、23℃环境条件下，持续浸泡168小时后，试样应无变色、无起泡、无变形、无开裂现象；应在 30℃环境温度、450pphm 臭氧浓度条件下，持续试验24小时后，试样应无变色、无起泡、无变形、无开裂现象。提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测报告证明，报告内应具有以上检测数据。
（7）依据UL94或等同的国家标准测试方法要求，变风量阀材料垂直燃烧测试符合V-0要求。
（8）依据UL94或等同的国家标准测试方法要求，变风量阀材料水平燃烧测试符合HB要求。
（9）定变风量阀整套系统（阀体、快速执行器、控制器、传感器）必须为同一原厂成套提供，不得不同品牌拼凑；每套变风量阀须配套独立的控制及执行部件；所有阀门须在原生产厂家专用标定台完成整机标定，标定台具备第三方认证，保证风量控制精度与产品质量。
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6.1、高效送风口箱体
6.1.1、主要技术参数：
（1）材质：主体应为至少1.2毫米厚碳钢喷塑，散流板为铝板喷塑，外表面和内表面均要喷涂，喷涂厚度不小于80μm，颜色乳白。
（2）箱体应有足够的强度，必须具有完整可靠的框架结构，提供满足机械强度的级别，在运输及使用时不得出现凹凸变形现象。
（3）内部连接处的密封采用无硅的密封胶进行密封。
（4）箱体整体漏风率应小于1%。
（5）所有的过滤器应是标准的过滤器产品，过滤框架和箱体连接处应做到气密，与过滤器等级相符。
（6）过滤器框架应由碳钢材质制成，全焊透且结构坚固。
（7）连接方式：法兰连接，宽度30mm。
（8）吊耳：4片30*30吊耳。
（9）安装方式：吊装。
（10）散流形式：百叶+散流孔板式/旋压式。
6.2、高效无隔板过滤器
（1）高效无隔板过滤器为H14，过滤器厚度为93mm，初阻力1m/s不高于220Pa，在额定风量下初阻力不大于220Pa。
（2）过滤器安装采用液槽密封，采用进口Silicone gel或者easy pour液槽胶，密封用热熔胶PU胶为富乐品牌，液槽胶和热熔胶不能产生有害挥发物。
（3）高效过滤器应有防火等级认证。
（4）按照EN1822检测标准，采用AstroScan全自动扫描检漏测试台进行检测检漏，测试过程必须有标定风量、阻力、MPPS粒径点和上游测试粒子浓度的数据记录的文件。过滤器标签应防伪二维码，具备唯一序列号，产品完全可追溯，厂家需提供过滤器的效率、初阻力、终阻力。
（5）过滤器采用 PE袋包裹，用胶带封粘贴固定。箱体底部放置珍珠棉作为缓冲介质。四周用护角固定。内置过滤器四周用护角保护，两片中间加入隔板保护，不满箱或有剩余空间时用气泡柱塞满。箱体为托板包装运输，最高叠放为五层。运输应打缠绕膜加托盘，如长途运输应打木架，以防止货物碰撞或者磨损，风口和过滤器应委派专车运输，抵达现场，避免二次周转导致破损、碰撞风险。
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（1）干式化学过滤器可按需同时处理酸性气体、碱性气体、有机废气等。
（2）本着节约成本同时又要保证性能的角度设计，对于三种类别的气体过滤采用混合一次过滤形式完成。
（3）对于酸性气体过滤，要求采用氧化分解和化学中和相结合的工艺。氧化分解功能采用的过滤材料为浸渍高锰酸钾的活性氧化铝，去除能力按照比重法要求H2S大于14%，SO2大于7%，NOX大于30%；化学中和反应功能采用的过滤材料为浸渍氢氧化钾的柱状活性炭，去除能力按照比重法要求H2S大于18%，SO2大于10%，CL2大于8%，过滤要求大于90%。
（4）同样对于碱性气体，采用浸渍磷酸柱状活性炭进行中和反应，过滤效率大于90%。
（5）对于有机气体过滤采用柱状活性炭处理，活性炭基材粒径4—6mm，堆比重≤550kg/m³，湿度≤5%，硬度≥95%，过滤要求大于90%。
（6）改性吸附净化机组所采用的化学滤料针对苯吸附率不低于49%，对碘吸附值不低于1000mg/g，对甲醛的吸附率不低于42%，对四氯化碳的吸附率大于80%，对氨气的吸附效率不低于95%，着火点不低于495摄氏度，氯气吸附效率不低于95%，二氧化硫吸附效率不低于99%，硫化氢吸附效率不低于99%。
（7）使用温度范围-20℃至51℃，使用湿度范围10~95%RH（相对湿度）。
（8）改性吸附净化机组所采用的化学滤料防火性能为F1级（参照DIN 53438 Part3:1984材料可燃性测试标准，火焰未达标记线前自熄），预处理条件符合DIN50014-23/50-2。
（9）设备制作形式。
a.上述功能的滤料混合以后灌装在过滤模块滤芯里面，过滤模块要求为耐腐蚀性的ABS材料/金属材料，过滤模块的有效装填层厚度满足≥75mm，尺寸偏差不超过1%，模块设计的尺寸、重量满足单人灌装、搬运、装填等人性化要求。
b.设备要求节能性能，穿过滤料层的风速不高于1.0m/s。 
c.设备箱体面板为不低于304不锈钢板/镀锌钢板防腐喷涂，内部型材为不锈钢/覆铝锌钢板，设备整体结构采用框架形式，避免使用一段时间出现严重变形。框架由优质型材制作，满足常年的防雨防尘防老化等应用标准。设备门为侧面开启式，可以全拆卸，门设计必须满足负压状态下的防雨功能，设备所有的门锁配件必须采用具有一定耐大气腐蚀的以金属为主的材质，以不锈钢不低于304和铸铝喷塑为首选。
d.根据GB/T 14294-2008标准，改性吸附净化机组整体泄漏率<1%，同时设计压力下，漏风率小于1%。
e.所有模块滤芯可以抽屉形式从箱体的侧面抽拉出来，模块滤芯更换维护必须满足便捷、卫生的标准。原则上模块属于受到污染的废弃物，废旧的模块要满足人员皮肤不接触的情况下，可以整体打包密封。 
（10）过滤模块的性能能够通过酸性气体、碱性气体和TVOC三大类气体性能实验，模块过滤效率大于90%。
[bookmark: _Toc14027]8、多联式变制冷剂流量空调器
本次采购多联机产品采用规范与标准如下：
—《多联式空调（热泵）机组》 GB/T 18837-2002
—《房间空气调节器能源效率限定值及能效等级》GB12021.3-2010  
—《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T7778-2008
—《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
—《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243－2002
—《声环境质量标准》GB3096－2008
[bookmark: _Toc218329731][bookmark: _Toc228333282][bookmark: _Toc212454124][bookmark: _Toc104948622][bookmark: _Toc136846488]（1）工作环境条件要求
制冷运转范围为-5～+43℃，制热运转范围为-15～+15.5℃。冬季制热性能可靠，热衰减少。冬季极限工作温度在室外温度为-15℃的情况下，仍保持正常制热运转。室外机满足常年露天工作条件。
（2）运行能力
采用全封闭变制冷剂流量压缩机，整机可在10%～100%之间进行负荷调节，并提供变制冷剂流量调节方式。当只有部分室内机开启时，室外机则通过减少制冷剂流量，使功率降低。每一台室内机具备可以根据房间的要求进行独立的制冷或制热的运转能力，压缩机可按照负载的大小调整制冷或制热的容量。
（3）基本要求
a.使用380/220V，50Hz，交流电，三相四线制，接地方式TN-S形式，设独立的PE接地线。当电源电压偏差为额定值的±10%时，压缩机应能正常启动和运行。
b.多联分体空调机采用知名品牌。室外机组放置于指定室外机机台处，摆放方式为并列摆放；日晒雨淋的条件下正常工作（每日24小时）。
c.应注明每台室外机组各类压缩机（变流量或定流量）的数量，并考虑压缩机的轮换运行，延长压缩机的使用寿命。
d.注明室内外机装机容量及容量配比，室外机容量不应小于室内机容量之和的110%。
e.提供各车站设备配置方案说明并提供室内外机组摆放位置、规格、型号、尺寸及管路连接图。
f.冷媒管长极限尺寸：实际长度应为150m，最远端室内机与最近端室内机长度差40m，室内、外机高低差50m。
g.制热和制冷运转时IPLV（C）值达到能效等级2级所对应的值。
h.室内机采用低噪音风机。室内机高速运转时噪音不大于45dB（A），室外机噪音小于60dB（A）。
i.室内机根据应带有冷凝水提升泵，并提供功率，注明提升高度（范围250～500mm），能避免冷凝水回流。室内机排出的冷凝水，集中排放。
j.每台室内机均有线控器，对各室内机可进行状态控制。当室内机任意单元发生故障时不影响其他室内单元的正常工作；室内控制器必须采用中文界面，并操作简便。
k.空调室外机具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能（高压开关、风扇电机安全温控器、过载保护器、过电流继电器、易熔塞）。
l.室外机组在运行过程中能量输出可实现在10%～100%之间能量调节。
m.提供夏季标准制冷工况：EER值，冬季标准制热工况：EER值。
n.压缩机有良好的润滑保障。
o.系统具有制冷剂泄漏保护功能。
p.压缩机出现故障时可互为备用。
q.投标人应提供详细的机组采用的回油方案，并能保证压缩机的长期稳定运行。
r.在供电系统突然断电的情况下，设备具有来电自动重新启动的功能（维持断电前的运行状态参数）和断电保护功能。
[bookmark: _Toc31009]9.冷、热水循环泵
[bookmark: _Toc324264466][bookmark: _Toc325976840]1）产品性能应满足以下条件：
a.非特殊注明情况下，无流量时的水泵压头应比设计压头高约20%。
b.水泵运行工况点的效率应较高，并在稳定区内。
c.当工况运行在超过设计流量30%的情况下，水泵运行仍不超过稳定破坏点。
2）每台水泵应合理配备电动机，以保证水泵正常运行。地面安装的电机防护等级满足环境条件要求且不低于IP54，空调采暖循环泵能效等级不低于2级。
3）所有水泵组件包括电动机、联轴器（如有）、底座、安全罩等应由同一厂家配套组装，并附有原厂的质量合格证、质量保证书及安装检测（含动态平衡测试）报告。
4）所有水泵的密封均采用机械密封。
5）水泵成套设备的噪声、振动及各项技术指标，应符合现行的国家及行业制造标准规定的水泵的噪声和振动指标要求。
6）所有外露和与水接触金属表面除不锈钢和黄铜、青铜材质外均需有附着牢靠的防腐表面处理，包括电镀、电泳或环氧树脂喷涂等处理方式，并在项目供货时随设备配套相同表面处理颜色的自喷漆用于修补运输及安装过程中的局部表面防腐破损。所有生产工艺中的防腐处理工艺应满足国家和当地的环保要求。
7）减振及降噪的技术要求：中标人应根据采购人的需求、现场安装条件及所提供设备的特点提供建议的减震基础形式和相应的现场安装指导工作。
8）设备配套控制箱内元器件需按照下述各类产品详细技术要求配置，其中电气保护元件应包括短路、过载、缺相等保护功能。
[bookmark: _Toc32650]10.方形横流冷却塔
[bookmark: OLE_LINK3]10.1、冷却塔选型产品型号必须通过基于冷却塔技术协会最新热工性能STD-201标准的CTI认证，投标时投标人提供冷却塔的“CTI认证证书”；冷却塔的规格型号必需为“CTI网站”上公布的规格型号。
10.2、冷却塔设备清单及技术参数
[bookmark: _Toc18078220]10.2.1、产品标准和规范
（1）冷却塔设计制造必须符合国家相关技术法规标准的要求。
[bookmark: _Toc18078221]（2）设备的设计、加工制造、材料、检验、试验、配置的电机等应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。所有计量仪器必须符合国家法定计量标准。
（3）设计使用寿命
应按技术规格书要求设计、制造设备，提供的材料及设备适用于每天连续工作24小时，除了像密封件、易损件等一类消耗项目外，所有部件都应具有连续长期使用的寿命；此设备应易于检验、清洗。
[bookmark: _Toc18078222]10.2.2、主要技术参数与要求 
（1）塔体外壳：塔体侧板为Z700重镀锌钢材质。
（2）塔体骨架：塔体采用钢框架、材质为优质重镀锌钢，符合国家标准。
1）热浸镀锌达到Z700标准（每平方米钢板镀锌重量不小于700g），不接受冷镀锌或油漆防腐。
2）塔体框架结构应保证塔体在安装、运行后的稳定性，符合当地区的抗风、抗震要求：抗风载荷：150 kgf/m2。
（3）风筒：风筒为优质重镀锌钢材质制造。
1）上部风筒应配合风机和电机安装位置设计，风筒上应设置热镀锌钢网，防止异物坠落，保护电机和风机。冷却塔风筒为下沉式，杜绝风短路而对冷却塔降温性能的影响。
（4）塔体连接方式：整塔采用螺栓连接，不允许现场焊接。塔体结构连接螺栓采用达克罗。
（5）塔顶平台：塔顶配置有Z700热浸镀锌钢材质的检修平台，有足够强度，满足安装检修要求。
（6）检修配置：为了便于塔体的维护检修，冷却塔必须配置检修门及门梯；塔内设置检修走道及塔内检修爬梯；配置能到塔顶的爬梯及安全护笼；塔顶检修平台四周设置高度不低于1.2m的镀锌钢护栏，护栏底部应有踢脚板。
（7）电机：防水性能好，符合I.E.C相关标准。电源条件为380V/50Hz，防护等级为IP55，绝缘等级F级。
（8）风机：风机应采用高效率、高强度、低噪音轴流式风机，风机叶片材料为铝合金，叶片数量为8叶。要求强度可靠，表面光洁，各截面过渡均匀、无裂纹、缺口、毛刺、气泡等缺陷，正常使用寿命要求大于15年。风机正常时应在高效率区段工作。
（9）填料：填料采用优质改性PVC真空吸塑成型，再生料将不被接受（提供相关的材质证明文件），填料基片厚度不小于0.32mm，采用梯形波填料，水在填料表面停留时间长，呈水膜状流动，热交换均匀，噪音低，填料本身设计有收水结构，漂水率不大于0.0005%。阻燃氧指数不小于40%。冷却塔填料采用三合一蜂窝悬挂式自带收水功能填料。可在50度下水温可长期稳定工作，65度水温不变形。设计寿命大于15年。填料采用悬挂式安装，填料底部悬空，以防止藻类物质和细菌的生长。
（10）重力布水池：布水池采用Z700热浸镀锌材质制造，并配有Z700热浸镀锌材质布水池盖板，防止水的污染以及异物进入布水池而堵塞喷头，同时避免阳光直射，抑制布水池内藻类植物生长同时可阻断塔内淋水噪声的传播，减少淋水噪声。
（11）布水系统：采用变流量喷头，变流量范围为30%-100%，冷却水经过喷头后均匀布洒在填料顶部，选用的喷头应为大口径ABS变径花瓣式，不堵塞，内部无活动件，免维护时间长，正常使用寿命应大于15年。
（12）储水盘：储水盘采用700热浸镀锌材质或FRP材质制造，水盆储水量不低于额定循环流量的1.1%，不受季节变化影响。储水盆在贮水后应无渗漏现象。储水盆的容水量及高度应保证在启动冷却泵后不出现水被抽空现象及停泵后不出现大量水溢流现象。两台或多塔并联使用时，储水盘需完全隔断满足独立运行需求，并在储水盆上设有安装连通管的法兰。
（13）整体性能要求
a.在电压正常波动范围内能正常启动和运转，机组在使用现场组装后，应进行检查和试运转。 
b.应提供根据热力测试资料计算的热力性能曲线，供在非标准设计工况时确定冷却塔的有关参数。 
c.热力性能必须≥100%。
d.冷却塔根据标准GB/T 7190.1-2018 [机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔]附录E的测试方法，不超过GB/T 7190.1-2018能效指标中2级能效指标，即耗电比≤0.030kW/（m3/h）。
e.除了部分转动部件在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行不少于15年。 
f.性能试验方法应按GB/T 7190.1-2018 [机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔]中有关条款进行。
g.应控制冷却塔的漂水率，配置的收水系统应具有高收水效率和低空气阻力，漂水率应小于0.0005%。
（14）其他要求
1）采用现场安装方式，设计时应考虑便于运输及安装。整塔采用螺栓连接，不允许现场焊接。
2）提供冷却塔对水质的要求，阐述不同水质对冷却效果和冷却塔寿命的影响以及冷却水保养具体措施。
（15）参数
	序号
	技 术 内 容
	参数

	1
	冷却塔类型
	方形横流超低噪音冷却塔（开式）

	2
	流量m3/h
	350m3/h

	3
	数量（台）
	1台

	4
	进水/出水℃
	37℃/32℃

	5
	湿球温度℃
	28℃

	6
	机组外形尺寸mm
（长*宽*高）
	4665*3220*5600mm

	8
	飞水损失率
	≤0.0005%

	9
	蒸发损失率
	≤0.83%

	10
	机组使用寿命
	≥15年

	11
	电机
	类型
	变频电机

	12
	
	供电特性V/ø/Hz
	380V/3ph/50Hz

	13
	
	电机功率kW
	≤11kW

	14
	
	耗电比kW/（m3/h）
	≤0.030kW/m3/h

	15
	
	防护等级
	IP55

	16
	
	绝缘等级
	F级

	17
	
	启动方式
	

	18
	风机
	品牌/生产商
	可风可、豪顿、克莱特菲尔、意维

	19
	
	风扇形式
	轴流式

	20
	
	驱动方式
	皮带驱动

	21
	
	风扇数量（套）
	8叶

	22
	
	叶片材质
	铝合金

	23
	塔体
	框架
	Z700镀锌钢

	24
	
	外壳
	Z700玻璃钢

	25
	
	风筒
	Z700重镀锌钢

	26
	
	集水盘
	Z700重镀锌钢/FRP

	27
	
	播水盘
	Z700镀锌钢

	28
	
	有螺丝、螺母、螺栓、垫片等
	达克罗/不低于304不锈钢

	29
	
	喷嘴
	变流量喷头

	30
	
	材质
	PVC（新料）

	31
	
	厚度mm
	0.32mm

	32
	
	燃烧性能等级
	难燃B1级

	33
	
	氧指数%
	≥40%

	34
	
	使用寿命（年）
	≥15年


[bookmark: _Toc7294]11.减压阀组与疏水阀组
11.1、减压阀组技术要求：
A）减压阀组需要包括以下各项要求：减压阀、汽水分离器、疏水阀组件、安全阀、蒸汽过滤器、压力表组件
B）对于核心工艺要求，减压阀组两路并联（一用一备）；或者设置减压阀的旁通阀。
C）减压阀须为先导薄膜式减压阀，球墨铸铁阀体，不锈钢阀芯阀座，阀体导阀配有接驳口，供安装下游压力反馈管，感应下游压力并由导阀控制主阀的开启，以调节下游侧压力。在无负载的情况下，减压阀可以做到完全关闭。减压阀的精度应不少于±0.15BAR。当供汽压力不稳定时，减压阀能维持下游蒸汽压力。
D）汽系统管道阀门为法兰连接。
E）压力表组件应包含针阀以及缓冲管。压力表组件分别设置在减压阀组的高、低压力管道上。压力表最大示数应为额定工作压力的两倍。
F）安全阀的排放管需要接到安全位置排放。另外须在安全阀排放口的水平管底部设置排水管。排水管应接至排水地漏或室外安全位置。
11.2、蒸汽疏水阀组技术要求：
蒸汽疏水阀组须在以下系统/设备上提供：
（1）蒸汽总管缸。
（2）所有蒸汽设备的蒸汽凝结水管的接驳处。
（3）所有蒸汽立管以及蒸汽管道的最低点。
（4）汽水分离器的蒸汽凝结水接口。
（5）同一标高的蒸汽管，每隔30～50米设置疏水阀组；疏水阀组前许需要做集水槽，集水槽尺寸详见相关规范要求。
（6）疏水阀组须设有过滤器、截止阀、止回阀、疏水阀及观视镜及其他所需配附件。
（7）疏水阀组的出力不少于设备正常运行时所产生凝结水量的200~300%。
（8）疏水阀据有高抗背压率，为机械式浮球疏水阀；该类型疏水阀应为浮球机械式实时排放设计，内置自动排气阀，阀体为球墨铸铁。主阀阀芯阀座、自动排气阀以及浮球为不锈钢材质。
[bookmark: _Toc11207]（四）强电设备 
[bookmark: _Toc10090]1、配电箱柜 
1）基本电气参数。额定电压220/380V，额定频率50Hz，额定绝缘电压不低于500V，额定冲击耐受电压不低于6kV。额定短时耐受电流（1s）不小于20kA。
2）使用环境条件。安装地点海拔不超过2000m，环境温度-5℃～+40℃，相对湿度不超过90%（25℃）。适用于Ⅲ级污染等级场所。
3）箱体结构要求。箱体采用冷轧镀锌钢板制作，长边小于1500mm时板厚不小于2mm，长边不小于1500mm时板厚不小于2.5mm。箱体表面经去油、除锈、磷化后静电环氧粉末喷涂，涂层厚度不低于50μm，防锈防腐年限不低于20年。箱门开启角度不小于135°，铰链采用内铰链设计。箱体应设置敲落孔，敲落孔处配密封胶圈，防护等级不低于箱体整体防护等级。
4）防护等级。室内常规配电箱不低于IP30；潮湿室内环境不低于IP44；室外露天安装不低于IP54。通风散热孔不得降低箱体整体防护等级。
5）主要元器件要求。所有元器件须通过CCC强制认证，符合GB/T14048系列标准。微型断路器分断能力Icn不低于6kA；塑壳断路器极限分断能力Icu不低于25kA，运行分断能力Ics不低于Icu的75%。断路器应具备过载长延时保护及瞬时短路保护功能，可上进线或下进线且分断能力不降低。箱内应分别设置接地保护排（PE）和接零保护排（N），二者分开设置并有清晰标识。
6）安装与验收。箱体安装应预留足够的进线电缆接线空间及端子安装位置。安装完成后应进行绝缘电阻测试（不低于0.5MΩ）、接地连续性测试及防护等级验证。配电箱应附产品合格证、出厂试验报告及CCC认证证书。
[bookmark: _Toc25657]2、电线、电缆
1）执行标准。电力电缆执行GB/T12706《额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件》，等同采用IEC60502标准。电线电缆识别标志符合GB6995标准。
2）型号与规格。电力电缆采用铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，常用型号为YJV（交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套）及YJV22（钢带铠装型）。导体截面范围1.5mm²～500mm²，芯数包括单芯及多芯。
3）主要电气性能。额定电压U0/U为0.6/1kV，最高工作电压1.2kV，使用频率50Hz。导体长期允许工作温度90℃，短路时（最长5s）导体最高温度不超过250℃。绝缘厚度标称值应符合GB/T12706规定，最薄处不小于标称值的90%减去0.1mm。护套厚度最薄处不小于标称值的85%减去0.1mm。
4）载流量要求。环境温度30℃、长期连续90%负载条件下，铜芯电缆安全载流量参考值：1.5mm²约18A，2.5mm²约26A，4mm²约35A，6mm²约47A，10mm²约66A。照明回路导线截面不小于1.5mm²，普通插座回路不小于2.5mm²，空调及大功率设备回路不小于4mm²。
5）敷设与验收。电缆敷设环境温度不低于0℃，三芯电缆弯曲半径不小于外径15倍，单芯电缆不小于外径20倍。每一盘电缆应附合格证，注明厂家、规格、长度及试验结果，交货时距生产日期超过12个月的电缆予以拒收。电缆端头应可靠密封，防止潮气侵入。验收时应进行导体直流电阻测试、绝缘电阻测试及工频耐压试验（3.5kV/5min）。
6）标志要求。成品电缆外护套表面应有制造厂名、型号、额定电压、规格及计米长度等连续标志，一个完整标志的末端与下一标志始端之间距离不超过500mm。
[bookmark: _Toc23059]3.六类非屏蔽双绞线缆
1）护套材料：PVC
2）绝缘层材料：PE
3）单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃
4）直流电阻不平衡：≤2%（线对内两导体间）≤4%（线对与线对间）
5）绝缘电阻：≥5000MΩ·km
6）线对对地电容不平衡：≤160pF/100m
[bookmark: _Toc350]4.3类50/100对大对数电缆	
1）护套材料：PVC
2）绝缘层材料：PE
3）安装温度：0℃～50℃
4）工作温度：-20℃～60℃
5）符合标准YD/T 926.2
[bookmark: _Toc2019]5.光缆
1）产品符合YD/T1258-4、YD/T 908-2011、GB/T9771.3-2008、GB/T12357.1-2004等标准；
2）外护材料具有阻燃、环保等优点；
3）光学性能：光缆在@1310nm时衰减≤0.36（dB/km）；
4）光缆在@1550nm时衰减≤0.22（dB/km）；
5）光缆在@1300nm时温度附加衰减（-20°~+60°）≤0.05dB/km；
6）光缆在@1550nm时温度附加衰减（-20°~+60°）≤0.05dB/km。
[bookmark: _Toc31318]6.面板式LED净化灯
1）名称：LED 洁净平板灯（节能型）； 
2）型号：斜边式 LED 洁净平板灯，防眩光罩； 
3）规格：W300*L1200；Ra=85；4000Lm，灯具效率 70%； 220V. 48W 色温 K:≥4000； 
4）安装形式：吸顶。 
[bookmark: _Toc24425]（五）弱电设备 
[bookmark: _Toc20376]1.监控设备 
网络半球摄像机 
a.不低于 200 万像素半球型网络摄像机； 
b.最小照度：0.01Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 
c.镜头：2.8mm； 
d.宽动态范围：120dB； 
e.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
f.最大图像尺寸：1920*1080；1 个 RJ4510M/100M 自适应以太网口；带拾音； 
g.红外照射距离：10-30 米。 
[bookmark: _Toc30791]2.门禁系统 
系统采用双层网络架构，以 TCP/IP 通信方式的门禁网络为主，接入就近的 TCP/IP 网络（网络控制器），下层同样以 RS485 方式连接读卡器以控制电磁力锁实现开关门，方 便布线节约成本及一卡通设备的高性能集中管理。 
[bookmark: _Toc7196]3.自控系统 
（1）依据设计规范结合业主需求，设置BMS自动控制、EMS环境在线监测系统。
（2）采用分层结构，下层为设备控制层，负责现场设备的检测及控制，上层为集中监控层，负责整个控制系统的集中管理。管理级网络由2套中央监控上位机及配套监控软件构成，中央监控上位机与设备监控层现场控制器之间采用网络通信。现场控制器的分布采用分散、就近原则，每台控制器自成系统。设备监控层由现场控制器、房间控制器及底层各类检测仪表、传感器、执行器等外围现场设备组成；控制器通过输入模块将传感器采集来的信号进行分析、处理，同时将各种控制信号输出给执行机构以完成全自动控制功能，各控制器之间也可相互点对点直接通讯以完成协同优化控制功能。对机组的运行、冷泵、热泵的运行进行控制、监控。对实验室、房间、走廊的温湿度进行监控和自动调节，对饲养间的温湿度等环境运行数据实时采集并验证。
（3）EMS环境在线监测系统。
a.计算机化系统由硬件、软件、网络组件和可控的功能和相关文件组成，系统采集并记录环境运行数据（温度、湿度、压力）。
b.计算机化系统所产生的电子数据应当有保存完整的稽查轨迹和电子签名，以确保数据的完整性和有效性。确保数据在产生、处理、回顾、分析和报告、传递、存储和恢复以及持续监控直至销毁的过程中均准确可靠。仪器仪表应有校准记录，校准记录应标明所用标准计量器具的名称、编号、校准有效期和计量合格证明，确保记录的可追溯性。仪器仪表应有明显的标识，标明其校准有效期。货物进场前需提供合格证明。
c.中标施工单位应配合建立确认和验证的文件和记录，并能以文件和记录证明达到以下目标：设计确认（DQ）应证实验室环境的设计符合《实验动物环境及设施》GB 14925-2023和药物GLP中硬件要求。
d.安装确认（IQ）应证明实验室仪表按照设计和确定要求并正确安装在选定的环境中。
e.运行确认（OQ）应证明实验室仪表的功能符合设计要求和用户需求。
r.性能确认（PQ）应证明实验仪表始终能够按照设计确定的性能指标运行，且与预期用途相适应。
g.EMS系统的计算机验证，包含所有与之相关系统的验证，以组成完整的计算机系统的验证工作。如仪表、桥架、电缆的安装验证。
h.记录应留有足够的空格供填写数据用。记录填写应做到内容真实，字迹清晰、易读，不易擦掉。记录应保持清洁，不得撕毁和任意涂改。记录填写的任何更改都应签注姓名和日期，并使原有信息仍清晰可辨，必要时，应说明更改的理由。
i.系统采用先进的冗余型控制器，系统为模块化结构，所有硬件应是制造厂的标准产品或标准选件。控制器所有模板均通过权威机构的安全认证，包括但不仅限于UL、CSA、CE等。控制器要求采用模块化结构，模块的安装、拆卸借助普通螺丝刀即可快速完成。所有服务器都要安装正版组态软件且统一版本，电脑驱动和系统都要提供正版光盘和备用光盘各一份，在所有安装程序、运行程序都装好调试成功后再安装一键恢复功能。
（4）BMS楼宇自控系统。
a.净化空调送风机组控制要求
1）中央监控室远程启停控制并监视空调机组运行状态、设定参数，并显示温湿度。 
2）温湿度控制：夏季模式：根据排风管上湿度传感器检测湿度与设定值比较，调节表冷段回水管上的电动阀开度进行除湿，使室内湿度达到设定值，并根据温度传感器检测温度与设定值比较，调节再热段热水回水管上的电动阀开度进行温度补偿，使室内温度达到设定值。冬季模式：根据排风管上温度传感器检测温度与设定值比较，调节表冷段回水管上的电动阀开度，控制热水流量，使室内温度达到设定值。根据排风管上湿度传感器检测湿度与设定值比较，调节蒸汽管上的电动阀开度，控制蒸汽加湿量，使室内湿度保持在设定值。
3）风量控制：根据送风管上风速传感器检测风速或风压与设定值比较，调节变频器输出频率，控制送风风速，使送风量达到要求。
4）监测送风机两端压差，以压差开关信号作为风机故障报警。
5）监测初效过滤器两端压差，滤网堵塞时报警。
6）送风机与排风机联锁，先开送风机后开排风机，停机时先停排风机再停送风机。停机时联锁关闭冷热水阀和加湿阀。
7）送风机与新风电动密闭阀联锁，阀门完全打开后方能开启送风机，停机时联锁关闭新风电动密闭阀。
b.动物房空调排风机组控制要求
1）中央监控室远程启停控制并监视动物房风机运行状态，故障时自动切换。
2）根据风管上压力传感器信号，调节变频器输出频率，控制排风量。 
3）监测送风机两端压差，以压差开关信号作为风机故障报警。
4）监测过滤器两端压差，滤网堵塞时报警。
5）启停控制与送风机联锁。
c.动物房、实验室等室内参数及冷热源监视系统
1）在中央监控室监视房间温湿度和压力。
2）房间压差控制：根据压差传感器信号，调节排风电动调节阀开度，控制排风量，保持房间压差。
3）冷热源的机组运行状态、故障状态、机组启停等内容的监控。
（5）主要设备选型参数
1）现场传感及执行机构
传感器基本参数如下：
温度/湿度范围：-40～60℃/0～100%RH
温度/湿度精度：精度不低于±0.1℃/±1％RH
冷水三通阀基本参数如下：
阀门行程：20mm；
阀门泄漏率：Kvs值的0—0.02%；
阀门流量特性：等百分比；
阀门可调比：DN15:＞50:1，DN20—50＞100:1；
允许的工作压力：D1600Kpa；
阀体材料：青铜CC491K
价质：热水不低于140℃，冷冻水不高于-25℃；
阀门电动执行器
电动执行器的参数如下：
定位力：700N/1000N/2000N可选；
行程：20mm；
定位时间：35S；
功率消耗：8W；
（6）EMS和BMS两套系统分开设置，两套系统共用采集点及传感器
（7）EMS和BMS上位机独立设置，控制点应考虑不少于10%的点位预留。上位机应考虑备用。
[bookmark: _Toc20271]4.消防报警、广播系统、气体监测及报警
4.1、一般要求
（1）消防二类负荷采用双路供电，末端自动切换方式供电，保证消防负荷的供电可靠性。
（2）消防设备的供电电缆均采用阻燃耐火WDZN-YJV-0.6/1.0，导线采用阻燃耐火WDZN-BYJ-0.45/0.75，控制电缆采用阻燃耐火WDZN-KYJY-0.45/0.75。电缆导线穿金属管沿墙暗敷或埋地，吊顶内明敷。埋墙，顶板暗敷，暗敷埋墙深度>3cm。明敷处保护管做防火涂料处理。
（3）人员密集场所、动物房内、实验室内、疏散走道及楼梯、配电间等处均有火灾应急照明系统。
（4）消防应急照明的照度符合以下要求：
a.疏散走道的地面最低照度水平不低于0.5LX。
b.人员密集场所内的地面最低照度水平不低于1.0LX。
c.楼梯间内的地面最低照度水平不低于5.0LX。
d.配电室，消防泵房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明，仍可以保证正常的照明照度。诱导标志灯距疏散走道地面0.3M明装，安全出口灯距疏散门顶0.1M明装或挂顶板，距地2.4M安装，双头灯挂墙2.4M明装，其余应急照明均吸顶或吊装。
（5）凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。在配电室设总等电位联结箱MEB；将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行可靠联结。电源系统、消防引入端、电信引入端设过电压保护装置；具有可能产生静电危害的爆炸危险区以及洁净区内可能产生闪电危害的设备、流动液体、气体或粉体管道应采取防闪电感应接地措施，洁净区内防闪电感应接地干线采用-25x4的不锈钢扁钢与MEB连接，凡需要防闪电感应的设备及管道，均采用RBV-0.5-6绝缘软铜导线就近与防静电接地干线连接。
4.2、火灾自动报警及消防联动控制系统
（1）系统设计
根据建筑物的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等，火灾报警系统按集中报警系统设计。
系统组成：火灾报警控制器、消防联动控制台、消防专用电话总机、消防控制图形显示装置等。
园区综合楼设有消防控制中心为全厂消控中心，并设119直通电话。
（2）探测器的设置
在屏障区域、办公室、会议室、楼梯间、走廊等辅房设置感烟探测器；有蒸汽泄漏等烟感不适用区域采用温感探测器。
（3）手动报警按钮的设置
在各层主要出入口、疏散楼梯口及人员通道处，适当设置手动报警按钮，且防火分区内任意位置至手报按钮的步行距离不超过30米。
（4）消防联动控制
消防联动控制按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。
联动触发信号采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。
消防水泵、防烟和排烟风机等消防设备，除采用联动控制方式外，在消防控制室设置手动直接控制装置。
火警发生，启动建筑内的所有火灾声光警报器（应能同时启动和停止）；按防火分区切断有关部位非消防电源，当需要切断正常照明时，在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断；按防火分区启动紧急疏散照明；开启该区域的排烟口及相应的排烟风机；当防烟分区内排烟口全部熔断或风机前防火阀熔断后，关闭此排烟风机；切断门禁及气闸联锁控制器电源，使门解锁；同时向全楼进行应急广播，并且火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。
（5）消防电话系统
在配电间、消防机房等规范要求场所设消防专用电话分机。
消防控制室内设置消防专用电话总机；在消防水泵房、变配电室等规范要求场所设消防专用电话分机；消防控制室设置可直接报警的119外线电话。
消防电话网络为独立的消防通信系统。
（6）线路敷设
火警系统的供电线路、消防联动控制线路采用耐火铜芯电线电缆，报警总线和消防专用电话等传输线路采用阻燃耐火电线电缆。
所有火警电缆穿钢管保护。管线暗敷时应敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不小于30mm。
（7）供电
消防用电设备的配电装置均采用专用回路双电源供电，并在末端配电装置处设置自动切换装置。直流备用电源采用火灾报警控制器的专用蓄电池。
（8）接地
采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω；采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω。
消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等，应采用等电位连接。
由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于4mm²。
消防控制室接地板与建筑接地体之间，应采用线芯截面积不小于25mm²的铜芯绝缘导线连接。
（9）气体报警系统
通用气体报警系统由以下这些元件组成：气体探测器、气体报警器、信号电缆以及声光报警器。
采用气体检测系统对可能存在对人体或环境有害的气体的区域进行气体的连续测量。
所有的气体探测器的信号传送至气体报警器。报警器上的显示模块单独显示探测点的数值，并能输出报警信号。
气体探测器按规范要求在气体释放源附近设置。
气体报警系统设计：可燃气体报警设定值为2。
[bookmark: _Toc32928344][bookmark: _Toc14127][bookmark: _Toc907]（六）给排水、气体
[bookmark: _Toc9398][bookmark: _Toc6848]1.软水处理设备
1.1技术参数：
	序号
	设备名称
	基本参数
	数量
	主要组成部件

	1
	成套软水机组
	产水量为2T/H
出水硬度达到0.03mmol/L
	1套
	原水泵1台，软化机组1套，盐箱1套，储水桶1座，供水泵组（水泵一备一用）


①　软化水装置包含：树脂罐（自动控制）、精密过滤器以及相应配管系统。
②　全自动软水器间断方式运行时，应不少于累计12小时的交换能力，连续方式运行时，应不少于累计8小时的交换能力。
③　过滤器、树脂罐体参考尺寸Φ360×1650mm，罐体外壳为玻璃钢材料，罐体表面应无脱裂、皱褶、气泡、斑痕及粘附颗粒杂质等缺陷。内衬卫生级PE材质，配套防负压保护装置，提供国家机构认可的证明文件，罐体设计工作压力0.6MPa。
④　全自动软水器顺流再生的反洗膨胀高度应不小于树脂层高度的40%.
⑤　树脂：强酸型阳离子钠型交换树脂。
⑥　控制阀应为市场知名的进口产品，再生控制为顺流定量型。控制阀根据累计的流量自动启动反冲洗、再生、正洗等程序。控制器的外壳必须有接地保护装置。
⑦　全自动软水器配套再生盐箱必须选用具有抗氯化钠腐蚀的材料制造。再生盐箱的有限容积，应在指定的盐液浓度范围内，满足全自动软水器一次再生用量，并且便于加盐操作。
⑧　运行指标要求：盐耗：＜100g/mol，水耗：＜产水量2%，运行阻力：＜0.03Mpa。
⑨　设备配置不小于2m³的水箱，材质PE，配套液位控制器，满足控制需要。
⑩　设备配置分配系统，采用恒压变频控制，流量5m³/hr，扬程45米。
⑪　具备独立电控系统，与储水单元、分配系统联动，实现设备自动运行、自动再生、自动反洗、自动送水等运行操作。
[bookmark: _Toc10974][bookmark: _Toc231992318][bookmark: _Toc12284]2.成套污水处理装置
[bookmark: _Toc231992320][bookmark: _Toc1001]2.1、总体要求
对实验室运行过程中产生的各类废水进行收集、处理、达标排放的全自动一体化处理系统。系统具备耐腐蚀、自动化程度高、操作维护简便等特点，能够长期稳定运行。
[bookmark: _Toc231992321][bookmark: _Toc13857]2.2、废水处理要求
（1）处理后出水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中的三级标准。
（2）处理工艺：实验室废水→收集调节池→混凝池→絮凝池→初沉池→缺氧池→好氧池→二沉池→消毒池→达标排放。
2.3、技术要求：
（1）槽体材质：碳钢内衬玻璃钢防腐 。
（2）处理模式：工艺采用模块化设计，根据实验室废水种类和排放指标不同，可选用不同的处理技术，完全达到相关排放标准。
（3）设备采用收集调节、絮凝（或相关药剂）、沉淀、A/O生化反应器、消毒氧化等相关先进技术处理实验室废水中有可能存在的悬浮物、无机物、有机物、生物类、重金属、微生物等各类污染物。
（4）PLC系统可监控点位不得少于45个。
（5）设备控制方式：采用10寸液晶触摸屏，可编程智能控制系统及人机界面操作智能控制系统，全系统自动运行，无需专人看守。
（6）配置进污提升泵2台，一用一备。
（7）采用一线品牌变频器，采用自主研发的变频恒流技术，确保污水匀速流过处理系统，避免污水瞬时流量过大引起的处理不合格问题。
（8）屏幕上数字显示缺药报警装置。药剂箱剩余药剂量实时显示在触摸屏上，可在触摸屏上一键加水，自动停水，停水自动启动搅拌，搅拌完成自动停止。屏幕上精准显示加药箱内药剂克数。用户可自由修改所用固态药剂的纯度和配药浓度，系统根据设置参数自动配药策略。
（9）自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能；处理单元液位保护功能（含远程报警）、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能。
（10）定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗的部件进行自动清洗，部件使用寿命更长。
（11）运行成本低：系统功率小，耗能低；运行稳定，故障少，维护成本低；耗材使用寿命长，耗材成本低；按比例自动投药，药品耗量少。
（12）环境友好：系统选用复式静音电机和防腐泵，噪音低；全程采用密闭式处理，无异味，无泄漏，不会产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染。
（13）多级导航式菜单（单独的“主页”“消息”“运维”“用户”“设置、“调试”“加药”“帮助”等界面菜单）。
（14）所有水位计、电磁阀、继电器带有开关计数功能，达到设定次数后有维护提示。所有水泵带有累积运行时间功能，达到设定时间后有维护提示。所有模拟量传感器带有累积使用时间功能，达到设定时间后有校准或更换提示。所有易耗件带有累积运行时间功能，达到设定时间后有更换提示。
（15）可编程序智能控制系统及人机界面操作系统：系统的控制采用PLC+高清液晶触摸屏+远程操控系统完成电气和仪表部分的自动控制与监控，LCD液晶中文显示、具有人机对话功能，时钟和语言设定功能，开机时设备电控系统自动检测，全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，更加科学化和合理化，基础功能如下：
a.设备的各项操作都能通过远程监控和操作来实现，如设备的启停、冲洗、排污等功能；
远程监控显示各单元运行状态，如动画式流程图、水箱水位、水质不合格时自动报警及回流处理并跟踪记录、水泵运行状况、仪器仪表运行状况等；
b.设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、故障自动报警及处理功能；
c.系统可自动提示用户主机相关部件更换以及其他系统内部自检信息；
d.能自动记录和管理历史运行水质数据与分析，并可形成报表；
e.系统具有完备的提示功能：系统可提示用户更换耗材、系统内部自检信息等，让用户完全对系统的运行状态一目了然；
f.控制系统同一界面显示所有监控参数，泵、阀、仪器仪表等工作状态一目了然；在手动模式下可以在触摸屏上对单个泵、阀进行控制，无论采用自动控制还是手动控制，均能实现系统相关运行环节的联锁控制，并互不干涉。
（16）开关机功能：具备多种开关机实现模式：
a.定时开关机功能：设备可以根据客户的情况设定早上自动开机时间和晚上自动关机时间，时间设定后，设备每天早上自动定时开机，晚上自动定时关机，免去操作人员每天早上和晚上去设备处理间开机和关机；
b.自动开关机功能：通过液位传感进行自动判断开关机，液位指数可调。
（17）远程监控及操作功能：在办公室或中控室通过微机或中控机里安装的远程控制软件对废水处理间里的废水处理系统进行远程监控、运行操作和远程管理；实时了解设备的运行情况和运行状态。
a.远程访问桌面：可同步查看远程人机界面的屏幕，能使用本地鼠标键盘如操作本机一样操作远程设备上的人机界面；
b.远程文件管理：远程修改、运行文件，实现连接两端的资源共享，用于远程办公等；
c.远程命令控制：远程开机、远程关机、远程重启、远程注销、锁定本地或远端程序等； 
d.控制软件是正规合法的软件，不会被杀毒软件当作病毒查杀，不会影响系统的稳定性，完全免费的远程控制软件。
（18）系统稳定安全：稳定的工业控制计算机，可靠的硬件平台和软件管理系统，对模块结构、网络通讯、服务器设备等方面进行安全的设计和运用，通过正规合法的软件管理为系统稳定运行提供完善的管理机制、控制手段和报警监控等技术措施；
（19）高度兼容：系统功能模块和扩展性可根据实际需要灵活选择和建设，以适应各种需求。支持多种接口及通讯方式，包括RS232、RS485、RJ45等接口及WAN/Wi-Fi/4G等各类网络，兼容Modbus RTU及TCP/IP等通信协议。
五、其他技术要求
1.专项节能要求
1.1、专项节能技术要求：
本项目动物房饲养区采用全新风直流系统，空调系统全年24 h不间断运行，新风负荷在空调总负荷中占比最大，蒸发冷凝与热回收的节能贡献须以可计量、可验收的参数锁定。设计及设备选型应同时满足GB 55015—2021、GB 50189—2015、GB 19577—2024、GB 14925—2023、GB 50447及湖南省《公共建筑节能设计标准》DBJ 43/003—2017的相关规定。节能专项的总体目标为：冷凝热回收与排风热回收合计承担的新风负荷比例不低于25%，结合设备选型、能耗计量能控措施、利用蒸发冷凝排风热回收系统等实现设施运行能耗较常规风冷热泵系统运行能耗提升不低于30%，
1.2、蒸发冷凝热回收技术要求：
1.2.1、本项目所采用的双冷源蒸发冷凝热回收模块是以电能作为驱动能源、热泵循环的新风处理设备，具备对新风进行净化过滤、制冷除湿、排风热回收等处理功能。包含：蒸发冷凝热回收模组、双冷源温湿度控制模组、自控柜等。
1.2.2、制冷除湿模式下，设备须遵循以下三效智能环控流程：新风侧：新风---净化过滤---表冷预冷除湿---蒸发器深度除湿---冷凝器再热调温---送入室内；排风侧：室内排风---净化过滤---蒸发冷却---排风（注明：蒸发冷却不得使用冷冻水、冷却塔等高能耗方式）。
1.2.3、设备须具备环境温度波动控制精度在±0.5℃设计范围内、湿度波动控制在±2%范围内的能力；
1.2.4、为保证送风对室内的除湿效果，并为了最大程度地节省冷水机组的能耗、实现制冷系统的高效率运行，在冷冻水供水温度≥12℃时额定送风含湿量不得高于8.0g/kg干空气。
1.2.5、制冷除湿模式下，机组必须采用冷凝废热对送风进行再热加热，不得采用电加热器/蒸汽盘管等高能耗加热方式进行再热加热。机组的送风温度可在15℃至25℃之间任意调节，送风温度的精度须控制在±0.5℃以内，机组送风温度从15℃再热到25℃时，机组的电功率变化量不得超过1%。
1.2.6、电机要求，绝缘等级F级，保护等级IP54或更高级别。
1.2.7、设备须自带先进、完备的智能控制系统和相配套的传感器、变频器、调节阀等，且智能控制系统与空调机组均为同一制造商制造。控制设备应具有以下功能（但不限于）：具有PID、模糊控制等先进控制技术，具有较高的自动化程度、控制精度、系统可靠性和抗干扰能力。具有能量自动调节功能，能根据用户给定的工作参数和测点数据自动调节机组能量。具有故障、报警和保护功能，能在机组发生故障时自动停机，显示并报告故障信息。具有机组本地和远程双重控制能力，并配备相应的标准化通讯接口卡，配RS485 MODBUS远程监控接口。采用全中文显示人机界面，能实时、准确显示机组运行状态和工作参数。
1.2.8、压缩机应采用变频压缩机无极控制，电动机的绕阻应通过埋入里面的热敏电阻保护，防止超温，绕组的绝缘等级应满足压缩机行业制造标准要求。对于多台压缩机组装的机组，每台压缩机都应有单独的冷剂管路，膨胀阀应为丹佛斯膨胀阀等一线品牌。压缩机置于机组内，二者作为一个整体。冷凝段配有制造工厂提供的弹簧减震器， 弹簧减振装置应设有消声垫及找平螺栓，并且应该是独立而稳定的。制冷压缩机的生产、试验、检验应按生产制造厂方的国家标准及国际标准执行，采用环保冷媒。压缩机配置安装压缩机原厂提供的减震装置，压缩机置于送风箱体内部。
1.2.9、蒸发器应具有较高的换热效率、较好的耐腐蚀性、较长的使用寿命，蒸发盘管应由紫铜管外胀有铝或铝合金翅片制成，铝箔应采用开槽片，翅片采用机械固定方法与紫铜管连接。盘管性能符合GB/T14296《空气冷却器和空气加热器》的规定。空气通过制冷盘管的最大迎风面风速不应超过2.5m/s, 若超过2.5m/s，需加挡水板或其他盘管防漂水处理措施，挡水板采用铝合金或镀锌板材质，边框厚度不小于1.5mm，叶片厚度不小于1.0mm。
1.2.10、排风热回收盘管应具有良好的换热性能、耐腐蚀性能及较长的使用寿命。盘管换热管、翅片、集管及边框应采用不低于SU304不锈钢材质制作，换热管采用无缝不锈钢管，翅片采用不锈钢高效翅片结构，并通过机械胀接或液压胀接方式与换热管紧密连接。盘管焊接部位应采用氩弧焊等适用于不锈钢材料的焊接工艺，焊接完成后应进行酸洗、钝化处理，以保证焊缝及热影响区的耐腐蚀性能。盘管制作完成后应进行耐压及气密性试验，不得出现泄漏、变形等缺陷。换热器结构应充分考虑动物房排风中氨气、硫化氢及高湿环境对盘管的腐蚀影响，并便于后期清洗和维护。不得采用普通紫铜管+亲水铝翅片结构替代。
1.2.11、表冷段盘管须采用外径不小于7.94mm，厚度不小于0.35mm优质磷脱氧内螺纹无缝紫铜管，穿厚度不小于0.1mm亲水铝翅片结构，采用收缩式机械胀管技术成型，保证铜管厚度不变，铜管需采用国内优质品牌。蒸发器盘管的进面断面风速均匀度要求达到80%以上。冷却水盘管下部设置冷凝水泄水盘，冷水盘为干式接水盘，底部保温棉厚度不小于10mm，采用双向倾角折弯设计，坡度安装设计可100%顺畅排放凝水，水盘采用不小于0.5mm厚不低于304不锈钢板。采用合理结构，确保冷却盘管与挡风板之间，挡风板与机组内框的密封性。冷凝器设计、制造应考虑现场水清扫的因素。
1.3、设备选型能耗等级控制不低于2级。
1.4、系统联合试运转期间，须在负荷率不低于50%的稳定工况下实测EER-sys、冷凝热回收率和排风热回收效率，实际运行耗电量相较常规风冷热泵系统节约30%以上。节能指标不达标，视为系统验收不合格，由投标人无偿整改。
2、专项降噪要求
2.1、专项降噪技术要求：
本项目距居民区约30～40 m，声环境控制是专项设计的核心约束。厂界及敏感点噪声排放应同时满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类标准与《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2类标准：昼间≤60 dB(A)，夜间≤50 dB(A)。动物房室内噪声应满足《实验动物 环境及设施》（GB 14925）屏障环境≤60 dB(A)的要求；设备机房内噪声宜控制在≤75 dB(A)。
2.2设备专项降噪技术要求：
2.2.1一体扰流喷淋除臭设备
2.2.1.1 整机源强限值：距设备外壳1 m、高1.5 m处运行噪声≤70 dB(A)，优先≤65 dB(A)。
2.2.1.2 循环水泵隔振：配套循环水泵不得与除臭塔体刚性连接。泵体基础设置橡胶隔振垫，隔振效率≥90%；泵进出口与塔体管道之间均须设可曲挠橡胶接头，轴向位移补偿量≥10 mm，耐压等级≥1.6 MPa。
2.2.1.3 风管柔性连接：设备进、出风口与风管连接处须设柔性软接，长度≥200 mm；管道穿越围护结构处采用弹性密封，严禁刚性顶死或水泥直接封堵。
2.2.1.4 排风侧消声：若排风管朝向居民侧，排风管内须加装片式阻抗复合消声器，长度≥1.0 m，125～250 Hz低频插入损失≥8 dB，中高频≥15 dB。
2.2.2水冷螺杆冷水机组。
2.2.2.1 机组源强：A声压级≤83 dB(A），优先≤80 dB(A）。
2.2.2.2 隔振装置量化要求：机组底部须设置专用于125～500 Hz中低频衰减的复合隔振装置，不得以普通橡胶垫替代。隔振装置固有频率须满足1.5～4.9 Hz，阻尼比≥0.04，频率比＞9.0，隔振效率≥98%；振动加速度控制在0.0056 m/s²以下。单台机组隔振器数量须按运行重量与重心分布逐点选型，不得“等间距平均布置”。
2.2.2.3 管道隔振：机组进出水管、冷却水管均须设挠性接头。水平管道每≤6 m设一处弹性吊架，弹性吊架刚度≤200 N/mm，压缩量≥10 mm。
2.2.2.4 机房围护与通风消声：机房围护结构隔声量≥30 dB(A）；机房通风口须设消声百叶，消声量≥15 dB(A）。面向居民侧墙面须增设阻尼隔声层或独立吸隔声屏障，屏障面向机组一侧敷设吸声材料。
2.2.3四管制风冷螺杆冷热水机组
2.2.3.1 机组源强：距外壳1.5 m处噪声≤75 dB(A）。夜间运行工况下，机组向居民区一侧传播的声压级经距离衰减与屏障插入损失后，敏感点叠加值须≤50 dB(A）。
2.2.3.2 风机降速与消声：风机须为低噪声叶片，具备夜间降速运行接口。风机进风口加装阻性消声器，出风口设消声风罩或阻抗复合消声器，消声量≥10 dB(A）。
2.2.3.3 基础隔振：机组底座与基础之间设弹簧隔振器，隔振效率≥90%；压缩机与机组框架之间设减振垫，避免压缩机振动向风侧换热器框架传递。
2.2.3.4 居民侧屏障：当多台机组集中布置且距居民侧较近时，面向居民侧须设置可拆卸式吸隔声屏障，屏障插入损失≥10 dB(A）。屏障不得封堵机组进风面，屏障与机组进风侧净距须≥1.5 m，避免形成气流短路或换热衰减。
2.2.4水泵
2.2.4.1 泵体隔振：每台水泵基础均须设隔振装置，不得刚性固定在楼板或混凝土基础上。靠近声学敏感侧的水泵，应采用弹簧隔振器并设置型钢混凝土隔振台座，台座质量≥水泵运行质量的1.5倍，隔振效率≥95%。
2.2.2 管道柔性连接与弹性支撑：泵进出口均设可曲挠橡胶接头或不锈钢波纹管，轴向位移补偿量≥10 mm，耐压≥1.6 MPa。管道穿墙、穿楼板处设弹性套管；水平管段弹性吊架间距按≤6 m控制，立管每层至少设一处弹簧减振支架。
2.2.3 机房隔声：水泵机房围护结构隔声量≥25 dB(A），机房门为隔声门，门缝设密封条；机房内壁及顶棚宜敷设吸声材料，降低混响叠加。
2.2.5空压机
2.2.5.1 隔声罩结构与隔声量：空压机须整体置于隔声罩内。隔声罩采用“外层钢板+阻尼层+内层吸声棉+穿孔护面板”复合结构，隔声量≥30 dB(A），优先≥35 dB(A）。罩体接缝、线缆穿孔、管道穿出处须用密封胶条或弹性密封套封堵，不得敞口漏声。
2.2.5.2 散热消声：隔声罩进、排风口须设阻抗复合消声器或消声百叶，消声量≥25 dB(A），通风面积须满足设备散热需求，不得因降噪导致罩内温升超限或机组降容。
2.2.5.3 管道阻尼包扎：空压机出口至储气罐管道须做阻尼隔声包扎，内层阻尼材料、外层金属保护层，包扎后管道辐射噪声降低≥10 dB(A）；放空管口须设专用消声器。
2.2.5.4 罩外考核点：隔声罩外1 m处噪声≤75 dB(A）。
2.2.6空调送排风机组
2.2.6.1 机组源强：距外壳1 m、高1.5 m处：风量≤25 000 m³/h时≤72 dB(A）；25 001～35 000 m³/h时≤75 dB(A）；＞35 000 m³/h时≤78 dB(A）。
2.2.6.2 消声器设置：机组进风管、送风管、排风管均须设片式阻抗复合消声器，安装长度1.5～1.8 m，须预留足够直管段安装空间。125～250 Hz低频插入损失≥10 dB，中高频≥20 dB；消声器全压损失≤80Pa。
2.2.6.3 减振要求：座地式机组采用外置式弹簧减振器，变形量25～32 mm；吊装式机组采用弹簧减振吊架，变形量同为25～32 mm。机组与风管连接处设柔性短管，长度≥200mm。
2.2.6.4 朝向居民侧排风：排风机出口如朝向居民侧，管口须加装消声弯头或消声百叶，消声量≥10 dB(A）；排风管穿越围护结构处弹性密封。
2.2.7冷却塔（系统配套）
2.2.7.1 塔体源强：距塔体1 m处噪声≤70 dB(A），风机为低噪声叶片，具备夜间变频降速功能。
2.2.7.2 落水消声：收水器下方或集水盘上方铺设弹性阻尼消声垫，厚度≥50mm（EPDM橡胶基体或聚氨酯复合层），落水噪声降低≥10 dB(A），插入损失按≥15 dB(A）考核，压损≤50Pa。
2.2.7.3 进出风消声与隔振：进风口设消声百叶，出风口设阻抗复合消声器；塔体基础设弹簧隔振器，隔振效率≥85%，管道采用橡胶挠性接管。
2.2.8安装完成后须进行现场声压级实测，实测值超出本文件限值时，由投标人无偿整改至达标。
六、投标报价说明
（一）本次采购预算涵盖范围
1.装饰工程：墙面、吊顶、地面、门窗等内容的采购施工；建筑外立面风管格栅板装饰围挡；局部结构加固（设置磁屏蔽实验室、改变地下一层及屋顶的地面做法）。
2.通风与空调工程：空气处理机组、风口、阀门、洁净风管及保温、管道、阀门及保温等内容的采购施工等内容的采购施工（不包含蒸汽发生器），该工程共计一体扰流除臭设备4套且不放置于屋面最高处。
3.强电工程：配电箱、变频器、灯具、开关、插座、桥架、电线电缆、电气配管等内容的采购施工；以箱式变压器低压出线端为界上游不在本次范围内（不含室外电缆沟开挖）。
4.监控系统：设备、管线等内容的采购施工；预留园区其他楼栋监控系统接口。
5.门禁工程：设备、管线等内容的采购施工。
6.综合布线工程：设备、管线等内容的采购施工；综合布线系统以交换机为界，网络系统以光纤交换机为界，光纤交换机上游不在本次范围内：电话系统以程控交换机为界，程控交换机上游（包括设备）不在本次范围内；综合布线光纤接入不在本次范围内；无线包含在综合布线内（不包含时钟系统）。
7.自控系统工程：设备、管线等内容的采购施工。
8.给排水工程：管道、阀门等内容的采购施工（不包含制水设备）。
9.气体工程：气体接头、管道、阀门等内容的采购施工（不包含空压机及配套储罐）。
10.室外配套类：室外地面开挖、道路及绿化修复工程。
（二）本次采购预算不含范围
1.不包含屋面防水及保温工程。
2.室外配套类：室外管网接入。
3.建筑土建及外立面类：建筑土建工程、结构工程（钢结构、混凝土结构）。
4.专项配套设备工程类：燃气工程、市政蒸汽压力管道工程、电梯工程、UPS及IT数据机房设备。
5.高压供电及扩容类：室外进线电缆、高压柜及进线电缆、变压器、低压柜进线电缆（配电箱上端电缆）、变电站设备、电力扩容、柴油发电机系统。
6.实验专用配套设施类：实验笼具、隔离器；工艺设备（灭菌器、洗笼机、垫料系统、低温消毒传递舱、水瓶灌注机、换笼台、饮水瓶全自动清洗机等）；实验家具（实验台、更衣柜、生物安全柜、通风柜、清洗池等）、办公家具（办公桌椅）；手术室专用设备（无影灯、手术床、吊塔、保温柜、保冷柜、冷库等）；各类实验仪器设备（冰箱、培养箱等）。
7.工程其他费用类：监理费、设计费等工程建设其他费用。
七、项目建设及要求
1.产品运输、保险及保管
1.1中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。
1.2中标人负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。
1.3中标人负责其派出的安装调试人员的人身意外保险。
1.4中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。
2.安装调试
2.1中标人负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。
2.2中标人送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人及采购用户单位取得联系，以便采购人及采购用户单位安排验货和配合安装调试等工作。中标人须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。
2.3项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、中文操作说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。
3.测试验收
3.1项目验收国家、省、市、县有强制性规定的，按国家、省、市、县规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
3.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。
3.3项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。
3.4采购人与中标人双方签署验收证书后，产品才视为验收合格，并开始计算质量保证期。如果由于产品本身原因在三十天内调试而未能获得通过，中标人必须更换一套新的同型号且符合相关技术性能的产品，并赔偿由此造成的经济损失。
4.质量保证
4.1中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。提供的产品原始样本、技术资料应和投标文件的技术参数一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。
4.2整体项目质保期为2年。部分材料如国家/行业标准有更高要求的按国家/行业标准执行。
4.3质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护必须免费上门服务。
5.售后服务
5.1系统维护。要求提交以下内容。
1）定期维护计划。
2）对采购人不定期维护要求的响应措施。
3）对用户修改招标要求的响应措施。
5.2技术支持
1）提供7×24小时的技术咨询服务。
2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。
5.3	故障响应
1）提供7×24小时的故障服务受理。
2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。故障电话响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过24小时。
3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
4）设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证采购人工作的正常进行。
6.安全生产管理要求
中标人施工全过程须服从发包人、监理单位及属地应急、住建等主管部门安全生产管理各项要求，落实安全生产、文明施工各项措施，承担施工现场全部安全责任。
八、其他要求
1.交货时间及地点：
1.1交货时间：收到业主通知后10个月内完成安装、调试并交付使用完毕。
1.2交货地点：采购人指定地点
1.3交货方式：一次性交货。
2.付款方式：第一笔：首付款（合同总金额的20%）
合同生效后15个工作日内，甲方凭正式发票向乙方支付合同总金额的20%作为首付款。
第二笔：主要设备到位款（合同总金额的30%）
主要设备（四管制风冷螺杆冷热水机组、满液式水冷螺杆冷水机组、空调机组）运抵甲方指定地点，经甲方到货验收合格并签署《到货验收单》后15个工作日内，甲方凭正式发票向乙方支付合同总金额的30%。
第三笔：其他设备到位款（合同总金额的10%）
其他设备（方形横流冷却塔、排风机组、一体扰流喷淋除臭）运抵甲方指定地点，经甲方到货验收合格并签署《到货验收单》后15个工作日内，甲方凭正式发票向乙方支付合同总金额的10%。
第四笔：验收合格款（合同总金额的35%）
全部设备安装、调试完成，且动物房环境检测合格，两项条件同时满足后，经甲方及第三方最终验收合格并签署《最终验收报告》后15个工作日内，甲方凭正式发票向乙方支付合同总金额的35%，累计支付至合同总额的95%。
第五笔： 尾款（合同总金额的5%）
最终验收合格满1年，且无质量问题、无售后服务纠纷及其他经济法律纠纷的，甲方凭正式发票在15个工作日内无息一次性付清合同总金额的5%。
3、本项目为交钥匙项目，合同形式为固定总价合同，本项目不因其他任何原因进行合同价格调整。
4、本项目为交钥匙工程（精细卫生均到位），投标报价应包括招标文件所确定的采购范围内所需所有设备、材料、配件运抵采购人所在项目工地现场，安装、调试直至交付使用的价格。其包括但不限于投标人自制的或外购的全部设备及配件的价格、包装费、运杂费（运抵采购人工地现场）、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、安装调试费、检测检验费、劳务费、资料费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其他费用等一切费用。并应包含从项目中标起到验收止（含保修期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。
5、中标人无条件配合采购人完成设施验证，直至验收合格。
6、本项目不统一组织现场踏勘，投标人现场踏勘的一切费用自理。为保证投标人所投货物品质、规格等最大限度满足本次采购需求，建议投标人自行现场踏勘。
7、因投标人未踏勘现场导致项目出现漏项、缺项情况的，均视为投标人免费提供。
8、图纸另附，图纸仅供参考，投标人可自行踏勘，按需进行深化设计。
9、招标文件中注明的所有尺寸仅供参考，具体以投标人所投设备为准。
九、履约验收方式或验收方案：
1）验收主体：甲方为项目的验收主体
验收组织方式：委托第三方
是否邀请本项目的其他供应商：否
是否邀请专家：是
是否邀请服务对象：否
是否邀请第三方检测机构：否
验收组织的其他事项：1.在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。2.甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方千万的直接损失。
履约验收时间：另行约定 
3）履约验收方式：采购人分期验收，第三方机构组织最终验收 
4）履约验收的内容：
技术履约验收内容：按采购文件及投标文件的技术部分验收        
服务履约验收内容：按采购文件及投标文件的服务部分验收       
商务履约验收内容：按采购文件及投标文件的商务部分验收
6）履约验收标准：符合国家或行业标准（如有）及其他相关标准     
对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出实质性承诺及说明。
九、同一评审参数在响应文件中多次出现的，仅按一次认定，不重复扣分。
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第五章  采购合同
[bookmark: _Toc883945]   （最终合同版本及条款由双方协商后确定，按上级审批部门相关规定签订承销协议）
                                          
采购人（全称）：               （甲方）
中标人（全称）：              （乙方）
	
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目管理信息	
（1）采购方式：                          
（2）项目名称：                          
2.合同标的及金额
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	合同金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合同金额小写：                      
大写：                      


3.履行合同的时间、地点及方式：                       
4.付款：                                             。
5.履约验收方式：
6.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
7.组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方依法依规协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）招标文件
（6）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
    
	甲方（盖章）：
法定代表人：
委托代理人：
联系电话：
单位地址：

	乙方（盖章）：
法定代表人：
委托代理人：
联系电话：
单位地址：
开户银行：
账    号：
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第六章 投标文件的组成
[bookmark: EBcb3f024efba0437192b8ee28c8d073c0]
目  录
一、封面
二、投标函
三、开标一览表
四、商务响应/偏离表
五、投标人认为需提供的其他资料
六、货物/服务说明一览表
七、技术响应/偏离表
八、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件
九、投标人认为需要提供的其他资料
十、电子开标一览表
十一、资格证明文件封面
十二、法定代表人身份证明
十三、法定代表人授权委托书
十四、投标人具备投标资格的证明文件
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一、封面
﻿ 
 
国有企业
公开招标电子投标文件
第一册 商务技术文件
 
	采购项目名称：
	   

	采  购  人：
	   

	招标编号：
	   

	采购代理机构：
	   


  
投标人 ：   
日  期 ：    
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二、投标函
致：            （采购代理机构）：
根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（招标编号：       ），         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
第一册 商务技术文件
商务部分
一、投标函
二、开标一览表
三、商务响应/偏离表
四、投标人认为需提供的其他资料
技术部分
五、货物说明一览表
六、技术响应/偏离表
七、投标货物符合招标文件规定的证明文件
八、投标人认为需提供的其他资料
第二册 资格证明文件
九、法定代表人身份证明
十、授权委托书
十一、投标人具备投标资格的证明文件
在此，签字代表宣布同意如下：
1.投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5.同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         。

投标人名称（盖单位章）：
日期：               年      月     日
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三、开标一览表

招标编号：                                                    
	序号
	分项名称
	投标报价（元）

	1
	组合式空调机组及配套设施采购和安装项目
	

	2
	实验室环境和自控系统设备采购和安装项目
	

	3
	实验室空气处理末端设备采购和安装项目
	

	4
	实验室一体化供气系统设备采购和安装项目
	

	5
	实验室成套污水处理设备采购及安装项目
	

	6
	动物房实验室装配式设施采购及安装项目
	

	总投标报价（元）
	


备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。
（2）投标人的价格折扣应当直接在投标总价中给出。



投标人名称（盖单位章）：
日期：          年        月     日




清单报价表
招标编号：                  
	序号
	产品名称
	计量单位
	工程量
	投标单价
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.投标人应当按照招标文件“第四章技术规格、参数与要求”中的“项目清单及明细”，并结合自身深化设计进行明细报价。
2.本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供清单报价表，其投标无效。
3.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。
4.投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，清单报价表按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自己承担。



投标人名称（盖单位章）：
日期：          年        月     日
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四、商务响应/偏离表
招标编号：                          
	序号
	招标文件章节和条款号
	投标文件章节和条款号
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1、“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：
日期：                 年        月      _日
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五、投标人认为需提供的其他资料（如有）
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六、货物/服务说明一览表
招标编号：                          
	序号
	货物名称
	主要技术参数和技术指标
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






投标人名称（盖单位章）：
日期：         年     月      日	
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七、技术响应/偏离表
招标编号：                          
	序号
	招标文件章节和条款号
	投标文件章节和条款号
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（盖单位章）：
日期：                 年        月      _日
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八、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）





九、投标人认为需提供的其他资料（如有）
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十、电子开标一览表
﻿ 
开  标 一 览  表
        招标编号：    
        项目名称：    
	标题 
	内容 
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十一、资格证明文件封面
﻿ 
 
国有企业
公开招标电子投标文件
第二册 资格证明文件
 
 
	采购项目名称：
	   

	采  购  人：
	   

	招标编号：
	   

	采购代理机构：
	   


 
投标人 ：   
日  期 ：    
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十二、法定代表人身份证明

姓名：          性别：      身份证号：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人）。
特此证明。

	法定代表人身份证复印件






投标人名称（盖单位章）：
日期：        年    月    日  
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十三、法定代表人授权委托书
（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（招标编号：       ）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

	委托代理人身份证复印件


附：法定代表人身份证明及被授权人身份证、社保证明




投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字）：
日期：         年    月   日
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十四、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

1.投标人应提供的证明材料
附页14-1 投标人资格声明（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）
附页14-2 投标人基本资格条件的证明材料（法人，或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明）
附页14-3 投标人特定资格条件的证明材料
附页14-4具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料


附页14-1  
投标人资格声明
 
致（采购人或采购代理机构）：
按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
1.我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为            ，统一社会信用代码或注册号为             ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。
6、我单位不存在下列情形之一： 
（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；
（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；
（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

 
 
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人或者授权代理人（签字）：
日期：       年  月  日


附页14-2  
投标人基本资格条件的证明材料

投标人应按招标文件要求提供：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
2、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：
（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《税务登记证》（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；
②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证）；
③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据）；
④法定征收机关出具的依法免缴税收的。
（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：
①《社会保险登记证》（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；
②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）；
③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据）；
④法定征收机关出具的依法免缴保险费的。
3.提供上年度经会计师事务所审计的财务报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表和现金流量表），或由银行出具的资信证明
4.法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料。



附页14-3  
投标人特定资格条件的证明材料（如有）

备注：提供投标人特定资格条件证明资料。

附页14-4  
具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料
注：提供承诺书，格式自拟

